## Splošne opombe
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
OBJEKT: | ŠPORTNA DVORANA STOPIČE
INVESTITOR: | MESTNA OBČINA NOVO MESTO
PROJEKT ŠTEVILKA: | 19_2009
VREDNOST DEL:
FAZA: | PZI
IZDELAL: | RT Biro, Andrej Resman s.p., K Roku 66, 8000 Novo mesto
OPOMBA: PZI -
NOVO MESTO, oktober 2009
Splošni opis del :
Dela po tem popisu je izvesti po vsklajenem projektu, detajlih, opisu in ostalih pogojih, ki so navedeni v tem popisu. Ta splošni opis del, kakor tudi splošni pogoji za izdelavo posameznih vrst del, so sestavni del predračuna. Obvezno še enkrat prevriti vse količine.
Podrobni opis oz. kvalitete posameznih del je določena s splošnimi pogoji za vsako vrsto del, oziroma je določena z vsklajenim projektom in popisom del pri posamezni poziciji.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati naslednje elemente :
a)SPLOŠNO:
Pri izvedbi in razpisu je izvajalec oziroma ponudnik dolžan vse postavke popisa preveriti v grafičnih načrtih (tlorisi, prerezi, fasadnimi pasovi in detajli), v tehničnem poročilu in sestavah konstrukcij. Morebitna neskladja, manjkajoče postavke, napake in podobno je potrebno v razpisnem roku nemudoma sporočiti projektantu, ki je na pripombo dolžan podati odgovor. V primeru, da ponudnik v razpisnem roku ne izpostavi pomankljivosti ali neskladij med posameznimi načrti in popisom GOI del, se smatra da se s popisom GOI del strinja in da neskladij, pomankljivosti ali napak ni. Stroškovno oceno, ki jo poda projektant ni realna in jo je potrebno smatrati kot grobo oceno vrednosti del in materiala.
Vse v načrte in tehnično poročilo vpisane barve mora pred dobavo in montažo ponovno pisno potrditi odg. proj. arhitekture. Dokončni izbor barve mora biti zabeležen v gradbenem dnevniku. Izvajalec je dolžan v ponudbi predvideti barvanje v barvah, ki niso nujno tipske. Popis se lahko uporablja izključno v kombinaciji z vsemi priloženimi sestavinami posameznih načrtov (tlorisi, prerezi, fasadnimi pasovi, detajli in tehničnim poročilom). Ločena uporaba popisa brez uskladitve in preveritve količin v ostalih sestavinah posameznih načrtov NI DOVOLJENA. Predmetni popis ne vključuje notranje opreme objekta Brez pisnih potrditev projektantov IZVEDBA NI DOVOLJENA. Vrednosti navedenih načrtov morajo biti vsebovane v ponudbi. S tem popisom je zajeta izvedba gradbenih in obrtniških del za izvedbo objekta. Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi za tovrstna dela, ter ob upoštevanju predpisov iz varstva pri delu.
merjenje na objektu - izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli - vse potrebne izračune vezane na posamezne elemente - usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom
b) MATERIAL :
V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, vskladiščenje in zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta neizpremenjena do vgraditve.
c) DELO :
Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.
d) ODRI :
Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih del pri gradnji objekta. K odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za čas gradnje in ves potrošni material.
V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča.
Upoštevati je potrebno uveljavljene slovenske in evropske standarde, ki se nanašajo na vgrajene materiale, opremo in način vgradnje.
e) OPAŽI :
Opaži so izdelani po načrtu za betoniranje betonskih oz. armiranobetonskih konstrukcij ali pa za zidanje okroglin, lokov in obokov, ter zalivanje odprtin med ovirami z izdelanimi šablonami. Enotna cena vsebuje večkratno uporabo opaža, žico za vezanje, amortizacijo za ostala vezna sredstva trajnejšega značaja - sponski vijaki, žabice, kravate itd. ali kovinske opažne elemente.
V enotni ceni je upoštevana tudi amortizacija za podpore, zavarovanje opaža pri betoniranju pred deformacijami in namakanje opaža.
f) FAKTOR :
Na vse neposredne plače delavcev se doda določen faktor, ki je predpisan z zakonskimi predpisi oz. z internimi pravili delovnih organizacij, ki natančno določajo, kaj vse mora biti v faktorju upoštevano. V faktorju mora biti obvezno upoštevana tudi ureditev gradbišča po vseh zakonskih predpisih ter pripravljalna in zaključna dela.
g) IZMERE IN OBRAČUN :
Izmere vseh izvršenih del je izdelati po GN normah z vsemi pogoji in uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen je izvršiti končni obračun del tako, kakor je to dogovorjeno s pogodbo za ta dela.
OPOMBA: V primeru, da se ne spremeni vrednost izvedbe si odgovorni projektant arhitekture pridržuje pravico, da določene detajle prilagodi razmeram na gradbišču oziroma jih določi v okviru projektantskega nadzora tekom gradnje. Vse spremembe morajo biti podane PISNO. V ceni na enoto mora ponudnik upoštevati tudi elemente kateri niso upoštevani v popisu del, so pa razvidni iz projekta.
Vsa dodatna dela, ki jih v popisu ni se obračunavajo po urah izvedbe in morajo biti predhodno naročena.

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA: |  |  | cena v eur
A. GRADBENA DELA |  |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
C. DVIGALO |  |  | 0
C1. KRAJINSKA UREDITEV IN URBANA OPREMA |  |  | 0
D. ZUNANJA UREDITEV: |  |  | 0
E. ELEKTROINSTALACIJE: |  |  | 0
F. TELEKOMUNIKACIJE: |  |  | 0
G. STROJNEINSTALACIJE: |  |  | 0
H. TRAFO POSTAJA: |  |  | 0
I. ZAČASNA TRAFO POSTAJA |  |  | 0
SKUPAJ A + B + C + C1+D + E + F +G+H+I |  |  | 0
POPUST | % |  | 0
SKUPAJ S POPUSTOM |  |  | 0
DAVEK DDV | % | 20 | 0
SKUPAJ |  |  | 0

## A, B -GO
REKAPITULACIJA GO:
A. GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
II. | ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | NOTRANJA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ EUR: | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | TESARSKA DELA - vgrajene konstrukcije |  |  |  | 0
II. | KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | ALU IN STEKLARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
VII. | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
IX. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
X. | SPUŠČENI STROPOVI |  |  |  | 0
XI. | TERACERSKA DELA |  |  |  | 0
XII. | RAZNA OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ EUR: | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0
| C. DVIGALO |  |  |  | 0
A. GRADBENA DELA
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Opomba:
Pri postavkah pri katerih so potrebni za izdelavo delovni odri je potrebno v ceno postavk vključiti ceno potrebnih delovnih odrov.
Vsi odri morajo biti izdelani po zahtevah varstva pri delu.
Opeka vseh formatov, ki se uporablja za zidanje sten, mora imeti atest v skladu z deklaracijo o kvaliteti.
Pri obračunu se odbije vse odprtine brez ozira na velikost. Odprtine se odbijajo po zidarskih merah, kakor so v načrtu opisane.
Vse zidane vogale in kote je izdelati ostrorobno. Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne. Na njih se ne smejo poznati nobeni sledovi deščice, niti se ne smejo pri sušenju ometa poznati in pojavljati razpoke.
Obračun ometov se vrši po navodilih GNG norm:
V ceni betonskih konstrukcij je v ceni je potrebno zajeti:
vse materiale in dodatke za betone, opaže in armaturo betonskih konstrukcij, vse za izvedbo del potrebne odre, vse potrebno delo vključno s transporti, dvigi in spusti materialov.
Pri betonih in armaturi je potrebno zajeti dobavo, vgrajevanje, transport materiala
Pri opažih je potrebno zajeti izdelavo opaža, skupaj z opaženjem, razopaženjem in čiščenjem opaža
Vsa dela se morajo izvajati po veljavnih standardih in predpisih.
I. | RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA
UPOŠTEVAJ PRI PONUDBI IN IZVEDBI:
V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še:
nakladanje in prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta, priprava deponije in čiščenje deponije po končanem delu.
Prevoz na trajno deponijo in plačilo stroškov trajne deponije.
V ceni posamezne postavke je potrebno upoštevati vsa pripadajoča dela, zaščito bližnjih elementov in vse potrebne transporte, dvige in spuste.
V ceni rušitvenih del je upoštevati vsa podpiranja v času rušenja in zaščito in morebitne odre za izvedbo
Upoštevati je zaščito in čiščenje transportnih poti, stopnišč in hodnikov po potrebi.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po "Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih", Ur. l. št. 3/2003.
Pri odstranjevanju azbestnih cementnih plošč je potrebno preprečiti razbijanje le teh na strehi oziroma na tleh. Pritrjene plošče je potrebno odviti in jih transportirati na tla z ustrezno transportno napravo, da se pri tem ne razbijejo in bi azbestna vlakna onesnažila površine v okolici. Saj bi ob tem lahko posledično prišlo do onesnaženja zraka in tal.
Pred začetkom izvedbe zemeljskih del pregledati geotehnično poročilo, po izkopu gradbene jame teren pregleda geomehanik! Ob izkopu mora biti prisoten geomehanik!
1 | Priprava in čiščenje terena, ureditev, gradbiščnega prostora, ki zajema: prevoz, postavitev in odstranitev tipskih zabojnikov, wc'jev, skladiščnih in delovnih lop, tipskih ograjnih elementov, vhodnih gradbiščnih vrat, gradbiščne table, opozorilnih tabel, izvedbo komunalnih priključkov, elektrika (glavna in razdelilna omara), vodovod, kanalizacija, organizacija vartstva pri delu in zagotovitev zaščitnih sredstev
| kpl | 1 | a' |  | 0
2 | Zakoličba objekta in postavitev profilov, projekt za vpis v uradne evidence po končani gradnji.
| kpl | 1 | a' |  | 0
3 | Finalno gospodinjsko čiščenje prostorov pred predajo objekta uporabnikom oz. investitorjem. Obračun po m2 čiščenja posameznih oblog.
| kpl | 1 | a' |  | 0
4 | Izdelava PID'a - požarni izkaz stavbe
| kom | 1 | a' |  | 0
5 | Izdelava načrtov gradbenih konstrukcij, vključno z armaturnimi in opažnimi načrti za izdelavo pilotov v 7ih izvodih, skupaj s projektantskim nadzorom ob izvedbi pilotiranja.
| vrednost | 1 | a' |  | 0
5 | Izdelava projekta za sistemski ključ
| vrednost | 1 | a' |  | 0
6 | Izdelava in postavitev tabel za požarni red - upoštevati požarni elaborat
| vrednost | 1 | a' |  | 0
7 | Izdelava in postavitev črk za napis "TELOVADNICA STOPIČE", kovinske črke na distančnikih, ki so sidrani v fasado, vsaka črka posebej - nevidno pritrjevanje. Barvano po RAL
| vrednost | 1 | a' |  | 0
8 | Odstranitev pomožnega objekta tlorisnih dimenzij 10,56 x 6,03 m. Objekt je pritličen z enokapno streho, višina SLEMENA NA KOTI +5,10 M NAD KOTO TERENA. Obodni in notranji nosilni zidovi so opečni, deb. Cca. 30 cm. Ostrešje je klasično, sestavljeno iz leg in špirovcev, kritina je opečni zareznik na letvah. Žlebov in odtokov objekt nima, cokl objekta je ometan. Objekt se poruši v celoti, vključno s temellji. Pred pšričetkom rušenja je potrebno odstraniti vse morebitno premično pohištvo in drugo opremo. Objekt ni priključen na elektroinstalacije in vodovodno napeljavo. (glej elaborat rušitve obstoječega objekta). Upoštevaj odvozom ruševin na stalno deponijo do 5 km in razstiranje ruševin v stalni dponiji..
| pavšal | 1 | a' |  | 0
9 | Odstranitev tlaka pri ureditvi klančine (če se izkaže potreba zaradi izravnave) Upoštevati tudi obnovitev tlaka na potrebni višini, glede na navezavo na obstoječi tlak - betonski in finalni (talna guma) . Upoštevati odvoz ruševin na stalno deponijo do 5 km.
| ocena m2 | 11 | a' |  | 0
10 | Rušitev opečne stene v stari šoli komplet z odvozom ruševin na stalno deponijo do 5 km.
| ocena m2 | 9 | a' |  | 0
11 | Odstranitev vrat navadnih v obstoječi šoli komplet z odvozom le teh na stalno deponijo.
| kom | 1 | a' |  | 0
12 | Odstranitev oken navadnih v obstoječi šoli komplet z odvozom le teh na stalno deponijo.
| ocena kom | 2 | a' |  | 0
13 | Preureditev napušča pri povezavi nove telovadnice in obstoječega starega objekta
| kom | 1 | a' |  | 0
14 | Široki izkop humusa v debelini 20 cm, z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom na začasno deponijo
| m3 | 615 | a' |  | 0
15 | Široki strojni izkop gradbene jame v III., VI. in V. ktg s pikiranjem z nakladanjem materiala na prevozno sredstvo in odvozom do 8 km na stalno deponijo. Upoštevati tudi rezstiranje v stalni deponiji.
ocena m3 9740
| III.ktg 30% m3 | 1403.96 | a' |  | 0
| IV.ktg 40% m3 | 1871.95 | a' |  | 0
| V.ktg 30% m3 | 1403.96 | a' |  | 0
16 | Torkretiranje sten izkopa gradbene jame, kot zaščita pred rušenjem in erozijo zemljine
| ocena m2 | 300 | a' |  | 0
17 | Kombinirani izkop za pasovne temelje v terenu III. in IV. Ktg., z nakladanjem in odvozom materiala v trajno deponijo na razdaljo do 8 km. Upoštevane tudi razširitve za točkovne temelje in podkopavanje pod obstoječimi temelji, komplet z podpiranjem
| m3 | 508 | a' |  | 0
18 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca med pasovnimi temelji v debelini 30 cm, skupaj s planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti
| ocena m3 | 378 | a' |  | 0
19 | Grobo in fino planiranje s točnosjo +- 3 cm.
| m2 | 2400 | a' |  | 0
20 | Zasip za temelji z odkopanim matrerialom in utrjevanjem v palsteh po 30 cm.
| m3 | 77.86 | a' |  | 0
21 | Izkop za elektrojaške 60/60 3 kom in postavitev elektrokablov v dolžini 76 m1 po projektih
| ocena m3 | 53 | a' |  | 0
22 | Odvoz viška materiala na stalno deponijo z plačilom vseh taks deponije
| ocena m3 | 10766 | a' |  | 0
23 | Nadzor geomehanika nad izvedbo zemeljskih del in temeljenja ter pilotiranja.
24 | Odstranjevanje gradbišča po končanih delih za prizidek z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov (kontejnerjev in WC-kabin) in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah.
| ocena kom | 1 | a' |  | 0
| ur | 21 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | ARMIRANOBETONSKA DELA
UPOŠTEVAJ PRI PONUDBI IN IZVEDBI:
Izvajalec mora narediti projekt betona in ga dostaviti v pregled odgovornemu projektantu, vidni betoni morajo biti narejeni po projektu betona, z zunanje strani kitani, brušeni in penetrirani z Silan Oksilanom
Morebitne napake pri betoniranju (gnezda, luknje itd) ne zapolnjevati z malto, ampak o postopku konzultirati arhitekta
Betone izvajati ostrorobo brez trikotnih letvic.
Pokrovi vseh jaškov v notranjih in zunanjih tlakih morajo biti taki, da imajo enak material v zgornjem sloju kot tlak okoli njih.
glej detalj 1b, ab preklada med oknoma na severni strani telovadnice
Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo imeti predpisano zaščitno plast armature - po načrtih projektantov konstrukterjev! a = 3 cm, razred izpostavljenosti XC1, XC3
Vse na mestu betonirane premostitvene in prekladne konstrukcije (plošče, nosilci, preklade) morajo biti pri opaženju, to je pred betoniranjem ustrezno nadvišane - po statičnem računu!
Pri vseh postavkah betonskih del upoštevati dobavo s transportom, strojno vgrajevanje betona, vibriranje, nego in površinsko izravnavo z zagladitvijo.
Vse betone je potrebno po razopaženju kitatati in brusiti, fasadne stene je potrebno penetriran z Silan Oksilan-om
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona (C12/15) pod AB pasovnimi temelji v debelini 10 cm
| m3 | 66.4 | a' |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, frakcije 0-32 mm v AB pasovne temelje prereza od 0,24 - 0,40 m3/m1
| m3 | 384.3 | a' |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona (C12/15) med pasovnimi temelji v debelini 15 cm
| m3 | 338 | a' |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, frakcije 0-32 mm, preseka 0,04-0,08 m3/m1, v horizontalne in vertikalne vezi ter stebre.
| m3 | 42.2 | a' |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, frakcije 0-32 mm, v betonske stene. Gladek vidni beton.
| m3 | 735 | a' |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, frakcije 0-32 mm, preseka 0,12-0,20 m3/m2, v betonsko ploščo, stopnice, tribune.
| m3 | 202.5 | a' |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, frakcije 0-32 mm, preseka 0,20-0,30 m3/m1, v betonske nosilce.
| m3 | 16.7 | a' |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, frakcije 0-32 mm, preseka do 0,04 m3/m1,v vezi in preklade.
| m3 | 13.1 | a' |  | 0
9. | Dobava vsega potrebnega materiala in izdelava armirano betonskih uvrtanih pilotov, vključno z dovozom in postavitvijo vse potrebne strojne opreme. Piloti profilov fi 80 cm, dolžina posameznih pilotov je različna cca 2,0-13,5 m, segajo do nosilnega poševnega terena, razporeditev po načrtu z medsebojno oddaljenostjo cca. 5,0 m, vse po statičnem računu in po navodilih geomehanika. Izvedba po predlogih in postopkih strokovnjakov za taka dela. Izvedba po posebnem projektu, dela zaupati firmi registrirani za taka dela.delava pilotov v smislu statičnega računa in predhodnih geoloških ekspertiz. Izvedba pilotov po izbranem sistemu. Postavka vključuje notranje in zunanje transporte potrebne mehanizacije, vrtanje za pilote, odvoz izkopanega materiala, dobava in vgradnja armature in strojno vgrajevanje črpnega betona Obračun po m1 pilotov različnih dolžin, obdelava glav pilotov in morebitno dodatno obdelavo priključne armature. , (povprečna dolžina pilotov znaša cca. 8,0 m1) skupno število pilotov je 23.
| kom | 23 | a' |  | 0
10. | Izdelava ab kinete 60/40, komplet z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, opaži, armaturo in betonom.
| m1 | 1.6 | a' |  | 0
11. | Dobava, polaganje in vezanje armature RA fi do vključno 12 mm. Srednje komplicirana armatura.
| kg | 41319 | a' |  | 0
12. | Dobava, plaganje in vezanje armature RA fi nad 12 mm. Srednje komplicirana armatura.
| kg | 21302 | a' |  | 0
13. | Dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež.
| kg | 44663 | a' |  | 0
14. | Dodatek za izdelavo peskanega vidnega betona
| kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ EUR | 0
III. | ZIDARSKA DELA
UPOŠTEVAJ PRI PONUDBI IN IZVEDBI:
vse izvesti po detajlih projektanta
Pokrovi vseh jaškov v notranjih in zunanjih tlakih morajo biti taki, da imajo enak material v zgornjem sloju kot tlak okoli njih.
vse parne zapore morajo biti na stikih varjene, varjene morajo biti tudi ob stikih z drugimi materiali.
upoštevati izolacijske zaščite pri prebojih na strehi zaradi instalacij. Glej detalje
upoštevati izolacijsko zaščito pri prebojih hidroizolacij
1 | Izdelava prevleke s fino cementno malto debeline 1 cm, kot podloga horizontalni hidroizolaciji. Predhodno premazati s hidrotesom zaradi boljšega oprijema.
| m2 | 2195 | a' |  | 0
2 | Izdelava horizontalne hidroizolacije v sestavi:
- hladni bitumenski premaz, 0,30 kg/m2
hidroizolalacija polimer - bitumenska enoslojna APP po zahtevah DIN 18195 (del 4), C231 npr. SCUDOPLAST TNT 4 ALI ENAKOVREDNO) polno varjena.
| m2 | 2195 | a' |  | 0
3 | Hidroizolacijskli premaz na bazi umetnih smol in hidravličnih veziv, npr.: Ardex 8+9, ali enakovredno izveden tudi na vznožju obodnih sten s fleksibilnim Ardex DB sistemskim trakom
| m2 | 8.9 | a' |  | 0
4 | Hidroizolacija polimerna-bitumenska, dvoslojna (APP), zaključni sloj: Scudoplus 5M (s posipom, ali enakovredno, spodnji sloj: Scudoplus 4, ali enakovredno
| m2 | 43.4 | a' |  | 0
5 | Izdelava zaokrožnice s fino cementno malto, za izvedbo stika horizontalne in vertikalne hidroizolacije.
| ocena m1 | 1384 | a' |  | 0
6 | Izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi:
- izravnava sten s fino cementno malto debeline 1 cm
- hladni bitumenski premaz, 0,30 kg/m2
polimer - bitumenska enoslojna APP hidroizolacija po zahtevah DIN 18195 (del 4)( npr. SCUDOPLAST TNT 4 ALI ENAKOVREDNO) polno varjena.
zaščita ekspandirani polistiren (SIST EN 13164)debeline 8 cm , plošče lepljene na površino hidroizolacijo s PUR lepilom.
| m2 | 582 | a' |  | 0
7 | Zidanje zidov z opečnim modularnim blokom deb. 20 cm MO 15, z g.p.m. 1:2:6.
| m3 | 65 | a' |  | 0
8 | Zidanje predelnih sten z opečnim porolitom debeline 10 cm, z g.p.m. 1:2:6.
| m2 | 22 | a' |  | 0
9 | Vzidava oken in vrat. Upoštevati tudi zaključevanje hidroizolacije in toplotne izolacije kpl.
| kom | 102 | a' |  | 0
10 | Vzidave vratnih in okenskih okvirjev s tesnenjem s poluretansko peno, vzidave raznih drobnih ključavničarskih izdelkov (rešetke, mreže, okvirji, konzole in podobno), vzidave raznih manjših instalacijskih omaric in elementov (razdelilci, hidranti, konzole, revizijskih vrat za dostop do kanalizacijskih vertikal, raznih omaric, tablojev, vgrajevanje ozemljitvenega valjanca in instalacijskih plastičnih cevi v zidovih, vzidave sifonov in prezračevalnih mrežic, pregled strešne kritine ter dodatno tesnenje s trajnoelestičnim kitom, krpanje reg v zidovih za elektro in strojnimi instalacijami (vodovod, centr. kurjava, plin) z ovitjem cevi pri prehodih skozi zid ter zalivanje odprtin in šlicev. Vzidava kovinskih profilov pri menjavi tlakov in pripirah. Inox v ravnini s tlakom. V ceni upoštevati ročne prenose. Ocena! Obračun v režiji.
| kpl | 1 |  |  | 0
11 | Vzidava tuš kadi.
| kom | 4 | a' |  | 0
12 | Vzidava talnih sifonov v skupnih kopalnicah. Vzidava kanalet v skupnih kopalnicah (cca 12m1)
| kom | 15 | a' |  | 0
13 | Vzidava instalacijskih omaric velikosti do 0,50 m2/kom.
| kom | 35 | a' |  | 0
14 | Grobi in fini omet opečnih in ostalih sten v pcm
| m2 | 670 | a' |  | 0
15 | Obzidava Wc kotličkov - geberit vgradnih z siporexom dim. 1,20 x 1,30 m.
| kom | 14 | a' |  | 0
16 | Obzidava siporexom okoli prebojev - ventilacijski jaški pri dvigalnem jašku. Ocenjena vrednost količine
| m3 | 4 | a' |  | 0
17 | Izsekavanje utorov v opečnem zidu ter zazidava po napeljavi instalacij.ocena
a) preseka 8 x 6 cm.
| ocena m1 | 478 | a' |  | 0
b) preseka 6 x 3 cm.
| ocena m1 | 450 | a' |  | 0
18 | Razna manjša gradbena dela, zidarska pomoč obrtnikom in instalaterjem. Obračun po GNG normativih in kalkulativnih elementih.
KV delavec
| ocena ur | 800 | a' |  | 0
PK delavec
| ocena ur | 800 | a' |  | 0
NK delavec
| ocena ur | 800 | a' |  | 0
19 | Izdelava Betonskega estriha 25/30 mikroarmiran: PP, vsebovanost 0,95 kg/m2 npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno z ogrevalnimi registri pritrjenimi s sistemskimi pritrdili.
- debeline 9,5 cm
| m2 | 148 | a' |  | 0
- debeline 9,2 cm
| m2 | 155 | a' |  | 0
debeline 7,5 cm
| m2 | 41 | a' |  | 0
20 | Izdelava Betonskega estriha 15/20 mikroarmiran: PP, vsebovanost 0,95 kg/m2 npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno z ogrevalnimi registri pritrjenimi s sistemskimi pritrdili.
debeline 9,00 cm
| m2 | 115.5 | a' |  | 0
- debeline 8,0 cm
| m2 | 208 | a' |  | 0
debeline 7,50 cm
| m2 | 5.3 | a' |  | 0
debeline6,00 cm
| m2 | 340 | a' |  | 0
debeline 5,5 cm
| m2 | 8.9 | a' |  | 0
- debeline 5,0 cm
| m2 | 162 | a' |  | 0
21 | Izdelava polimeziranega mikroarmaturnega betona 25/30 mikroarmiran in delitiran v pasovih po 5 m: mikroarmatura s PP vlakni, vsebovanost 0,95 kg/m2:, npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno, brušen (nedsrnost!) in penetriran s SILAN-om za doseganje hidrofobnosti
debeline 8,0 cm
| m2 | 43.4 | a' |  | 0
22 | Izdelava naklonski betonskega estriha 2 - 7 cm, komplet z ločilnim slojem
| m2 | 4.8 | a' |  | 0
23 | Izdelava naklonskega betona 2 - min. 7 cm, komplet z ločilnim slojem
| m2 | 43.4 | a' |  | 0
24 | Izdelava naklonskega betona 2%, komplet z ločilnim slojem
| m2 | 6.2 | a' |  | 0
25 | Dobava in polaganje toplotne izolacije tlaka v dvorani (npr. Tervol tip DP-3) d= 100 mm z alu folijo Opomba: (cevi za talno gretje so zajete v popisu strojnih inštalacij)
| m2 | 1060 | a' |  | 0
26 | Dobava in polaganje toplotne izolacije fasade S2 (npr. Tervol tip DP-8 ali enakovredno) d= 100 mm, ploščentopl. Izolacije so vgrajene med pocinkane tankostenske profile z parno zaporo AL/PE folija, Sd= min. 1000m npr. Gefitas 1/30G ali enakovredno
| m2 | 185 | a' |  | 0
27 | Dobava in vgraditev formatiranega stiroporja pri tribunah (klopi betonki deli) trikotne oblike po detalju 21.
| m1 | 140 | a' |  | 0
28 | Dobava in vgraditev PE folije 0,15 mmm med AB ploščo in utrjenim nasutjem
| m2 | 1085 | a' |  | 0
29 | Dobava in vgraditev parne zapore - varilni bitumenski trak z nosilcem iz Al 0,5 mm
| m2 | 43.4 | a' |  | 0
30 | Dobava in polaganje toplotne izolacije - ekstrudirani polistiren z AP/PE folijo (SIST EN 13163)
- debeline 6 cm
| m2 | 9.5 | a' |  | 0
- debeline 8 cm
| m2 | 215 | a' |  | 0
debeline 20 cm
| m2 | 45 | a' |  | 0
31 | Dobava in polaganje toplotne izolacije - ekstrudirani polistiren z AP/PE folijo (SIST EN 13164)
debeline 5 cm
| m2 | 140 | a' |  | 0
debeline 8 cm
| m2 | 365 | a' |  | 0
| debeline 10 cm m2 | 580 | a' |  | 0
32 | Izvedba ločilnega sloja in akustične izolacije iz ekstrudiranega polistirena z PE ekspandirano folijo (napr: GEFICELL T-DZ 6.0 - 1.0
debeline 8 cm
| m2 | 395 | a' |  | 0
33 | Preboji skozi temelj 60/40 za elektro cevi 3 kom
| kom | 12 | a' |  | 0
34 | Preboji skozi temelj PVC fi 110 meteorna kanalizacija
| kom | 12 | a' |  | 0
35 | Preboji skozi temelj PVC fi 200 dovod vode
| kom | 12 | a' |  | 0
36 | Preboji skozi temelj PVC fi 160 dovod vode
| kom | 8 | a' |  | 0
37 | Preboji skozi temelj PVC fi 50 dovod vode
| kom | 4 | a' |  | 0
38 | Preboji skozi AB steno PVC fi 110
| kom | 5 | a' |  | 0
39 | Preboji skozi AB steno PVC fi 160
| kom | 5 | a' |  | 0
40 | Preboji skozi AB plošče deb 20 cm PVC fi 160
| kom | 14 | a' |  | 0
41 | Preboji skozi AB plošče deb 15 cm
| fi 110 kom | 9 | a' |  | 0
| fi 160 kom | 6 | a' |  | 0
42 | Preboji skozi AB plošče deb 30 cm
| fi 160 kom | 3 | a' |  | 0
43 | Podbetoniranje obstoječega temelja komplet z vsemi potrebnmimi izkopi, podporami in ostalimi pomožnimi deli. Cca. 25 m1
| kpl | 1 |  |  | 0
44 | Dobava in postavitev shoeck profilov po projektu gradbenih konstrukcij.
| m1 | 76 | a' |  | 0
45 | Izdelava kineta med šolo in telovadnico za povezavo tople vode in vode za ogrevanje, komplet z izkopom, opažem, armaturo, betoniranjem, obdelavo in pokrovom. Pokrov enak kot tlak v prostoru.
| m1 | 7.5 | a' |  | 0
46 | Izdelava klančine pod napuščem kkomplet z izdlavo in utrditvijo tampona, izdelavo podložnega betona in finalnega betonskega tlaka (metlan ali rebran), Silan Oksilan penetracija, pod naklonom.Upoštevati vsa pomožna dela in potrebna preddela in prenose. Upoštevati tudi kotni profil ob zemlji.Upoštevana tudi stranska klančina.
| m2 | 54.7 | a' |  | 0
47 | Vzidav talnih luči in stenskih v betonu ob stopnišču pri službenem vhodu, komplet z vsemi potrebnimim opaži in cevmi za električni kabel
| kpl | 1 |  |  | 0
48 | Razna nepredvidena dela ocena vrednosti del
| kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ EUR | 0
IV. | TESARSKA DELA
UPOŠTEVAJ PRI PONUDBI IN IZVEDBI:
Vse izvesti po detajlih projektanta
Pri vseh postavkah tesarskih del, upoštevati dobavo materiala s transportom iz baze, opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganje lesa po končanih delih, transport nazaj v bazo in ostala pomožna dela!
opaži vidnih betonov postavljeni po načrtu, posebno pozornost posvetiti ujemanju fug med opažnimi ploščami
Upoštevati kvaliteto opažev za vidne betone pri betonskih stenah, AB ploščah, stopnicah in vidnih vezeh
beton brez trikotnih letev
1 | Dvostranski opaž ravnih pasovnih temeljev, z montažo in demontažo.
| m2 | 599.5 | a' |  | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža opažov v AB stenah (niša) za omarice itd.
| dim. 140/85 kom | 6 | a' |  | 0
| elektro omarica kom | 1 | a' |  | 0
| dim. 100/85 kom | 1 | a' |  | 0
| dim. 80/85 kom | 1 | a' |  | 0
3 | Dvostranski opaž ravnih betonskih sten višine do 8 m, z montažo in demontažo. Opaž za gladek vidni beton.
| m2 | 3065 | a' |  | 0
4 | Opaž horizontalnih in vertikalnih vezi, z montažo in demontažo.
| m2 | 440 | a' |  | 0
5 | Opaž nosilcev in preklad pravokotnega preseka, s podporami do 3,50 m, z montažo in demontažo.
| m2 | 178 | a' |  | 0
6 | Opaž ravne betonske plošče, s podporami do 4 m, z montažo in demontažo. Opaž za gladek vidni beton.
| m2 | 720 | a' |  | 0
7 | Opaž stranic pri ravnih ploščah višine do 20 cm, z montažo in demontažo.
| m1 | 155 | a' |  | 0
8 | Opaž stopniščnih ram, s podporami do 3,60 m, z montažo in demontažo.
| m2 | 75 | a' |  | 0
9 | Opaž zrcalnih ploskev stopnic višine do 18 cm, z montažo in demontažo.
| m1 | 130 | a' |  | 0
10. | Lahki premični zidarski odri višine do 2,50 m.
| m2 | 1500 | a' |  | 0
11. | Delovni odri v telovadnici za montažo stropa na višini do 13 m.
| m2 | 1100 | a' |  | 0
12. | Montaža in demontaža fasadnih odrov višine do 16 m, z amortizacio do 60 dni.
| m2 | 2880 | a' |  | 0
13. | Izdelava, montaža in demontaža lesenih škatelj velikosti do 0,50 m2/kom, v opaž, za prehod instalacij.
| kom | 52 | a' |  | 0
14. | Izdelava dvostranskega opaža kinete za dovod instalacij v obstoječi objekt v 2. nadstropju
| m1 | 9 |  |  | 0
15. | pri ponudbi obvezno upoštevati tudi izdelavo opaža sidrišč, opaženje, razopaženje, postavitev hidroizolacije na stikih sidrišč s temeljno ploščo, dobava betona za sidrišča. Po detajlu na listu 2.03. (v projektu opreme!) Globina sidrišča 60cm pod koto gotovega tlaka telovadnice! Po navodilih proizvajalca športne opreme!
| kom | 11 |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
V. | NOTRANJA KANALIZACIJA (upoštevana meteorna, fekalna, elektro)
V tem delu popisa je obdelana samo notranja in zunanja kanalizacija izvedena v terenu v in ob obstoječem objektu. Kanalizacija je priključena na obstoječi revizijski jašek, ki je že povezan na javni kanal.
Vsi izkopi, zasipi so zajeti pri zemeljskih delih
1 | Zakoličenje osi fekalne kanalizacije z označitvijo mest, kjer bodo revizijski jaški, naprava geodetskega posnetka in vris v kataster.
| kom | 1 |  |  | 0
elektroinštalacije
2 | Elektro jašek komplet z obdelavo, pokrovi in vsemi pom. deli 80/80, globine do 80 cm. Pokrov enak kot tlak v prostoru, s smradotesnim pokrovom.
| kom | 3 | a' |  | 0
3 | Elektro jašek komplet z obdelavo, pokrovi in vsemi pom. deli 2,00 x 2,00 x 1,80 zunani pri trafo postaji Upoštevati tudi lestve za dostop.
| kom | 1 | a' |  | 0
4 | Polaganje tri cevne kanalizacije za elektroinštalacije (obdelano v elektro projektu) komplet z izkopom,položitvijo in zasipom
| m1 | 80 | a' |  | 0
fekalna kanalizacija
5 | Revizijski jašek fekalne kanalizacije komplet z obdelavo, pokrovi s smradno zaporo in vsemi pom. deli 60/60, globine do 80 cm. Pokrov enak kot tlak v prostoru, s smradotesnim pokrovom.
| kom | 3 | a' |  | 0
6 | Dobava in postavitev PVC cevi, meteorna kanalizacija do peskolovcev izven objekta komplet z bpriklopom., potrebnimi koleni in pom. Deli. Peskolovci niso predvideni (zunanja ureditev) |  |  |  |  | 52 | Dobava in postavitev PVC cevi, meteorna kanalizacija do peskolovcev izven objekta komplet z bpriklopom., potrebnimi koleni in pom. Deli. Peskolovci niso predvideni (zunanja ureditev)
| fi 50 m1 | 22 | a' |  | 0 |  | fi 50 m1 | 6 | a' | 4
| fi 110 m1 | 26 | a' |  | 0 |  | fi 110 m1 | 75 | a' | 21
| fi 200 m1 | 53 | a' |  | 0 |  | fi 200 m1 | 28 | a' | 17
meteorna kanalizacija
7 | Dobava in postavitev PVC cevi, meteorna kanalizacija do peskolovcev izven objekta komplet z bpriklopom., potrebnimi koleni in pom. Deli. Peskolovci niso predvideni (zunanja ureditev)
| fi 50 m1 | 6 | a' |  | 0
| fi 110 m1 | 75 | a' |  | 0
| fi 160 m1 | 35 | a' |  | 0
| fi 200 m1 | 28 | a' |  | 0
8 | Dobava in postavitev betonskih cevi fi 500 za, meteorna kanalizacija - peskolovci z obdelavo in pokrovom. Meteorna kanalizacija ob klančini
| kom | 4 | a' |  | 0
9 | Priklop na obstoječo meteorno kanalizacijo
| kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
I. | TESARSKA DELA - vgrajene konstrukcije
zaščitena in barvana po RAL po izboru projektanta
vse izvesti po detajlih iz projekta gradbenih konstrukcij projektanta
glej detakj 1b, pritrditev lepljenega nosilca v telovadnici
1 | Podkonstrukcija iz lesa za montažo vencev okrog velike telovadnice, škatlasti profili 100 x 100 dolžine do 2 m na vsak meter in pol, z vsemi sidrnimi ploščicami in vijaki, upoštevati tudi profile za montažo venca na vsakem lepljencu - po detalju 1b. Konstrukcija
| m2 | 150 |  |  | 0
2. | Dobava in montaža lepljenih nosilcev
dim. 0,20 x(180 do 2,30) x 30,00 m
skupaj s pritrdilnim materialom po projektu gradbenih konstrukcij. Nosilci lakirani s toniranim lakom. Zahtevane karakteristike lazure po požarni študiji in navodilih proizvajalca. Barvo določi projketant! Po barvni študiji!
| kos | 8 | a' |  | 0
3 | Lesene obrobe različnih dim. Kot podlaga za kleparske zaključke OSB širine do 80cm, v vencu vgrajeno 2,40 m2 na m1 venca 90m1, 0,7 m2 na m1 venca : 180m1. Pri kleparskih podkonstrukcijah, upoštevati tudi vse potrebne kovice, vijake itd.
| m2 | 350 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
II. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
UPOŠTEVAJ PRI PONUDBI IN IZVEDBI:
glej detalje in sestave streh glede debelin določenih slojev
vse izvesti po detajlih projektanta
vsa krovska dela izvesti klasično
pod titan cinkovo pločevino upoštevati drenažni sloj
vse parne zapore morajo biti na stikih varjene in zaključen s kotnim profilom na mestih kjer je povečana možnost odstopanja parne zapore, varjene morajo biti tudi ob stikih z drugimi materiali. Cca 220 m1 kotniko (preveri)
Glej detalj 7 in 8, zaključek strehe in lesene fasade telovadnice nad sp. Streho ter fiksacijo okna
Glej detalj 2, zaključek strehe nadstreška ter fiksacija paravana zgoraj
Glej detalj 3, zaključek strehe nad prostorom za orodje v pritličju
Glej detalj 5, zaključek strehe na telovadnici
Glej detalj 9, zaključek ravne strehe povezovalnega dela
Glej detalj 10, žloto v strehi spodnjega dela
Glej detalj 11, žloto v strehi spodnjega dela nad malo telovadnico, zaključek strehe ter fiksacijo okna v telovadnici
Glej detalj 12, stik strehe spodnjega dela s fasado povezovalnega dela, zaključek strehe ter fiksacijo okna v telovadnici
Glej detalj 13, zaključek strehe spodnjega dela z žloto
Glej detalj 19, streha povezovalnega hodnika
Glej detalj 18, zaključek strehe povezovalnega hodnika
1 | Dobava in pokrivanje zidnih obrob z titan cinkovo pločevino debeline, raz. Šir. 1,00 - do 1,50 m po detaljih projektanta.
| m1 | 234 | a' |  | 0
2 | Izdelava in montaža zidnih obrob iz pločevine raz. Šir.do 105 cm, pločevina r.š. 105 cm - cinkotit komplet z pripravo kovinske konstrukcije za pritrjevanje venca na 2 m, sidrano v ab.Po detalju št. 9 na listu5.10
| ocena m1 | 40 | a' |  | 0
3 | Izdelava in montaža zaščite iz hidroizolacije, xps 4 cm in obloga s pločevino po detalju št. 9, razvite širine do 1,60 cm. Steha velike telovadnice in povezovalnega hodnika.
| m1 | 6.1 | a' |  | 0
4 | Izdelava in montaža okroglih PVC odtočnih cevi fi 110 mm iz strehe, zaščitene z zvočno izolacijo in obložena. V notranjosti objekta, greti, z INOX oblogo, proti vandalizmu
| m1 | 75 | a' |  | 0
5 | Izdelava in montaža kovinskih okroglih odtočnih cevi fi 110 mm, barvani po ral. Zunanji odtoki, greti. Upoštevati Inox zaščito po projektu - zaščita proti vandalizmu. Upoštevati tudi ves potreben pritrdilni material
| m1 | 65 | a' |  | 0
6 | Izdelava in montaža enojnih zbiralnih kotličkov s priključkom na vertikalno cev fi 110 mm.in 160 mm. Odtočniki v žlotin in strehah izdelani in pritrjeni po detaljih projektanta. Prirobnice odtokov varjene na hidroizolacijo
| kom | 28 | a' |  | 0
7 | Izdelava in montaža perforirane alu mrežice za dovod zraka, višine do 25 cm. Barvano po RAL.
| ocena m1 | 250 | a' |  | 0
8 | Izdelava in montaža žlot iz hidroizolacije po izbiri projektanta, razvite širine do 110 cm.
| m1 | 116 | a' |  | 0
9 | Izdelava in montaža linijskih snegolovov v barvi pločevine. Po detalju 4
| m1 | 177.6 | a' |  | 0
10 | Kotni profil barvan po RAL na zgornjem robu oken v veliki telovadnici.
| m1 | 66 | a' |  | 0
11 | Izdelava in montaža vencev iz titan cinkove pločevine debeline 2mm po detaljih, kotni elementi izdelani iz enega kosa v vsako smer najmanj 1 m. Pritjevanje po detalju, r.š.do 1,80 m. Posamezni elementi stikovani z Egoferm trakom po detalju, pozicija strehe nad malo telovadnico in servisnimi prostori ter trafo postajo, vse skupaj s pritrdilnimi kosi iz pločevine in lesa
| m1 | 115 | a' |  | 0
12 | STREHA NAD GLAVNO TELOVADNICO ST1
frakcije 8-16 mm deb. 4 cm
ločilni sloj: PES filc 200g /m2
hidroizolacija:
polimer-bitumenska dvoslojna (APAO) po zahtevah SIST DIN 18195 in SIST DIN 52133 npr.: GALAXY 4 (2x), ali enakovredno
toplotna izolacija:
mineralna volna visoke gostote gostota (SIST EN 13162) gostota 150 kg/m3 in trdnost 70 kN npr. TERVOL DDP ali ROOFROCK ali enakovredno plošče dvoslojne 10+8 cm
parna zapora: AL/PE folija, Sd = min 1000m npr. Gerifas 1/30G ali enakovredno
podlaga: visoko profilirana pločevina na spodnji strani perforirana, za doseganje boljše akustične lastnosti v smislu vpijanja zvoka iz prostora npr. Hoesch E 135/310/1,25, ali enakovredno trapezni prostori pločevine so napolnjeni z mineralno volno (SIST EN 13162) gostota 150 kg/m3 deb. 13,5 cm, izbor profilirane nosilne pločevine mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij.
Upoštevati jekleno zavetrovanje v ravnini strehe v treh poljih in zavetrovanje na ležiščih proti zvrnitvi. Upotevati je potrebno dodatno toplotno izolacijo (XPS) na notranji strani venca in zaščitno pločevino, po detajlu. Upoštevati tudi toplotno izolacijo vgrajeno v vence velike telovadnice (cca. 120M, višine 100cm) po detajlu!
| m2 | 1361 | a' |  | 0
11 | Izdelava dobava in montaža dvoslojnih svetlobnih trakov iz litega akrilnega stekla z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, vključno s poliestrskim nastavnim vencem. Upoštevati tudi mehanizem za odvod dima in toplote v vprimeru požara, elektro motorji!. V svetlobnem traku je 10 elementov dimenzije L=175x145 cm odpiralnih, vse skupaj s pritdililnim materialom in elektormotorjiza odpiranje, maksimalno odpiranje po študiji požarne varnosti. Kot odpiranja 165 stopinj, toplotna prevodnost po gradbeni fiziki!
| m1 | 44 |  |  | 0
13 | STREHA NAD MALO TELOVADNICO ST3, ST 3a
kritina titan-cinkova pločevina vgrajena v pasovih vidne šir. 50 cm, z dvojnimi zgibi 25 mm
ločilni sloj: čepasta folija, npr. ISOSTUD ali enakovredno
podlaga: OSB plošče 20 mm vijačene v lesene špirovce
letve 5/8, med letvami toplotna izolacija mineralna volna (SIST EN 13162) gostote 150 kg/m3
špirovci 12/20 cm, med špirovci toplotna izolacija mineralna volna (SIST EN 13162) gostote 150 kg/m3
Parna zapora: AL/PE folija, Sd=min 1000m, npr.: Gefitas 1/30G ali enakovredno deb. 5 cm
Toplotna izolacija: mineralna volna (SIST EN 13162) gostota 50 kg/m3 položena na sistemsko podkonstrukcijo obešenega stropa. Upoštevati špirovce za podlogo žlot in OSB plošče za žlote.
| m2 | 942 |  |  | 0
14 | STREHA NAD MALO TELOVADNICO ST3, ST 3a NAPUŠČI
kritina titan-cinkova pločevina vgrajena v pasovih vidne šir. 50 cm, z dvojnimi zgibi 25 mm
ločilni sloj: čepasta folija, npr. ISOSTUD ali enakovredno
podlaga: OSB plošče 20 mm vijačene v lesene špirovce
letve 5/8,
špirovci 12/20 cm,
stropna obloga, vlaknene plošče npr. Farmacel ali enakovredno vijačene na sistemsko podkonstrukcijo iz profilov. Upoštevati špirovce za podlogo žlot in OSB plošče za žlote. Upoštevati tudi špirovce vgrajene v vence velike telovadnice povezovalnega dela in strehe nad malo telovadnico ter trafo postajo. Po detajlu.
| m2 | 120 |  |  | 0
15 | STREHA NAD POVEZOVALNIM STOPNIŠČEM ST4
frakcije 8-16 mm
ločilni sloj: PES filc 200g /m2
Toplotna izolacija II: ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164) plošče s stopničastimi mpreklopi, plošče prosto položene na hidroizolacjo deb. 8 cm
hidroizolacija: polimer-bitumenska dvoslojna (APAO) po zahtevah SIST DIN 18195 in SIST DIN 52133 npr. : GALAXY 4(2x) ali enakovredno
Toplotna izolacija I: ekstrudirani polistiren (SIST EN 13163) plošče na zg. starni kaširane z bitumenskim trakom deb. 16 cm
parna zapora: varilni bitumenski trak iz Al folije in stekl. Voala (Al 01 + V60) tovarniško deklariran kot neskončna parna zapora npr. Gemini Vapor 4ali enakovredno
hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2
naklonski beton 1% od min 2,0 max deb 6 cm. Upotevati je potrebno dodatno toplotno izolacijo (XPS) na notranji strani venca in zaščitno pločevino, po detajlu.
| m2 | 181 |  |  | 0
16 | STREHA NAD TEHNIČNIM PROSTOROM ST5
travna ruša
humus (substrat)
rjava zamlja I. Ktg
filtrski sloj PP filc 600 gr./m2
drenažni sloj: pran prodec frakcije 8-16 mm deb. 5 cm
ločilni sloj PES filc 200 gr./ m2
Toplotna izolacija II: ekstrudirani polistiren (SIST EN 13164) plošče s stopničastimi mpreklopi, plošče prosto položene na hidroizolacjo deb. 6 cm
hidroizolacija: polimer-bitumenska dvoslojna (APAO) po zahtevah SIST DIN 18195 in SIST DIN 52133 npr. : GALAXY 4(2x) ali enakovredno
Toplotna izolacija I: ekstrudirani polistiren (SIST EN 13163) plošče na zg. starni kaširane z bitumenskim trakom deb. 16 cm
parna zapora: varilni bitumenski trak iz Al folije in stekl. Voala (Al 01 + V60) tovarniško deklariran kot neskončna parna zapora npr. Gemini Vapor 4 ali enakovredno
hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2
naklonski beton 1% od min 2,0 max deb 10 cm
| m2 | 60 |  |  | 0
17 | STREHA NAD DVIGALOM JAŠKA ST6
hidroizolacija: polimer-bitumenska dvoslojna (APAO) po zahtevah SIST DIN 18195 in SIST DIN 52133 npr. : GALAXY 4 ali enakovredno
toplotna izolacija- mineralna volna visoke gostote, npr. TERVOL DDP ali enakovredno plošče rezane konusno: od min 8 do max. 16 cm, plošče položene neposredno na parno zaporo deb. Max 16 cm
parna zapora: varilni bitumenski trak iz Al folije in stekl. Voala (Al 01 + V60) tovarniško deklariran kot neskončna parna zapora npr. Gemini Vapor 4ali enakovredno
hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2
| m2 | 15 |  |  | 0
18 | STREHA NAD POVEZOVALNIM HODNIKOM ST7
kritina titan-cinkova pločevina vgrajena v pasovih vidne šir. 50 cm, z dvojnimi zgibi 25 mm
ločilni sloj: čepasta folija, npr. ISOSTUD ali enakovredno
podlaga: OSB plošče 20 mm vijačene v lesene špirovce
špirovci 10/20 cm, med špirovci toplotna izolacija mineralna volna (SIST EN 13162) gostote 150 kg/m3
jeklene traverze HEA 160, med traverzami mineralna volna (SISTZ EN 13162), gostota 50 kg/m 3 npr. TERVOL DP-5, 15 cm ali enakovredno)
Parna zapora: AL/PE folija, Sd=min 1000m, npr.: Gefitas 1/30G ali enakovredno
podkonstrukcija: lesene letve 5/5 cm, med letvami: mineralna volna (SIST EN 13162), gostota 50kg/m3
spuščeni strop: macesnove deske deb. 3 cm, 1. kvalitete, vijačene na leseno podkonstrukcijo.
pod pločevino drenažni sloj, čepasta folija
| m2 | 50 |  |  | 0
19 | Razna krovsko kleparska dela: -titancinkova pločevina pločevinasta kapa pri prezračevanju jaška dvigala in prezračevanje skupnih sanitarij (streha, stene, osb plošče kot podloga, kovinski škatlasti prosili – nosilna konstrukcija, urejen odvod kondenza s stropa oddušnika (kom2), varnostni prelivi (kom 25)- upoštevati je potrebno preboje preko ab zidov 20 cm in postavitev varnostnih prelivov izvedenih iz titancinkove pločevine, kvadratnega preseka, varjena na hidroizolacijo, zatesnjeno, strešni vtočniki se neposredno pod strešno konstrukcijo povežejo v zbirni inštalacijski vod. Tako lahko odvodnjavamo velike strešne površine preko ene same vertikale ali podobno in vse potrebne povezave po detalju, obrobe dimnikov (kom2) glej detalje, kanal za inštalacije - ploč.kapa itd.
| kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
III. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
UPOŠTEVAJ PRI PONUDBI IN IZVEDBI:
Izvajalec jeklene konstrukcije mora za vse elemente izdelati delavniške načrte, ki jih dati v potrditev projektantu in statiku.
Konstrukcijo je potrebna zaščiti s temeljnim premazom in 2 slojema finalnega premaza v barvi RAL po izboru. Pred barvanjem mora RAL potrditi projektanat.
Kompletno barvanje je potrebno vključiti v ceno konstrukcije
Vsi odri za izvedbo konstrukcije (razen dvigalnega jaška) morajo biti vključeni v ceno.
V ceni zajeti tudi vsa sidra za vgrajevanje in pritrditev
Vse količine jeklenih konstrukcij so ocenjene in bodo znane po izdelavi delavniških načrtov.
Vse zunanje konstrukcije so vroče cinkane.
Vsi zunanji kovinski elementi morajo biti ozemljeni
Konstrukcijo izdelati po dimenzijah in zahtevanih profilih iz statičnega računa in delavniških načrtov.
V vseh postavkah je upoštevati izdelavo, dobavo in montažo.
V vseh postavkah je upoštevati izdelavo PZI projektov konstrukcije in delavniških načrtov za vse postavke ključavničarskih del.Pred izdelavo konstrukcije mora načrte potrditi statik in obvezno odgovorni projektant.
vse izvesti po detajlih projektanta
ograje barvane po RAL s strukturnim lakom
Izdelava, dobava in montaža dekorativnih ograj, ki so s pomočjo kovinskih ploščic pritrjene na betonske stopniščne rame ali etažne podeste, med stojkami potekajo sp. in zg. vzdolžni ploščati profili med katerimi so kot polnilo vertikalno privarjene polne palice fi mm na enakomernem razstoju. Ograja srednje komplicirane izdelave. Vsi zvari fino obrušeni, vse pobarvano z osnovnim premazom za kovino, finalno barvanje po montaži je zajeto v sklopu pleskarskih del. Obračun po m2. Izdelava in montaža po shemi in detajlu projektanta.
1 | Izdelava, dobava in montaža kovinske nosilne konstrukcije objekta izdelane iz stebrov, nosilcev, vsem pritrdilnim in sidrnim materialom. Konstrukcija pleskana s protipožarnim premazom F=60 minut oz.se mora ponudnik ravnati po študiji požarne varnosti. HEA 160,80,200 in stebri fi 168 mm, fi 108/4 itd. Upoštevana tudi podkostrukcija plezalne stene, pripravljena po navodilih dobavitelja opreme, izdelava rešetk, konstrukcija za split sistem nad vrati za orodje na zahodni strani in vrata v prostor s smetnjaki.V prerezu CC poglej - jekleni nosilci so zaradi preprečitve liniskega toplotnega mostu dodatno izolirani ocena.
| kg | 25947 | a' |  | 0
2 | Izdelava in dobava inoks kotnih profilov 35/35/3 mm, pri menjavi tlakov in pripirah v ravnini s tlakom.
| m1 | 150 | a' |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje in lestev barvane po RAL s strukturnim lakom. Barva po izbiri projektanta.Upoštevati tudi potrebna držala, komplet z montažo in vsemi pom. Stebri fi 108/4, jeklenin profili 20/50 mm itd. Glej sheme in detalj pritrjevanja.
Ograja v telovadnici na rtribunah ima na spodnjem delu kontinuiran kotni prosil barvan po RAL
OG1 stopnišče dvorana, višina je 1,00 m
| m1 | 8.3 | a' |  | 0
OG2 povezovalni del, višina je 1,00 - 1,08 m
| m1 | 36.7 | a' |  | 0
OG3 tribune, višina je 1,10 m
| m1 | 73 | a' |  | 0
OG4 okno na tribunah, višina je 1,00 m
| m1 | 1.8 | a' |  | 0
OG5 trafo postaja z vrati, višina je 3,00 m
| m2 | 5.1 | a' |  | 0
OG6 požarno stopnišče, višina je 1,00 m
| m1 | 7.6 | a' |  | 0
OG7 zunanje stopnice, višina je 1,00 m
| m1 | 12.9 | a' |  | 0
OG8 klančina, višina je 1,00 m
| m1 | 53 | a' |  | 0
OG9 lestve na strehi telovadnice, sidrane v fasado, iz profilov 20/50 mm, komplet z varovalnimi obroči, širina je 0,75 m Lestve so sidrane v ab konstrukcijo, izolirane v predelu fasadnega sloja.
| m1 | 4.2 | a' |  | 0
OG10 lestve na strehi povezovalnega dela, sidrane v fasado, iz profilov 20/50 mm, komplet z varovalnimi obroči, širina je 0,75 m. Lestve so sidrane v ab konstrukcijo, izolirane v predelu fasadnega sloja.
| m1 | 2.6 | a' |  | 0
OG11 streha telovadnice
| m2 | 8.1 | a' |  | 0
OG12 galerija, višina je 1,10
| m1 | 13.5 | a' |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža kovinske dvignjenega podija iz kovinskih škatlastih profilov prtikorozijsko zaščiteni in pokrith z pocinkano pohodno mrežo (upoštevati tudi stopnice) po detalju projektanta. HOP 70/70/3 mm
| m2 | 42.6 | a' |  | 0
5 | Razni drobni ključavničarski izdelki. Minizirani in finalno pleskani. Upoštevane tudi lestve za dostop na strehe itd.
| kg | 2000 | a' |  | 0
6 | Izdelava, dobava in montaža kovinske konstrukcije kot okvir paravana na južni fasadi iz profilov 200/100mm, pritrjeno v HEA profile, finalno barvano po RAL po izboru projektanta, kg | 1200 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IV. | ALU IN STEKLARSKA DELA
UPOŠTEVAJ PRI PONUDBI IN IZVEDBI:
vse izvesti po detaljih projektanta
Vse zunanje zasteklitve, vključno z zunanjimi vrati ni njihovimi podboji naj bodo lakirane s strukturnim lakom.
Glej detalj 1 - zaključek strehe ter fiksacija okna v telovadnici
Glej detalj 7 in 8, zaključek strehe in lesene fasade telovadnice nad sp. Streho ter fiksacijo okna
Glej detalj 14 in 6, zzasteklitev na klančini ter fiksacija paravana spodaj in 6: zasteklitev v vetrolovu
Glej detalj 20 - sidranje zasteklitve galerije v strop in tla
Upoštevati fasadni strukturni sistem naprimer SCHueco FW50 + SG, samonosilna v celoti izolirana fasada iz alu profilov. Globino profilov se določa po statičnih zahtevah, vertikale od 50 - 250 mm, horizontale 6 do 180 mm.Vertkalni profili v stiku s prečko niso porezkani. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo izvedene izključko z EPDM tesnili.Posebne pritrditev stekla z držali, ki se vstavijo v izolacijski distančnik stekla in vijačijo v utor za izolacijski distančnik sistemskega stebra oz. prečke, kompletna zasteklitev - STRUCTURAL GLAZING kot npr. SCHUCKO ali podobni
Upoštevan sistem naprimer:Sistem Schüco AWS 70 WF.HI, okenska fasada Visoko toplotno izoliran sistem s 70 mm osnovne gradbene globine in karakterističnimi lastnostmi konstrukcije iz stebrov in prečk s 50 mm vidne širine na zunanji strani. okenska krila so izvedena kot integrirani sistem (»blok« konstrukcija), krila so nameščena za naležnim tesnilom na podboju. Uf konstrukcije s PT izolacijsko letvico = 1,64 W/m2K. Značilnosti konstrukcije: Zunanjost podboja, stebra in prečke je pokrita s pokrivnimi letvicami iz nerjavečega jekla/aluminija s 50 mm vidne širine in pravokotno/trikotno/U-oblike/okroglo/ovalno geometrijo. Za višje statične zahteve se morajo uporabiti profili z ojačitvami, ki so razporejeni v notranjem delu konstrukcije oz. prostora. Notranje naležno/površinsko poravnano krilo z 10 mm/brez višinskega zamika nad okvirjem podboja. Srednje tesnilo z velikimi notranjimi komorami je nameščeno v področju izolacijske cone.
Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Da se zagotovi nemoteno prezračevanje osnovnega utora profila, je potrebno uporabiti posebne sistemske podložke. Priključki na gradbeno konstrukcijo se izvedejo po pravilih in principih gradbenih priključkov za okenske sisteme Gradbene globine profilov: Podboj, steber, prečka 70 mm Okensko krilo (naležno) 75 mm Okensko krilo (površinsko poravnano) 65 mm Vidne širine profilov: Podboj, spodaj 50 mm Podbo, stransko in zgoraj 50 mm Steber 50 mm Prečka 50 mm Dilatacijski stik 38 - 6 - 38 mm
Upoštevati dodatno izloacija po detajlu na spodnjem delu vgradnje steklene stene ob klančini, kotni profili za pritrditev hidroizolacije!
pločevinasti odkapi so atipski in saj se morajo prilagoditi fasadi.
protipanične kljuke in samozapirala (skrita) na požarnih vratih, požarno odporna!
1 | Izdelava, dobava in montaža fasadnih zasteklitev (fiksna zasteklitev, varsnostno steklo, del oken z elektromotorjem za odpiranje) Stiki zasteklitve so obdelani z toplotno izolacijo ter pločevinastim odkapom- zvočno izolativno po študiji gradbene akustike 34 dB. Glej sheme oken. Upoštevati tudi podkostrukcijo za pritrjevanje steklene stene na južni fasadi po detalju.
VSE ZASTEKLITVE SO ZASTEKLJENE S PROZORNIM STEKLOM. MREŽASTO STEKLO NE PRIDE V POŠTEV!
zasteklitev v telovadnici in pritličju
Pločevinasti odkapi – police (v nadaljevanju odkapi) narejeni posebej za ta objket, nadaljevati se morajo s police na fasado, po detajlu! Protipanične kljuke in skrita samozapirala morajo biti na požarnih vratih požarnoodporni!
fiksna zasteklitev, varnostno steklo, elektromotor za odpiranje, stik zasteklitve je obdelan z toplotno izolacijo ter pločevinatim odkapom, zvočno izolativen po študiji gradbene akustike 34dB
| ZS11-1 468/382 vp 350 kom | 4 | a' |  | 0
| ZS11-2 468/382 vp 350 kom | 5 | a' |  | 0
fiksna, zvočno izolativno po študiji gradbene akustike 50dB - študijsko
| ZS10-1 267/100 vp 75 kom | 1 | a' |  | 0
| ZS10-2 92/100 vp 75 kom | 1 | a' |  | 0
elektro motor, zvočno izolativno po študiji gradbene akustike 34dB, stik zasteklitve je obdelan z toplotno izolacijo ter pločevinastim odkapom r.š. do 35 cm
| ZS12 456/189 vp 762 kom | 9 | a' |  | 0
| ZS13 456/110 vp 841 kom | 5 | a' |  | 0
fiksna zasteklitev, varnostno steklo, zvočno izolativno po študiji gradbene akustike 34 dB, stik zasteklitve obdelan z toplotno izolacijo ter pločevinastim odkapom r.š. do 35 cm
| ZS14 300/170 vp 725 kom | 5 | a' |  | 0
fiksna zasteklitev, EI30, stik zasteklitve obdelan z toplotno izolacijo ter pločevinastim odkapom. Opis okovja: kljuka in okovje stiniran Inox, kljuka dvodelna s sistemsko ključavnico, talni gumijasti odbojnik (za vsa vratna krila), satinirana antipanik kljuka v smeri evakuacije. Skrito samozapiralo
| ZS1 910/348 kom | 1 | a' |  | 0
fiksna zasteklitev, varnostno steklo, lamelno okno električni pogon vezano na avtomatsko javljanje požara, stik zasteklitveje obdelan s toplotno izolacijo ter pločevinastim odkapom, ZS2-3 zvočno izolativno po študiji gradbene akustike 36dB - študijsko. Opis okovja: kljuka in okovje stiniran Inox, kljuka dvodelna s sistemsko ključavnico, talni gumijasti odbojnik (za vsa vratna krila), zunanja vrata protivlomna, električna cilidrična ključavnica, satinirana antipanik kljuka v smeri evakuacije
| ZS2-1 214/397 vp 0 kom | 1 | a' |  | 0
| ZS2-2 253/451 vp 0 kom | 1 | a' |  | 0
| ZS2-3 3772/753 vp 0 kom | 1 | a' |  | 0
fiksna zasteklitev, EI30, vezano na avtomatsko javljanje požara, Opis okovja: kljuka in okovje stiniran Inox, kljuka dvodelna s sistemsko ključavnico, talni gumijasti odbojnik (za vsa vratna krila), zunanja vrata protivlomna, električna cilidrična ključavnica, satinirana antipanik kljuka v smeri evakuacije, skrito samozapiralo.
| ZS3 535/335 vp 0 kom | 1 | a' |  | 0
zasteklitev I. nadstropje
fiksna zasteklitev, zvočno izolativen po študiji gradbene akustike 34dB, stik zasteklitve obdelan z toplotno izolacijo ter pločevinastim odkapom – polico, zunanji screen rolo na električni pogon z vodili ob strani
| ZS4 600/290 vp 520 kom | 1 | a' |  | 0
fiksna zasteklitev, varnostno steklo, EI30, vezano na avtomatsko javljanje požara, Opis okovja: kljuka in okovje stiniran Inox, kljuka dvodelna s sistemsko ključavnico, talni gumijasti odbojnik (za vsa vratna krila), zunanja vrata protivlomna, električna cilidrična ključavnica, satinirana antipanik kljuka v smeri evakuacije, skrito samozapiralo.
| ZS5 560/271 vp 0 kom | 1 | a' |  | 0
fiksna zasteklitev, vezano na avtomatsko javljanje požara, stik zasteklitve je obdelan z toplotno izolacijo ter pločevinastim odkapomOpis okovja: kljuka in okovje stiniran Inox, kljuka dvodelna s sistemsko ključavnico, talni gumijasti odbojnik (za vsa vratna krila), zunanja vrata protivlomna, električna cilidrična ključavnica, satinirana antipanik kljuka v smeri evakuacije
| ZS6-1 276/334 vp 0 kom | 1 | a' |  | 0
| ZS6-1 272/334 vp 0 kom | 1 | a' |  | 0
fiksna zasteklitev, kaljeno steklo, Opis okovja: kljuka in okovje stiniran Inox, kljuka dvodelna s sistemsko ključavnico, talni gumijasti odbojnik (za vsa vratna krila),
| ZS7-1 1416/383 vp 0 kom | 1 | a' |  | 0
| ZS7-2 146/300 vp 0 kom | 1 | a' |  | 0
| ZS7-3 139/377 vp 0 kom | 1 | a' |  | 0
fiksna zasteklitev, Opis okovja: kljuka in okovje stiniran Inox, kljuka dvodelna s sistemsko ključavnico, talni gumijasti odbojnik (za vsa vratna krila), Vrata spodrezana za 2 cm zaradi prezračevanja
| ZS8 222/270 vp 0 kom | 1 | a' |  | 0
fiksna zasteklitev, varnostno steklo, kaljeno steklo, stik zasteklitve je obdelan z toplotno izolacijo ter pločevinastim odkapom
| ZS9-1 388/635 vp 15 kom | 1 | a' |  | 0
| ZS9-4 416/170 vp 110 kom | 1 | a' |  | 0
upoštevati spodaj razširitev 17 cm zaradi zunanjega tlaka
| ZS9-2 231/635 vp 15 kom | 1 | a' |  | 0
| ZS9-3 279/293 vp 15 kom | 1 | a' |  | 0
zasteklitev II. nadstropje
fiksna zasteklitev stik zasteklitve je obdelan z toplotno izolacijo ter pločevinastim odkapom r.š. do 35 cm
| ZS15 335/180 vp 110 kom | 1 | a' |  | 0
| ZS16 640/180 vp 110 kom | 1 | a' |  | 0
fiksna zasteklitev, vezano na avtomatsko javljanje požara - elktomotor za odpiranje, stikm zasteklitve je obdelan z toplotno izolacijo ter pločevinastim odkapom r.š. do 35 cm .
| ZS17 300/380 vp 280 kom | 2 | a' |  | 0
| ZS18 300/290 vp 370 kom | 1 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
V. | MIZARSKA DELA
UPOŠTEVAJ PRI PONUDBI IN IZVEDBI:
Glej sheme oken in vrat (oznake v popisu)
vse izvesti po detajlih projektanta
Glej detalj 21, zaključek tribune v telovadnici
v ceni za enoto mora biti vsebovana izdelava, dobava in montaža vrat, vključno z vsemi zaključki, z okrasnimi zaključnimi letvami, s tesnili in s potrebnim okovjem, nasadili, kljukami, ščiti, ključavnicami, gumi odbojniki in ostalimi elementi, ki so specificirani v posameznih postavkah popisa.
Obstenske stike se zatesni; okvirji se kitajo, kar mora biti vsebovano v ceni montaže. Debelino stekel določi izvajalec, glede na dimenzijo elementov, če ni drugače navedeno v posameznih postavkah.
Vse mere so modularne. Širine podbojev in okvirjev vzeti na mestu. Mere, število in smer odpiranja kontrolirati in preveriti pred naročilom. Prezračevalne rešetke (inox) v vratih uskladiti z načrti strojnih instalacij.
Obstenske stike se zatesni; okvirji se kitajo, kar mora biti vsebovano v ceni montaže. Debelino stekel določi izvajalec, glede na dimenzijo elementov, če ni drugače navedeno v posameznih postavkah.
Protipanične kljuke in samozapirala (skrita) na požarnih vratih, požarno odporni! Po shemah!
1 | Izdelava, dobava in montaža vrat . Suhomontažni koviski barvan podboj (po izboru arhitekta, kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialom , skrito pritrjevanje, cilidrična ključavnica, enojno zaklepanje, krilo je obešeno na tri tečaje iz nerjaveče pločevine, krilo je leseno, površina krila je barvana (po izboru) arhitekta), kljuka je v barvi satiniranega inoxa, ter ključavnica v dvodelnem ščitu. Podboj prašno barvan po RAL
| V01_a 80/210 kom | 9 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, le krilo spodrezano 2 cm
| V01_b 80/210 kom | 6 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, vrata v sanitarije, na notrannji strani zapiranje na metuljčka , spodrezane 2 cm
| V01_c 80/210 kom | 6 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, vezano na avtomatsko javljanje požara, inox antipanik kljuke in okovje
| V02 180/240 kom | 1 | a' |  | 0
isto kot opis zgoraj le zvočnoizolativne po študiji gradbene akustike
| V03 80/240 kom | 3 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, le krilo spodrezano 2 cm
| V04 250/240 kom | 1 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, vezano na avtomatsko javljanje požara, inox antipanik kljuke in okovje
| V05 160/240 kom | 1 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, vrata v sanitarije, na notrannji strani zapiranje na metuljčka, spodrezane 2 cm
| V06 80/210 kom | 1 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, vezano na avtomatsko javljanje požara, inox antipanik kljuke in okovje, notranja stran vrat po celotni višini obdana z PU peno, skrito samozapiralo
| V07 250/240 kom | 1 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, vezano na avtomatsko javljanje požara, inox antipanik kljuke in okovje, vrata so dimotesna, požarnoodporna EI30c, notranja stran po celotni višini obdana z PU peno, skrito samozapiramo
| VP02 EI30c 184/239 kom | 1 | a' |  | 0
skrito samozapiralo.
vrata so dimotesna, požarnoodporna EI30c, notranja stran po celotni višini obdana z PU peno, zvočnoizolativna po študiji gradbene akustike 38dB, skrito samozapiralo
| VP03 EI60c 80/239 kom | 1 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, vezano na avtomatsko javljanje požara, inox antipanik kljuke in okovje, vrata so dimotesna, požarnoodporna EI30c, notranja stran po celotni višini obdana z PU peno, skrito samozapiralo
| VP04 EI30c 250/239 kom | 1 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, vezano na avtomatsko javljanje požara, inox antipanik kljuke in okovje, vrata so dimotesna, požarnoodporna EI30c, notranja stran po celotni višini obdana z PU peno, skrito samozapiralo
| VP05 EI30c 180/239 kom | 1 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, vezano na avtomatsko javljanje požara, inox antipanik kljuke in okovje, vrata so dimotesna, požarnoodporna EI30c, skrito samozapiralo
| VP06 EI30c 80/210 kom | 1 | a' |  | 0
isto kot opis zgoraj, vrata so dimotesna, požarno odporna EI30c, skrito samozapiralo
| VP07 EI30c 80+30/240 kom | 1 | a' |  | 0
isto kot opis zgoraj, vrata so dimotesna, požarno odporna EI30c, skrito samozapiralo
| VP08 EI30c 240/240 kom | 1 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, vezano na avtomatsko javljanje požara, inox antipanik kljuke in okovje, vrata so dimotesna, požarnoodporna EI30c, notranja stran po celotni višini obdana z PU peno, skrito samozapiralo
| VP09 EI30c 180/240 kom | 1 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, vrata so dimotesna, požarnoodporna EI30c, skrito samozapiralo
| VP10 EI30c 80/240 kom | 1 | a' |  | 0
isti opis kot zgoraj, vezano na avtomatsko javljanje požara, inox antipanik kljuke in okovje, vrata so dimotesna, požarnoodporna EI60c, skrito samozapiralo
| VP11 EI60c 259/250 kom | 1 | a' |  | 0
Izdelava, dobava in montaža vrat . Suhomontažni koviski barvan podboj (po izboru arhitekta), kompletno s pritrdilnim in tesnilnim materialo, električna cilidrična ključavnica, enojno zaklepanje, samozapiralo, krilo je obešeno na tri tečaje iz nerjaveče pločevine, krilo je kovinsko, površina krila je barvana (po izboru) arhitekta), kljuka je v barvi satiniranega inoxa, ključavnica v dvodelnem ščitu, vezano je na avtomatsko javljanje požara, inox antipanik kljuka in okovje, vrata so protivlomna, ključavnica varnostna- protivlomna
| VV01 250/240 kom | 1 | a' |  | 0
skrito samozapiralo
Isto kot zgoraj, le zgornji in spodnji del vratnega krila je rešetkast (barvano po ralu)
| VV02 90/240 kom | 1 | a' |  | 0
Isto kot zgoraj, le zgornji in spodnji del vratnega krila je rešetkast (barvano po ralu) Zunanja vrata v trafo boks.
| VV03 90/240 kom | 1 | a' |  | 0
Isto kot zgoraj, le notranja stran po celotni višini obdana z Pu peno
| VV04 250/240 kom | 1 | a' |  | 0
Isto kot zgoraj
| ZV01 331/190 kom | 1 | a' |  | 0
na zunanji strani upoštevati oblogo iz enake pločevine kot je na fasadi
| VV05 100/250 kom | 1 | a' |  | 0
Predelna stena v pritličju, odpiranje trokrilno, elementi so fiksirani v tla, vgrajeno med AB steno in zasteklitev, dvoje vrat z odpiranjem na zatič, površina predelne stene je iveral, zvočno izolirana z vmesnim slojem izolacije, kljuka satinirani inox, ključavnica v dvodelnem ščitu, krilo je obešeno na tri tečaje iz nerjaveče kovine, inox antipanik kljuka in močno okovje. Finalna obdelava kot ostala vrata.
| PS01 380/490 55/495 vp 0 kom | 1 | a' |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža oken . Fiksna zasteklitev, zvočnoizolativno po študiji gradbene akustike 50dB - studijsko
| O1 241/87 vp 75 kom | 1 | a' |  | 0
Izdelava, dobava in montaža oken . Fiksna zasteklitev, zvočnoizolativno po študiji gradbene akustike 50dB - studijsko, EI30
| O2 180/60 vp 75 EI30 kom | 1 | a' |  | 0
Izdelava, dobava in montaža oken . Fiksna zasteklitev, EI30
| O3 70/370 vp 0 EI30 kom | 1 | a' |  | 0
| O4 70/271 vp 370 EI30 kom | 1 | a' |  | 0
Izdelava, dobava in montaža oken . Fiksna zasteklitev, varnostno steklo, zvočnoizolativno po študiji gradbene akustike 50dB - studijsko, EI30
| O5 180/200 vp 0 kom | 1 | a' |  | 0
3 | Dobava in vgraditev lesenih klopi na tribuni komplet z vsem pom. Materialom in transporti. Glej detalj 21. Lakirano in barvano po RAL po izboru arhitekta. Z leseno podkonstrukcijo. - klopi iz bukove vezane plošče, kvalitete B/BB, debeline 18 mm, vsi vidni robovi zaobljeni z radijem 5 mm, vijačena na podkostrukcijo z vroče cinkanimi sponskimi vijaki, površina obdelana z UV obstojnim in B1 samogasljivim lakom, višina sedenja od 42 do 48 cm, širina sedežne ploskve 30 cm, pritrjeno na kovinsko podkonstrukcijo, prašno lakirano po RAL.
| m1 | 120 | a' |  | 0
4 | Izdelava in montaža lesene stene na podkonstrukciji iz škatlastih profilov sidrana v steno po detalju
| m2 | 10 | a' |  | 0
5 | Montažne predelne stene v sanitarijah, komplet z vsem okovjem, finalno obdelane v pralnih površinah. Kompaktne plošče kot npr. FUNDERMAX različnih dimezij. Vogali so ojačani z kotnimi profili. Glej detalje sten v sanitarijah, skupaj z vsem okovjem in pritrdilnim materialom, kljukami, wc zatiči, nogicami, kotniki...
| m2 | 47 | a' |  | 0
6 | Razni mizarski izdelki, leseni kotni profil ob vzidavi kupol na strehi, glej prečni prerez. m1 cca 40m, vodoodporna vezana plošča, enak les kot nosilni lepljenci. Lesena podkonstrukcija, po detajlu.
| kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
VI. | KERAMIČARSKA DELA
vse izvesti po detajlih projektanta
Naprava cokla ob zidovih v pomožnih prostorih povsod , kjer stene niso obložene iz ene vrste keramičnih ploščic enake barve in kvalitete kot je tlak. Lamela višine 20 cm, d= 1 cm s ploščicami z obdelanimi robovi, cokel poravnan z ometom. Obračun po m1 izdelanega cokla.
Fuge širine 2 - 3 mm fugirati s prvovrstno vodonepropustno fugirno maso. Fuge morajo biti enakomerno široke in se morajo sekati pod kotom 90 stopinj. Izdelana obloga mora biti ravna, gladka in vertikalna brez madežev, razpok ali drugih poškodb ter barvno enakomerna.
1 | Dobava in oblaganje sten z glaziranimi keramičnimi ploščicami. Ploščice se lepijo s prvovrstnim vodotesnim lepilom na ometane stene, kompletno s stičenjem in predhodno impregnacijo podlage. Dimenzija ploščice, fugirna masa po izbiri projektanta. Nabavna vrednost keramike 40 EUR/m2
| m2 | 372 | a' |  | 0
2 | Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic (protidrsne r=11) po izbiri projektanta, z leplenjem na cementni estrih, kompletno s stičenjem. Naprava cokla ob zidovih v pomožnih prostorih povsod , kjer stene niso obložene iz ene vrste keramičnih ploščic enake barve in kvalitete kot je tlak. Lamela višine 20 cm, d= 1 cm s ploščicami z obdelanimi robovi, cokel poravnan z ometom.. Kotni profili obvezno iz aluminija. Nabavna vrednost keramike 45 EUR/m2. Dimenzija ploščice, fugirna masa po izbiri projektanta
| m2 | 193.31 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
VII. | TLAKARSKA DELA
Izvajalec mora pred izvedbo izvesti testiranje estriha glede na raztezke zaradi delujočega talnega gretja.
vse izvesti po detajlih projektanta
1 | tlak: Športni več slojni panelni parket (hrast ali jesen ekstra kvalitete), dim 2200 x 139 x 21 mm, z 6,0 mm zaključnega sloja parket je tovarniško brušen. 3 x no lakiranje z 2 KPU lakom na vodni osnovi (1x temeljni lak in 2 x končni lak) toplotna izolacija (npr. Tervol tip DP-3) d=100mm, z alu folijo elastična podkonstrukcija s podložko iz prešane plute gume specifične teže 300 kg/m3. Kocka za dvig za talno ogrevanje dim 100 x 100 x 70 mm. ločilni sloj: PE folija 0.2mm Cevi za talno gretje so zajete pri strojnih inštalacijah k športnemu tlaku tudi zaključno letev z utorom za prezračevanje po vseh 4 straneh.
| m2 | 1070 | a' |  | 0
2 | Zarisovanje igrišč GLAVNA (košarka, odbojka in rokomet) ter STRANSKA ( 3x košarka,3x odbojka in 6 x badminton) - zarisovanje po načrtu iz projekta opreme
Toniranje igrišče po izboru projektant in investitorja
| m1 | 1950 | a' |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža nerjavečih okvirjev in dobava predpražnika iz umetne mase pri vhodu v pritličju (vetrolov). Okvirji iz RF kotnih profilov s privarjenimi sidri za vgrajevanje v beton. Vgrajen v pripravljeno poglobitev v tlaku. Obračun po kom. (npr. po sistemu Gumal ali Emco - kokos oziroma podobna kvaliteta). Gorljivost materiala po požarni študiji.
| m2 | 6.5 | a' |  | 0
4 | Dobava in izvedba tlaka s samorazlivno epoksi smolo
| m2 | 145 | a' |  | 0
5 | Dobava in izvedba tlaka s samorazlivni, kislinsko odporen Izveden z zaokrožnicami tudi ob steni)
| m2 | 42.6 | a' |  | 0
6 | Dobava potrebnega materiala in naprava tlakov iz kvalitetne naravne gume (4 mm Kavčuk, kot npr Noraplan ali podobno), debeline po izboru oziroma priporočilu izvajalca, guma, ki je primerna športne prostore. Na pripravljeno podlogo iz cementnega estriha izvesti izravnalno maso, na suho izravnalno maso položiti in s prvovrstnim lepilom lepiti gumo v rolah. Ob stenah se guma neprekinjeno potegne navzgor z min. zaokrožnico, kot cokel za lažje mokro čiščenje ali pa nalepiti kotne obstenske obrobe isto izvedene iz gume. Stenska obroba je zgoraj zaključena z alu letvami (npr. v barvi srebra). Letve vijačene na zid. Obračun po m2 položenega tlaka, vključno z obstenskimi obrobami. V ceni zajeti ves material, transport, delo, priprave in pospravljanje po končanem delu. Zaključni obstenski cokel višine in izvedbe po izboru projektanta!
| m2 | 490 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Dvakratno kitanje in brušenje sten in stropov z jubolin kitom. Opažne stike pobrusiti, betonske površine odprašiti, premazati z emulzijo, 2x kitati, obrusiti, fino zagladiti , očistiti in impregnirati ter 2x poslikati s poldisperzijsko barvo po navodilih proizvajalca. Obračun po m2 poslikane površine.
| m2 | 4300 | a' |  | 0
2 | Dobava materiala in slikanje ometanih notranjih zidanih sten in dodatno izoliranih in ometanih stropov s poldisperzijsko (kot. npr. JUPOL ali Spectra) barvo za notranje površine. Celotno površino, očistiti, fino zagladiti, obrusiti in impregnirati z razredčeno poldisperzijsko barvo in 2 x slikati z barvo (JUPOL-om) za notranje površine v tonu po izbiri projektanta. Stik predelnih sten z nosilnimi stenami bandažirati, kitati in obrusiti. Obračun po m2 izvršenega slikanja.
| m2 | 4000 | a' |  | 0
3 | Dvakratno slikanje sten in stropov s pralno barvo po izbiri projektanta, npr. latex ali podobno.
| m2 | 1700 | a' |  | 0
4 | Dobava materiala in slikanje suhomontažnih mavčnih že bandažiranih sten in oblog z mavčnimi ploščami v vseh etažah. Slikanje z barvo za notranje mavčne površine v tonu po izbiri projektanta. Celotno površino 2x kitati, obrusiti, očistiti in impregnirati z razredčeno poldisperzijsko barvo in 2 x slikati z barvo za notranje mavčne površine v tonu po izbiri projektanta (Knauf). Obračun po m2 izvršenega slikanja.
| m2 | 1560 | a' |  | 0
5 | Protiprašni premaz komplet z vsemi pom. deli in preddeli
| m2 | 89 | a' |  | 0
6 | Pleskanje kovinskih zunanjih ograj z lakom za pocinkano kovino po izbiri projektanta. Strukturni lak. Vse očistiti, odmastiti, poškodovana mesta pobrusiti in popraviti cinkanje in nato vse pleskati z lakom za ZN kovino (npr RAL). Obračun v m2 razvite površine. Ocena.
| m2 | 1450 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
IX. | FASADERSKA DELA
UPOŠTEVAJ PRI PONUDBI IN IZVEDBI:
vse izvesti po detajlih projektanta
betonske stene na fasadah morajo biti penetrirane z Silan Oksilan-om
vse parne zapore morajo biti na stikih varjene, varjene morajo biti tudi ob stikih z drugimi materiali.
vsi stiki na fasadah so kitani s PUR kitom in odporni na UV
za pritrjevanje remeljnov na fasadi glej detalj
morali na fasadi so leseni lepljenci,
lesena fasada naj bo zaščitena z brezbarvnim oljem oljem
Voal, veterna zašita v leseni fasadi mora biti UV odporna
Glej detalj 1c - zaključek lesene fasade nad terenom v telovadnici
Glej detalj 7 in 8, zaključek strehe in lesene fasade telovadnice nad sp. Streho ter fiksacijo okna
Glej detalj 4, lesene fasade telovadnice nad sp. Streho
Glej detalj 15, stik prostora z opremo s terenom
Glej detalj 16, zaključek fasade povezovalnega dela nad terenom ter fiksacija okna
Glej detalj 23, zaključek zidu povezovalnega dela
Glej detalj 17, zaključek fasade povezovalnega hodnika nad terenom
1 | Izdelava fasade telovadnice in fasade povezovalnega dela (oznaka S1) v sestavi:
fasadna obloga: macesnove letve 100/25 in 50/25 mm iz lepljenega lesa vgrajenega v vertikalni poziciji z regami nad letvami 1 cm, po detalju v načrtu, impregnirane po posebni specifikaciji dobavitelja lesa. Letve so vijačene preko točkovnih inox ploščic-distančnikov 5 mm po posebnem detalju, leseni morali 250/80 cm, kotna morala glej detalju. Ponudnik mora pri ponudbi upoštevati sheme in detajle!
sloj zraka (v coni distančnikov)
hidrozaščita in veterna zapora: paronepropustna sintetična folija odporna na insolacijo, črne barve. Npr. Stamisol ali enakovredno
lesena podkonstrukcija: horizontalne smrekove letve 5/5 cm (umetno sušen les do vlažnosti 10%) vgrajene horizontalno v drugem sloju topl. Izolacije z vijačenjem skozi točkovne distančnike d=5 cm, po detalju
toplotna izolacija: mineralna volna (SIST EN 13162) gostota 80kg/m3 npr. Tervol FP, ali enakovredno
Upoštevati med okni še pločevino - pas 24,20 m2 - glej detalje na fasadi, leseni vertikalni morali prečijo okenske površine. To je potrebno upoštevati pri ponudbi. Glej sheme in detajle! Skupaj s pločevinastimi odkapi.
| m2 | 840 | a' |  | 0
2 | Izdelava fasade telovadnice in fasade povezovalnega dela (oznaka S1a ) v sestavi:
fasadna obloga: betonske prefabricirane plošče debeline 6 cm, format plošč in tekstura po izbiri arhitekta v prefabricirane plošče so vbetonirani in pred betoniranjem varjeni v armaturo jekleni točkovni "L" profili betonske plošče so obešene na leklene točkovne konzole, sidrane v AB steno - sistem sidranja preveri statik, rege med ploščami kitane s PUR kitom. Ponudnik mora pri ponudbi upoštevati sheme in detajle! Betonska fasada povezovalnega dela mora biti na južnem delu ob šobstoječi šoli 5 m od roba šole, montirana iz plošč z betonskimi vertikalami (zaradi zahtev požarne varnosti), ravno tako velja za vzhodno fasado povezovalnega dela ob stiku s šolo. Betonska fasada v ostalem delu ima montirane lesene vertikale, po shemi in detajlih. Upoštevati je potrebno kvadraturo lesenih vertikal na betonskem delu!
sloj zraka
toplotna izolacija: mineralna volna (SIST EN 13162) gostota 80kg/m3 npr. Tervol FP, ali enakovredno
toplotna izolacija 10 cm prezračevalni sloj 4 cm, betonske prefabricirane vertikale (180/80 cm) na rastru 50 cm z 1 cm razmaka
po shemi in detajlu!
Čez okna v tem pasu so postaljeni leseni morali enakega preseka. Upoštevati je potrebno pločevinaste odkape!
| m2 | 50 | a' |  | 0
3 | Izdelava fasade telovadnice in fasade povezovalnega dela (oznaka S1a) v sestavi:
fasadna obloga: betonske prefabricirane plošče debeline 50/25 cm z 1 cm razmaka, dolžine 4,31 cm in 97 cm, zaključek betonskih vertikal po shemi. format plošč in tekstura po izbiri arhitekta v prefabricirane plošče so vbetonirani in pred betoniranjem varjeni v armaturo jekleni točkovni "L" profili betonske plošče so obešene na leklene točkovne konzole, sidrane v AB steno - sistem sidranja preveri statik, rege med ploščami kitane s PUR kitom odpornim na UV. Vertikale 180/80, glej shemo in detajle!
sloj zraka
toplotna izolacija: mineralna volna (SIST EN 13162) gostota 80kg/m3 npr. Tervol FP, ali enakovredno
toplotna izolacija 10 cm prezračevalni sloj 4 cm pritrditev moralov - prezračevalni sloj 2 cm leseni morali 180/80 cm na rastru 50 cm
| m2 | 160 | a' |  | 0
4 | Izdelava fasade servisnega dela, jug, zahod (oznaka S2 in S3 trafo postaja) v sestavi:
fasadna obloga: sestava iz belega cementa in iizbranega agregata, barva končnega betona in agregata po izbiri arhitekta, površina betona je brušena in zaščitena na bazi siloksana, npr. Sikagard 700S ali enakovredno po projektu betona
notranja toplotna izolacija: mineralna volna (SIST EN 13162), gostota 80 kg/m3, npr. Tervol DP-8 ali enakovredno, plošče topl. Izolacije so vgrajene med pocinkane tankostenske profile npr. : Knauf CD profil debeline 10 cm
Parna zapora: AL/PE folija SD= min 1000 m, npr.: Gefatis 1/30G ali enakovredno
stenska obloga: gips-karton plošče npr.: Knauf GKB 1.25, ali enakovredno
| m2 | 110 | a' |  | 0
4 | Izdelava fasade servisnega dela, jug, zahod ( S3 trafo postaja) v sestavi:
fasadna obloga: sestava iz belega cementa in iizbranega agregata, barva končnega betona in agregata po izbiri arhitekta, površina betona je brušena, kitana, brušena in zaščitena na bazi siloksana, npr. Sikagard 700S ali enakovredno po projektu betona
| m2 | 55 | a' |  | 0
5. | Fasade S4 (notranja obloga upoštevana pri popisu opreme), S4a, S4_1, S4c in S5 so upoštevane v zidarskih delih pri hidroizolaciji in zaščitah hidroizolacije
6 | Izdelava fasade stene med telovadnico in staro šolo EI60 požarno odporna oznaka S6.
kritina: titan-cinkova pločevina vgrajena v pasovih vidne širine 50 cm, z dvojnimi pokončnimi zgibi 25 mm
podlaga: OSB plošče d=20 mm, vijačene v lesene špirovce
lesena podkonstrukcija: vertikalne smrekove letve 4/4 cm (umetno sušen les do vlažnosti 10%) vgrajene vertikalno v drugem sloju topl. Izolacije z vijačenjem skozi točkovne distančnike d= 4 cm, po detalju
toplotna izolacija: mineralna volna (SIST EN 13162), gostota 80 kg/m3, npr. Tervol FP ali enakovredno - plošče vgrajene dvoslojno (4+4 cm)
| m2 | 87 | a' |  | 0
7 | Izdelava fasade ob servisnem vhodu v 1. nadstropju EI60 požarno odporna oznaka S7.
zunanja obloga: pločevina d = 2mm, barvana v barvi oken, vgrajena na podkonstrukcijo (po sztatičnih zahtevah)z leplenjem (lepljena tudi na topl. Izolacijo)
Toplotna izolacija: kamena volna, d = 18 cm med profili podkonstrukcije
parna zapora: pocinkana pločevina, d=1mm
kamena volna d= 5 cm
notranja obloga: gips-kartonske plošče, (sistem W629) 1,5+1,25 cm
| m2 | 15 | a' |  | 0
8 | Izdelava fasade ob servisnem vhodu v 1. nadstropju oznaka S7a - finalni sloj pločevina z obeh strani
zunanja obloga: pločevina d = 2mm, barvana v barvi oken, vgrajena na podkonstrukcijo (po sztatičnih zahtevah)z leplenjem (lepljena tudi na topl. Izolacijo)
Toplotna izolacija: kamena volna, d = 18 cm med profili podkonstrukcije
parna zapora
notranja obloga: pločevina d=2mm
| m2 | 15 | a' |  | 0
9 | Izdelava fasade ob servisnem vhodu v 1. nadstropju oznaka S7a - finalni sloj pločevina z obeh strani
| m2 | 15 | a' |  | 0
10 | Izdelava cokla fasade iz umetnega kamna5/35 cm, agregat po izbiri nprojektanta, robovi minimalnom posneti, podkonstrukcija cokla jeklen vročecinkan kotnik, sidran v temeljni nnastavek, kpl. Z vsemi pomožnimi delim in preddeli. Upoštevati protiprašni premaz.
| m2 | 20 | a' |  | 0
11 | Dobava in postavitev TEXTABIT traku (ob uvaljanem asfaltu z malim jeklenim valčkom) traku med fasado in pločnikom ob objektu
| m1 | 94 | a' |  | 0
12 | Razna manjša nepredvidena dela na fasadi, kot npr. dodatna toplotna izolacija in omet z zunanje strani, mobračunano v režiji in porabi materiala
ocena ur
KV delavec
| ocena ur | 30 | a' |  | 0
PK delavec
| ocena ur | 30 | a' |  | 0
NK delavec
| ocena ur | 30 | a' |  | 0
| material ocena: kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
X. | SPUŠČENI STROPOVI
vse izvesti po detajlih projektanta
1 | Dobava in postavitev gladkih mavčno kartonastih stropov z revizijskimi odprtinami na podkonstrukcijo, komplet z bandažiranjem stikov in vsemim pom deli po sistemu Knauf ali podobno. Upoštevati v višini 10 cm od tlaka prirezano mavčno kartonasto ploščo nadomeščeno z leseno desko - cokla, barvano po RAL, 2x1.25mm
| m2 | 475 | a' |  | 0
2 | Dobava in postavitev gladkih mavčnokartonastih stropov s perforacijami (kvadratne luknjice) ter revizijskimi odprtinami, naklon sledi obliki strehe, na podkonstrukcijo, komplet z bandažiranjem stikov, po sistemu Knauf ali podobno, nad knaufom voal in akustična izolacija, 4cm, zajeto v tej postavki. Strop nad malo telovadnico. Mavčnokartonske plošče enoslojno.
| m2 | 165 | a' |  | 0
3 | Izdelava roba stropa, zaključek 20 cm pred steno, kaskada zaprta na notranji strani 10 cm od roba, komplet z vsemi potrebnimi podkonstrukcijami in pom.deli. In bandažiranjem stikov.
| m1 | 6.9 | a' |  | 0
4 | Doba in postavitev barvnih farmacel plošč z revizijskimi odprtinami, naklon sledi obliki strehe, komplet z vsemi pom deli in finaliziranjem
| m2 | 61.9 | a' |  | 0
5 | Doba in postavitev barvnih farmacel plošč z revizijskimi odprtinami (kom10) brez vidnih profilov, naklon v dveh smereh sledi obliki strehe, komplet z vsemi pom deli in finaliziranjem
| m2 | 9 | a' |  | 0
6 | Dobava in montaža stenskih obog iz mavčnokartonskih plošč debeline 2,5 cm, s podkonstrukcijo, vsemi izrezi in zaključki. Stiki plošč bandažirani in kitani, npr. Knauf GKB 1.25, ali enakovredno, dvoslojno!
| m2 | 106 | a' |  | 0
7 | Isto kot pozicija 6 le EI60
| m2 | 15 | a' |  | 0
8 | Dobava in montaža stenskih obog : gips-kartonske plošče, (sistem W629) 1,5+1,25 cm, s podkonstrukcijo, vsemi izrezi in zaključki. Stiki plošč bandažirani in kitani.Cokl je lesen, barvan po Ral in utopljen.
| m2 | 15 | a' |  | 0
9 | Dobava in postavitev spuščenega stropa nad prostorom za smeti barvan po RAL - (perforirane plošče)
| m2 | 4.6 | a' |  | 0
10 | Škatla za split sistem nad vrati v orodje na zahodni fadsadi in nad vrati za trafo, kovinska podkonstrukcija zajeta pri ključavničarskih delih, potrebno obleči z Osb, Knauf ploščami in izolirati. Upoštevati parno zaporo
| kom | 1 | a' |  | 0
11 | Razna nepredvidena in manjša dela: knauf stene pri zapori jaškov, revizijske odprtine navadne, revizijske odprtine požarno odporne, maska pri stopnišču (radiator) v prvem nadstropju, kpl. z bandažiranjem
| ocena kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
XI. | TERACERSKA DELA
UPOŠTEVAJ PRI PONUDBI IN IZVEDBI:
vse izvesti po detajlih projektanta
Glej detalj 22, stopnice pri telovadnici
1 | Dobava in izdelava litega teraca (vezni sloj polimeriziran cementni PAČOK) - rege med polji 5 MM - kitane s PUR kitom., komplet s potrebnimi preddeli in pomožnimi deli. Alu obroba , minimalno debela in visoka 6.8 cm (trak)
deb. 1,5 cm
| m2 | 590 | a' |  | 0
deb. 2 cm
| m2 | 92 | a' |  | 0
2 | Dobava in polaganje teraco plošč na cementno-akrilatno lepilo, komplet s fugiranjem, potrebnimi preddeli in pomožnimi deli.- stopnice. Upoštevati oblogo čel s teraco ploščami in ugraditev protidrsnega traku po detalju št. 22. Cokl obloga iz teraco plošč, položena na cargo. dim. plošč 30x30 z obdelanimi robovi za stopnice, čela višine 17,6 cm, debeline 4 cm. Polaganje z minimalnimi fugami. širina stopnišč od 1,35 do 3,90 m
| m2 | 134 | a' |  | 0
3 | Cokl 8cm višine ob tlakih, lepljeno na steno, spodnji rob kitano. Ob vseh teracih. INOX satiniran ali alu.
| ocena m1 | 1450 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
XII. | RAZNA DELA
vse izvesti po detajlih projektanta
1 | Izdelava betonske klopi na severni strani povezovalnega dela po detalju projektanta. Klop je sestavljena iz posameznih prefabriciranih betonskih elementov; 4 x betonski podstavek, 3x betonska klop, stiki kitani s PUR kitom, odpornim na UV. Na AB ploščo pod naklonom 1%so vijačene v vbetonirano jeklo lamele 10/5. AB plošča je prmazana z vodoodpornim premazom. Pri opaženju upošetavti tudi odkapni rob in pod klopjo rešetke po detalju projektanta. Rešetke barvane po RAL
| m1 | 11.9 | a' |  | 0
2 | Paravan ob pokriti klančini iz perforirane pločevine vpete v strop in tlak preko vrtljivega nastavka in kovinskega okvirja. Glej detalj, mere kontrolirati na licu mesta. Vzorec perforacije po predlogi arhitekta. Barvano po RAL. Pločevina po statičnih zahtevah in shemi. dimenzij 29,28 x 4,66 m, dimenzija maksimalne lamele je 3,71 m.
| m2 | 140 | a' |  | 0
3 | Razna nepredvidena obrtniška dela. Ocena 3% vrednosti del. Dobava, razmestitev in pritrjevanje ročnih gasilnih aparatov za gašenje začetnih požarov. Aparate razmestiti po načrtu v protipožarnem elaboratu, montaža po navodilih iz protipožarnega elaborata. Ročni gasilni aparati se namestijo tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v višini 80 do 120 cm od tal. Gasilni aparat se označi s fotoluminiscentnimi označevalnimi tablami. Za razmestitev glej v grafične priloge. Vsi nameščeni gasilni aparati morajo imeti veljavni EN 3 certifikat. gasilni aparat EG 6 (21A, 113 B, prah ABC) ali gasilni aparat EG 12 (43A, 233 B, prah ABC). Število gasilnih aparatov po študiji požarne varnosti, glede na tip in količino, po ponudbi.
| kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
C. DVIGALO
projekt dvigala za PGD. Izdelati pred betoniranjem konstrukcije v izogib napačnim vtorom za eklektroniko in dimentije vrat!
1 | Dobava in montaža dvigala v povezovalnem traktu med novim in starim objektom
Tip:kot naprimer KONE MonoSpace R5, FPW13/10-19
Nosilnost: 13 oseb ali 1000 kg Hitrost vožnje: 1,0 m/s Višina dviga: 7,50 m Število postaj: 3 Število dostopov: 3, na isti strani (neprehodna kabina)
Namestitev dvigala: v samostojnem betonskem jašku Velikost jaška: širina: 1,65 m; globina: 2,50 m Višina glave jaška: 3,50 m (debelina stropa jaška minimalno 22 cm), odprtina za odzračevanje jaška preseka min. 500 cm2 Globina jame jaška: 1,10 m Vrsta pogona: Frekvenčno in napetostno krmiljeni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem - kot n.pr. KONE EcoDisc- z izvedbo brez reduktorja.
Namestitev pogonske naprave: v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice. Pogonska moč: 5,7 kW Število voženj na uro: do 180 Priključna napetost: 3 x 400 V, 50 Hz Notranje mere kabine: širina:1,10 m; globina: 2,10 m; višina: 2,20 m
Kabina: stene iz brušene inox pločevine, tla kamen po izboru arhitekta – obveza naročnika, strop iz brušene inox pločevine s fluorescenčnimi žarnicami, oprijemalo iz inox cevi na eni stranski steni po celi globini kabine, nad zadni steni ogledalo polovične višine, zasilna razsvetljava, prostoročna telefonska povezava s klicnim centrom, Vrata kabine: avtomatska teleskopska vrata iz brušene inox pločevine, širina: 900 mm; višina :2100 mm, varovanje s svetlobno zaveso in omejilnikom sile zapiranja
Vrata jaška: avtomatska teleskopska vrata iz brušene inox pločevine, širina: 900 mm; višina :2100 mm, brez povečane požarne odpornosti Krmiljenje: zbirno krmiljenje navzdol - tip DC simplex , avtomatsko reševanje v primeru izpada omrežne napetosti, požarna vožnja (razbremenilna vožnja v pritličje ob alarmu za požar
Signalizacija: standardna kot n.pr. KSS420/470 v kabini: kabinsko tipkalo, tipke za vsako postajo, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, tipka za alarm, digitalni kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje, stikalo na ključ za prednostno vožnjo, v glavni postaji: pozivna tipka na okvirju jaškovnih vrat, digitalni kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje, v ostalih postajah: pozivna tipka na okvirju jaškovnih vrat, puščice smeri nadaljne vožnje
| kpl | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ EUR: | 0

## C1 -Krajinska
C1. | SKUPAJ ZASADITVE IN URBANA OPREMA |  |  |  | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZASADITVE IN URBANA OPREMA Z DDV |  |  |  | 0
POPIS MATERIALA IN DEL
KRAJINSKA ARHITEKTURA - GLEJ ŠE POPISE ZUNANJE UREDITVE!
URBANA OPREMA
|  | enota | količina | cena v EUR | skupaj v EUR
table / panoji v atriju
| Dobava in montaža tabel za uporabo na prostem; dolžine 2m, višine do 2m; pritrjene na kovinska sidra in z možnostjo demontaže; vključno z AB temelji in sidri | kom | 6 |  | 0
pitnik za vodo
| Dobava in montaža kovinskega pitnika za vodo, oblečenega v leseno opno; kompletno s temeljenjem, tlakom iz naravnega kamna 1m2 in talnim sifonom | kom | 2 |  | 0
klopi
| Dobava in montaža tipske parkovne klopi, 2,2 x 0,45 m, AB stranici v svetlo sivi barvi, leseno sedalo iz trdega lesa (FSC), globinsko zaščiteno in z možnostjo demontaže | kom | 4 |  | 0
klop / oder
| Dobava in montaža lesenega podesta, 4,5x4,5x0,45 m; protizdrsno obdelan in globinsko impregniran les, na kovinski podkonstrukciji; prostostoječ z možnostjo pritrditve v tlak,z ločenimi stopnicami 3x30/15cm, širine 3x1,5m ; po detajlu izvajalca - OCENA | kom | 1 |  | 0
stojala za kolesa
| Dobava in montaža tipskih stojal za kolesa | kom | 10 |  | 0
drogovi za zastave
| Dobava in montaža tipskih drogov z zastavami; ALU, z notranjo dvižno napravo in vrhnjim zaključkom droga, H=6m | kom | 4 |  | 0
koši za smeti
| Dobava in montaža tipskih košev za smeti; kovinski, odporni proti vandalizmu, negorljivi | kom | 4 |  | 0
zaporna pregrada na dovozu do ploščadi
| Dobava in montaža nihajne zaporne pregrade na dovozu do ploščadi; vroče cinkana in prašno barvana izvedba, z možnostjo demontaže (odpiranja); š=2m | kom | 3 |  | 0
skale v šolskem vrtu
| Dobava, obdelava in montaža skal iz masivnega, neobdelanega (lokalno značilnega) kamna, različnih dimenzij (min.30x30x30cm); polovica s prirezanimi vrhovi in površinsko obdelane (štokane) - OCENA! | kom | 35 |  | 0
igrala na otroškem igrišču
Dobava in montaža tipskih igral visoke kakovosti, vključno s temeljenjem
| gugalnica 1 | kom | 1 |  | 0
| gugalnica 2 | kom | 1 |  | 0
| gugalnica 3 | kom | 1 |  | 0
| večnamensko igralo | kom | 1 |  | 0
| peskovnik | kom | 1 |  | 0
| "zvočnik" | kom | 1 |  | 0
| vrtiljak | kom | 1 |  | 0
temelji
| točkovni temelji drogov za zastave; temelj dim. 60x60x60cm | kom | 4 |  | 0
| točkovni temelji za zapore; temelj dim. 30x30x60cm | kom | 6 |  | 0
| točkovni temelji za table; temelj dim. 30x30x60cm s kovinskim sidrom fi50mm | kom | 9 |  | 0
smetnjaki
| dobava in postavitev 700l zabojnikov za smeti | kom | 3 |  | 0
| SKUPAJ URBANA OPREMA |  |  |  | 0
ZASADITEV 1
(robne površine in območje ploščadi)
|  | enota | količina | cena v EUR | skupaj v EUR
nabava rodovitne zemlje
| zemlja za dodajanje v sadilne jame, za mešanje in fino planiranje gred - ocena | m3 | 40 |  | 0
saditev dreves
| velikost sadilne jame je 1.5 x premer bale, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje, pritrditev na oporni količek (glej tehnično poročilo - pogoje saditve!) | kom | 22 |  | 0
sadike dreves
Obstoječa drevesa se ohranijo, nadomestna drevesa (v primeru odstranitve) niso zajeta v popis!
Acer platanoides
| (kv. 18/20, KG) | kom | 8 |  | 0
Acer platanoides 'Globosum'
| (kv. 16/18, KG) | kom | 8 |  | 0
Carpinus betulus
| (kv. 200-250, B) | kom | 1 |  | 0
Carpinus betulus 'Fastigiata'
| (kv. 175-200, B) | kom | 1 |  | 0
Cornus mas
| (kv. 125-150, B) | kom | 3 |  | 0
Tilia platyphyllos
| (kv. 18/20, KG) | kom | 1 |  | 0
saditev grmovnic
velikost sadilne jame je 1.5 x premer bale, dodajanje rodovitne zemlje in šote za rododendrone in azaleje, gnojenje, zalivanje, (glej tehnično poročilo - pogoje saditve!)
| manjše grmovnice | kom | 190 |  | 0
| večje grmovnice | kom | 22 |  | 0
sadike grmovnic
Cornus stolonifera
| (kv. 40-60, L) | kom | 3 |  | 0
Deutzia x hybrida
| (kv. 100-125, KG) | kom | 4 |  | 0
Euonymus alatus
| (kv. 60-80, L) | kom | 3 |  | 0
Jasminum nudiflorum
| (kv. 60-80, L) | kom | 5 |  | 0
Kolkwitzia amabilis
| (kv. 40-60, L) | kom | 3 |  | 0
Philadelphus coronarius
| (kv. 100-125, B) | kom | 1 |  | 0
Salix rosmarinifolia
| (kv. 100-120, L) | kom | 3 |  | 0
Spiraea japonica 'Anthony Waterer'
| (kv. 40-60, L) | kom | 190 |  | 0
Weigela florida
| (kv. 60-100, L) | kom | 2 |  | 0
saditev pokrovnih grmovnic in vzpenjavk
| sajenje pokrovnih grmovnic in vzpenjavk v pripravljeno gredo | kom | 854 |  | 0
sadike pokrovnih grmovnic in vzpenjavk
Večje površine pokrovnih grmovnic se lahko kombinira s podobnimi vrstami/sortami; po dogovoru s projektantom!
Cotoneaster dammeri 'Skogholm'
| (kv. 40-50, L) | kom | 450 |  | 0
Hedera helix
| (kv. 100-125, B) | kom | 17 |  | 0
Lonicera nitida 'Maigrun
| (kv. 40-60, L) | kom | 60 |  | 0
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'
| (kv. 125-150, L) | kom | 4 |  | 0
Potentilla fruticosa 'Goldfinger'
| (kv. 30-40, L) | kom | 95 |  | 0
Symphoricarpos albus
| (kv. 100-120, B) | kom | 228 |  | 0
saditev žive meje
| večje grmovnice | kom | 113 |  | 0
sadike grmovnic za živo mejo
Carpinus betulus
| (kv. 150-200, KG) | kom | 113 |  | 0
setev trate
| sejanje trate na vnaprej pripravljeno površino | m2 | 1385.38 |  | 0
| SKUPAJ ZASADITEV 1 |  |  |  | 0
ZASADITEV 2
(otroško igrišče in šolski vrt - atrij)
|  | enota | količina | cena v EUR | skupaj v EUR
nabava rodovitne zemlje
| zemlja za dodajanje v sadilne jame, za mešanje in fino planiranje gred - ocena | m3 | 155 |  | 0
saditev dreves
| velikost sadilne jame je 1.5 x premer bale, dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje, pritrditev na oporni količek (glej tehnično poročilo - pogoje saditve!) | kom | 14 |  | 0
sadike dreves
Obstoječa drevesa se ohranijo, nadomestna drevesa (v primeru odstranitve) niso zajeta v popis!
Acer campestre
| (kv. 180-200, KG) | kom | 3 |  | 0
Amelanchier lamarkii
| (kv. 80-100, B) | kom | 2 |  | 0
Carpinus betulus
| (kv. 200-250, KG) | kom | 2 |  | 0
Corylus colurna
| (kv. 200-250, KG) | kom | 1 |  | 0
Fraxinus oxycarpa 'Raywood'
| (kv. 8/10, KG) | kom | 2 |  | 0
Liquidambar styraciflua
| (kv. 225-250, KG) | kom | 1 |  | 0
Prunus serrulata 'Kanzan'
| (kv. 225-250, KG) | kom | 3 |  | 0
saditev grmovnic in pokr. grmovnic
velikost sadilne jame je 1.5 x premer bale, dodajanje rodovitne zemlje in šote za rododendrone in azaleje, gnojenje, zalivanje, (glej tehnično poročilo - pogoje saditve!)
| pokrovne grmovnice | kom | 438 |  | 0
| grmovnice | kom | 131 |  | 0
sadike grmovnic in pokr. grmovnic
Calycanthus floridus
| (kv. 200-250, KG) | kom | 3 |  | 0
Caryopteris incana
| (kv. 45-50, B) | kom | 8 |  | 0
Cornus alba 'Sibirica'
| (kv. 100-120, B) | kom | 73 |  | 0
Corylopsis pauciflora
| (kv. 15-20, L) | kom | 3 |  | 0
Cotinus coggygria
| (kv. 15-20, B) | kom | 11 |  | 0
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
| (kv. 40-45, B) | kom | 111 |  | 0
Hamamelis virginiana
| (kv. 150, B) | kom | 3 |  | 0
Ilex aquifolium
| (kv. 15-20, L M10) | kom | 5 |  | 0
Lonicera x purpusii
| (kv. 80-120, B) | kom | 6 |  | 0
Potentilla fruticosa 'Goldstar'
| (kv. 30-35, B) | kom | 56 |  | 0
Spiraea japonica Gold Flame'
| (kv. 30-35, B) | kom | 43 |  | 0
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'
| (kv. 30-35, B) | kom | 228 |  | 0
Viburnum plicatum 'Mariesii'
| (kv. 100, B) | kom | 19 |  | 0
saditev trajnic
| sajenje pokrovnih grmovnic in vzpenjavk v pripravljeno gredo | kom | 1362 |  | 0
sadike trajnic
Epimedium pinnatum
| (kv. 15-20, L M12) | kom | 34 |  | 0
Forzythia viridissima 'Bronxensis'
| (kv. 15-20, B) | kom | 40 |  | 0
Hypericum olympicum
| (kv. 15, L M10) | kom | 253 |  | 0
Pachysandra terminalis
| (kv. 15, L M10) | kom | 1035 |  | 0
setev trate
| sejanje trate na vnaprej pripravljeno površino | m2 | 209 |  | 0
| SKUPAJ ZASADITEV 2 |  |  |  | 0

## D - Zunanja
D. | ZUNANJA UREDITEV
Šifra | Opis dela |  |  |  | Znesek
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.1 | FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4.2 | METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4.3 | ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena na enoto mere | Znesek
1. | PREDDELA
1.1 | GEODETSKA DELA
11 001 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
|  | 0.36165 | km |  | 0
11 002 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
|  | 32 | kos |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA
12 111 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 15 cm premer ter odstranitev vej
|  | 180 | m2 |  | 0
12 112 | Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do 50 cm premera ter odstranitev vej
|  | 14 | kos |  | 0
12 121 | Odstranitev vej predhodno posekanih dreves
|  | 20 | ur |  | 0
12.211 | Demontaža prometnih znakov
|  | 4 | kos |  | 0
12 221 | Rušenje vseh vrst vozišč, rušenje zgornjega obrabnozapornega sloja globine do 10 cm z odvozom na deponijo do 5km
|  | 2155.2 | m2 |  | 0
12 222 | Rušenje vseh vrst ograj z odvozom odvečnega materiala na deponijo do 5km
|  | 33.8 | m1 |  | 0
12 223 | Rušenje vseh vrst robnikov vključno z betonskim temeljem z odvozom na deponijo do 5km
|  | 383.3 | m1 |  | 0
12 224 | Rušenje vseh vrst zidov in stopnišč z odvozom odvečnega materiala na deponijo do 5km
| - količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta | 45 | m3 |  | 0
12 225 | Rušenje vseh vrst vozišč - rezanje asfaltnega roba
|  | 25 | m1 |  | 0
12 226 | Demontaža nadstrešnice postajališča za avtobuse, vključno z rušitvijo točkovnih temeljev.
|  | 1 | kos |  | 0
12 227 | Rušitev in odstranitev vseh vrst kanalizacijskih cevi, vključno z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.
| - količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta | 185 | m1 |  | 0
12 228 | Rušitev in odstranitev vseh vrst jaškov kanalizacije, vključno z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.
| - količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta | 17 | kos |  | 0
12 229 | Rušitev in odstranitev vseh vrst vodovodnih cevi, vključno z montažnimi kosi in armaturo za vgradnjo, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.
| - količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta | 263.27 | m1 |  | 0
12 230 | Rušitev in odstranitev vseh vrst telekomunikacijskih in elektrogenetskih kablov, vključno z demontažo razdelilnih omaric in drogov, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.
| - količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta | 470 | m1 |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA
13 001 | Priprava in organizacija gradbišča
|  | 1 | kpl |  | 0
1.3 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | IZKOPI
21 001 | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) s transportom do 5 km
|  | 931.66 | m3 |  | 0
21 002 | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) z odrivom (obstoječo živico je treba deponirati na gradbišču v skladu z normativi!)
|  | 419.87 | m3 |  | 0
21 003 | Široki izkop vezljive zemljine in zrnate kamnine III. ktg. z odrivom
|  | 1359.73 | m3 |  | 0
21 004 | Široki izkop mehke kamnine IV. ktg. Z odrivom.
|  | 534.52 | m3 |  | 0
21 005 | Široki izkop mehke kamnine IV. ktg. S transportom do 10 km na stalno deponijo.
|  | 281.32 | m3 |  | 0
21 006 | Široki izkop trde kamnine V. ktg. S transportom do 10 km na stalno deponijo.
|  | 543.9 | m3 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 001 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | 5495.8 | m2 |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI IN POSTELJICA
24 001 | Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene vezljive zemljine in zrnate kamnine III. Ktg. Pripeljano iz začasne deponije
|  | 1359.73 | m3 |  | 0
24 002 | Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene mehke kamnine IV. Ktg. Pripeljano iz začasne deponije.
|  | 534.52 | m3 |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI IN POSTELJICA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE
25 001 | Humuziranje brežin brez valjanja ter zasaditev trave , vključno z zalivanjem in vzdrževanjem do treh mesecev po sejanju
|  | 2420.21 | m2 |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.6 | RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA
26 001 | Razprostriranje odvečne plodne zemljine
|  | 931.66 | m3 |  | 0
26 002 | Razprostriranje odvečne mehke kamnine
|  | 281.32 | m3 |  | 0
26 003 | Razprostriranje odvečne trde kamnine
|  | 543.9 | m3 |  | 0
2.6 | RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOŽIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | NEVEZANE NOSILNE PLASTI
31 101 | Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini predpisani s strani geomehanika, v popisu predvideno 20 cm (asfaltne površine)
|  | 586.052 | m3 |  | 0
31 102 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD22 iz kamnine v deb. 20 cm (prodne površine)
|  | 25.232 | m3 |  | 0
31 103 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD22 iz kamnine v deb. 30 cm (tlakovane površine in ostale pohodne površine)
|  | 476.262 | m3 |  | 0
31 104 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 40 cm (asfaltne površine)
|  | 1172.104 | m3 |  | 0
3.1.2 | VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI
31 201 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base Pmb 45/80-65 A1, deb. 7 cm.
|  | 1554.19 | m2 |  | 0
31 202 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3, deb. 7 cm.
|  | 1229.13 | m2 |  | 0
31 203 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca ASFALT AC22 basse, sint. bitumen B50/70, deb. 5 cm.
|  | 1105.38 | m2 |  | 0
3.1. | NOSILNE PLASTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2 | OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
3.2.2 | VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
32 201 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC 11 surf Pmb 45/80-65 A1, deb. 3 cm
|  | 1554.19 | m2 |  | 0
32 202 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC 11 surf B 50/70 A3, deb. 3 cm
|  | 1229.13 | m2 |  | 0
32 203 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC 4 surf B 50/70 A5, deb. 4 cm
|  | 111.94 | m2 |  | 0
32 204 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona ASFALT AC4, sintetični bitumen B50/70, deb. 3 cm
|  | 1105.38 | m2 |  | 0
32 205 | Izdelava mulde širine 50 cm, globine 10 cm na vezani obrabni in zaporni plasti.
|  | 44.81 | m2 |  | 0
3.2 | OBRABNE IN ZAPORNE PLAST - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.3 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.3.1 | ROBNIKI
33 101 | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih betonskih robnikov s prerezom 15/25 cm
|  | 860.65 | m1 |  | 0
33 102 | Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih betonskih robnikov s prerezom 15/25/100 cm
|  | 23.03 | m1 |  | 0
33 103 | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih betonskih robnikov s prerezom 5/20 cm
|  | 193.39 | m1 |  | 0
33 104 | Vgraditev granitne kocke skupaj z betonskim temeljem s prerezom 8/8/8 cm
|  | 149.27 | m1 |  | 0
33 105 | Vgraditev kovinskih pocinkanih obrob „L“ profil, vključno z betonskim temeljem.
|  | 323.92 | m1 |  | 0
3.3 | ROBNI ELEMENTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.4 | BANKINE
34 001 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, širine do 0,50 m, v deb. 15 cm
|  | 371.6 | m2 |  | 0
3.4 | BANKINE - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOŽIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 | KONSTRUKCIJE
Opomba: | Izkopi in zasipi za konstrukcije so upoštevani pri zemeljskih delih
Pretakalna ploščad
51 001 | Betoniranje a.b. plošča z MB 25 z armaturo Q196 – AQ50 in zaščito z mikroemulzijskim premazom proti zunanjimi vplivi preseka 0,20 m3/m2, frakcije 0-31,5 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 7 | m3 |  | 0
51 002 | Betoniranje podložnega betona z MB 10 preseka 0,10 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 3.5 | m3 |  | 0
AB ZID 1
51 003 | Betoniranje podložnega betona z MB 10 preseka 0,05 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti. (pretakalna ploščad)
|  | 0.13 | m3 |  | 0
51 004 | Betoniranje a.b. temeljnih plošč in temeljev z MB 20, preseka 0,20 m3/m2, frakcije 0-31,5 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 8.04 | m3 |  | 0
51 005 | Betoniranje a.b. Zidov z MB 25, preseka 0,30 m3/m1, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 7.5 | m3 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
51 006 | armature RA | 707.4 | kg |  | 0
51 007 | armature MAG | 777 | kg |  | 0
51 008 | Dvostranski opaž temeljev z opažnimi ploščami, (opaž po celi višini temelja), s pripravo in vsemi transporti.
|  | 16 | m2 |  | 0
51 009 | Dvostranski opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 29.7 | m2 |  | 0
51 010 | Dvostranski opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 44.8 | m2 |  | 0
AB STOPNICE 3
51 011 | Betoniranje podložnega betona z MB 10 preseka 0,05 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti. (pretakalna ploščad)
|  | 0.68 | m3 |  | 0
51 012 | Betoniranje a.b. temeljnih plošč in temeljev z MB 20, preseka 0,20 m3/m2, frakcije 0-31,5 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 6.32 | m3 |  | 0
51 013 | Betoniranje a.b. Zidov, plošč in stopnic z MB 25, preseka 0,30 m3/m1, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 12.5 | m3 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
51 014 | armature RA | 754.2 | kg |  | 0
51 015 | armature MAG | 941 | kg |  | 0
51 016 | Dvostranski opaž temeljev z opažnimi ploščami, (opaž po celi višini temelja), s pripravo in vsemi transporti.
|  | 20.9 | m2 |  | 0
51 017 | Dvostranski opaž opornih zidov in stopnic z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 7.9 | m2 |  | 0
51 018 | Dvostranski opaž opornih zidov in stopnic z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 2.7 | m2 |  | 0
AB STOPNICE 1
51 019 | Betoniranje podložnega betona z MB 10 preseka 0,05 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti. (pretakalna ploščad)
|  | 0.83 | m3 |  | 0
51 020 | Betoniranje a.b. temeljnih plošč in temeljev z MB 20, preseka 0,20 m3/m2, frakcije 0-31,5 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 6.16 | m3 |  | 0
51 021 | Betoniranje a.b. Zidov, plošč in stopnic z MB 25, preseka 0,30 m3/m1, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 15.03 | m3 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
51 022 | armature RA | 820.5 | kg |  | 0
51 023 | armature MAG | 1059.5 | kg |  | 0
51 024 | Dvostranski opaž temeljev z opažnimi ploščami, (opaž po celi višini temelja), s pripravo in vsemi transporti.
|  | 14 | m2 |  | 0
51 025 | Dvostranski opaž opornih zidov in stopnic z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 40.3 | m2 |  | 0
51 026 | Dvostranski opaž opornih zidov in stopnic z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 70.1 | m2 |  | 0
AB STOPNICE 4
51 027 | Betoniranje podložnega betona z MB 10 preseka 0,05 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti. (pretakalna ploščad)
|  | 0.2 | m3 |  | 0
51 028 | Betoniranje a.b. temeljnih plošč in temeljev z MB 20, preseka 0,20 m3/m2, frakcije 0-31,5 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 2.1 | m3 |  | 0
51 029 | Betoniranje a.b. Zidov, plošč in stopnic z MB 25, preseka 0,30 m3/m1, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 6 | m3 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
51 030 | armature RA | 306 | kg |  | 0
51 031 | armature MAG | 405 | kg |  | 0
51 032 | Dvostranski opaž temeljev z opažnimi ploščami, (opaž po celi višini temelja), s pripravo in vsemi transporti.
|  | 8.16 | m2 |  | 0
51 033 | Dvostranski opaž opornih zidov in stopnic z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 54.46 | m2 |  | 0
51 034 | Dvostranski opaž opornih zidov in stopnic z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 4.7 | m2 |  | 0
AB STOPNICE 5
51 035 | Betoniranje podložnega betona z MB 10 preseka 0,05 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti. (pretakalna ploščad)
|  | 0.11 | m3 |  | 0
51 036 | Betoniranje a.b. temeljnih plošč in temeljev z MB 20, preseka 0,20 m3/m2, frakcije 0-31,5 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 1.28 | m3 |  | 0
51 037 | Betoniranje a.b. Zidov, plošč in stopnic z MB 25, preseka 0,30 m3/m1, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 4.66 | m3 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
51 038 | armature RA | 216.6 | kg |  | 0
51 039 | armature MAG | 297 | kg |  | 0
51 040 | Dvostranski opaž temeljev z opažnimi ploščami, (opaž po celi višini temelja), s pripravo in vsemi transporti.
|  | 9.37 | m2 |  | 0
51 041 | Dvostranski opaž opornih zidov in stopnic z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 3.6 | m2 |  | 0
51 042 | Dvostranski opaž opornih zidov in stopnic z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 6.8 | m2 |  | 0
AB STOPNICE 7
51 043 | Betoniranje podložnega betona z MB 10 preseka 0,05 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti. (pretakalna ploščad)
|  | 0.67 | m3 |  | 0
51 044 | Betoniranje a.b. Plošč, finalni sloj metlan MB 25, preseka 0,10 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 1.12 | m3 |  | 0
51 045 | Betoniranje a.b. temeljnih plošč in temeljev z MB 20, preseka 0,20 m3/m2, frakcije 0-31,5 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 1.22 | m3 |  | 0
51 046 | Betoniranje a.b. Zidov, plošč in stopnic z MB 25, preseka 0,30 m3/m1, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 1.2 | m3 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
51 047 | armature RA | 109.2 | kg |  | 0
51 048 | armature MAG | 121 | kg |  | 0
51 049 | Dvostranski opaž temeljev z opažnimi ploščami, (opaž po celi višini temelja), s pripravo in vsemi transporti.
|  | 7.06 | m2 |  | 0
51 050 | Dvostranski opaž opornih zidov in stopnic z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 1.19 | m2 |  | 0
51 051 | Dvostranski opaž opornih zidov in stopnic z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 1.8 | m2 |  | 0
AB BETONSKI BLOK
51 052 | Betoniranje podložnega betona z MB 10 preseka 0,05 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti. (pretakalna ploščad)
|  | 1.22 | m3 |  | 0
51 053 | Betoniranje a.b. Zidov in plošč z MB 25, preseka 0,30 m3/m1, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 19.81 | m3 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
51 054 | armature RA | 594.3 | kg |  | 0
51 055 | armature MAG | 990.5 | kg |  | 0
51 056 | Dvostranski opaž opornih zidov in stopnic z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 18.8 | m2 |  | 0
51 057 | Dvostranski opaž opornih zidov in stopnic z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 114.87 | m2 |  | 0
AB ZID 3
51 058 | Betoniranje podložnega betona z MB 10 preseka 0,05 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti. (pretakalna ploščad)
|  | 0.44 | m3 |  | 0
51 059 | Betoniranje a.b. temeljnih plošč in temeljev z MB 20, preseka 0,20 m3/m2, frakcije 0-31,5 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 4.43 | m3 |  | 0
51 060 | Betoniranje a.b. Zidov z MB 25, preseka 0,30 m3/m1, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 0.5 | m3 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
51 061 | armature RA | 280.8 | kg |  | 0
51 062 | armature MAG | 246.5 | kg |  | 0
51 063 | Dvostranski opaž temeljev z opažnimi ploščami, (opaž po celi višini temelja), s pripravo in vsemi transporti.
|  | 10 | m2 |  | 0
51 064 | Dvostranski opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 1.32 | m2 |  | 0
51 065 | Dvostranski opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 3.38 | m2 |  | 0
AB ZID 2
51 067 | Betoniranje podložnega betona z MB 10 preseka 0,05 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti. (pretakalna ploščad)
|  | 1.9 | m3 |  | 0
51 068 | Betoniranje a.b. temeljnih plošč in temeljev z MB 20, preseka 0,20 m3/m2, frakcije 0-31,5 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 15 | m3 |  | 0
51 069 | Betoniranje a.b. Zidov z MB 25, preseka 0,30 m3/m1, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 7.5 | m3 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
51 070 | armature RA | 1125 | kg |  | 0
51 071 | armature MAG | 1125 | kg |  | 0
51 072 | Dvostranski opaž temeljev z opažnimi ploščami, (opaž po celi višini temelja), s pripravo in vsemi transporti.
|  | 24.22 | m2 |  | 0
51 073 | Dvostranski opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 25.1 | m2 |  | 0
51 074 | Dvostranski opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 50.03 | m2 |  | 0
AB ZID 4
51 075 | Betoniranje podložnega betona z MB 10 preseka 0,05 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti. (pretakalna ploščad)
|  | 0.42 | m3 |  | 0
51 076 | Betoniranje a.b. temeljnih plošč in temeljev z MB 20, preseka 0,20 m3/m2, frakcije 0-31,5 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 4.21 | m3 |  | 0
51 077 | Betoniranje a.b. Zidov z MB 25, preseka 0,30 m3/m1, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 3.22 | m3 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
51 078 | armature RA | 349.2 | kg |  | 0
51 079 | armature MAG | 371.5 | kg |  | 0
51 080 | Dvostranski opaž temeljev z opažnimi ploščami, (opaž po celi višini temelja), s pripravo in vsemi transporti.
|  | 7.95 | m2 |  | 0
51 081 | Dvostranski opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 8.14 | m2 |  | 0
51 082 | Dvostranski opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 16.7 | m2 |  | 0
AB ZID S SEDALOM
51 083 | Betoniranje podložnega betona z MB 10 preseka 0,05 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti. (pretakalna ploščad)
|  | 0.7 | m3 |  | 0
51 084 | Betoniranje a.b. temeljnih plošč in temeljev z MB 20, preseka 0,20 m3/m2, frakcije 0-31,5 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 3.51 | m3 |  | 0
51 085 | Betoniranje a.b. Zidov z MB 25, preseka 0,30 m3/m1, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 2.73 | m3 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
51 086 | armature RA | 292.5 | kg |  | 0
51 087 | armature MAG | 312 | kg |  | 0
51 088 | Dvostranski opaž temeljev z opažnimi ploščami, (opaž po celi višini temelja), s pripravo in vsemi transporti.
|  | 11.7 | m2 |  | 0
51 089 | Dvostranski opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 15.6 | m2 |  | 0
51 090 | Dvostranski opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 12.1 | m2 |  | 0
5.1 | KONSTRUKCIJE – SKUPAJ |  |  |  | 0
5.2 | FINALNI SLOJI UTRJENIH POVRŠIN
52 001 | Dobava in polaganje betonskih tlakovcev deb. 6 cm na že prej pripravljeno tamponsko podlago.
|  | 189.84 | m2 |  | 0
52 002 | Dobava in polaganje granitnih kock dim. 8/8/8 cm na že prej pripravljeno tamponsko podlago.
|  | 67.59 | m2 |  | 0
52 003 | Dobava in vgradnja prefabriciranih betonskih škarpnikov dim. 45X45x17/24 cm.
|  | 42 | kos |  | 0
52 004 | Dobava in vgradnja pranega prodca na že prej pripravljeno tamponsko podlago, deb. 20 cm.
|  | 25.23 | m3 |  | 0
52 005 | Dobava in vgradnja finalnega sloja peska rizel 16/32 peščenih površin na že prej pripravljeno tamponsko podlago, deb. 5 cm.
|  | 2.5 | m3 |  | 0
52 006 | Dobava in vgradnja filca pod tamponsko blazino peščenih površin.
|  | 50 | m2 |  | 0
5.2 | FINALNI SLOJI UTRJENIH POVRŠIN – SKUPAJ |  |  |  | 0
5.3 | OGRAJE IN OPREMA
53 001 | Izvedba cestne odbojne ograje vključno s pritrjevanjem na oporni zid, dobavo in vgradnjo.
|  | 24 | m1 |  | 0
53 002 | Izvedba jeklene ograje skupne višine 112 mm, vključno z dobavo ograje in vseh montažnih elementov in montažo. (ograja na podpornih in opornih konstrukcijah)
|  | 42.62 | m1 |  | 0
53 003 | Izvedba lesene protihrupne ograje skupne višine 200 mm, vključno z dobavo materiala za izvedbo ograje, akustične gobe, zaključnih in vseh montažnih elementov in montažo ograje na krono zidu.
|  | 28.9 | m1 |  | 0
53 004 | Izvedba jeklene ograje skupne višine 120 mm, vključno z dobavo ograje in vseh montažnih elementov, izvedbo izkopa za temelje stebričev, izdelavo temeljev in montažo. (ograja okoli igrišča vrtca OŠ Stopiče).
|  | 72.8 | m1 |  | 0
53 005 | Izdelava in montaža lesene klopi širine 40 cm, debeline lesenih desk 4 cm na vrhu zida s sedalnikom na igrišču vrtca OŠ Stopiče s sistemom za možno odstranitev preko zime.
|  | 17.5 | m1 |  | 0
5.3 | OGRAJE IN OPREMA – SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA – SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST
6.1. | POKONČNA OPREMA CEST
61 001 | Izdelava temelja iz cementnega betona MB 15,
| dolžine 80 cm, fi 30 cm. | 15 | kos |  | 0
Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi51 mm, dolžine do 4550mm
61 002 | dolžina cevi 2650 mm | 2 | kos |  | 0
61 003 | dolžina cevi 2900 mm | 7 | kos |  | 0
61 004 | dolžina cevi 3200 mm | 2 | kos |  | 0
61 005 | dolžina cevi 3950 mm | 3 | kos |  | 0
61 006 | dolžina cevi 4550 mm | 1 | kos |  | 0
Dobava in pritrditev okroglega prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste pločevine.
Znak z odsevno HI folijo 1. Vrste.
61 006 | Premer 600 mm | 4 | kos |  | 0
Dobava in pritrditev okroglega prometnega
znaka, podloga iz aluminijaste pločevine.
Znak z odsevno HI folijo 2. Vrste.
61 007 | Premer 600 mm | 4 | kos |  | 0
Dobava in pritrditev prometnega znaka,
podloga iz aluminijaste pločevine.
Znak z odsevno folijo 2. Vrste.
61 008 | velikosti 600 x 600 mm | 8 | kos |  | 0
61 009 | velikosti 600 x 300 mm | 6 | kos |  | 0
6.1. | POKONČNA OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
6.2. | OZNAČBE NA VOZIŠČU
Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z
večkomponentno belo barvo - strojno,debelina
plasti suhe snovi 250 um/m2, posip z
odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2.
62 001 | širina črte 10 cm | 637.12 | m1 |  | 0
62 002 | širina črte 50 cm | 1.95 | m2 |  | 0
Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z
večkomponentno rumeno barvo ročno, debelina
plasti suhe snovi 250 um/m2, posip z
odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2.
Obeležba parkirišč za invalide, širina črte 10 cm.
62 003 | širina črte 10 cm | 60.32 | m1 |  | 0
62 004 | Doplačilo za izdelavo tankoslojne prekinjene označbe, strojno, širina črte 10 cm
|  | 300.26 | m1 |  | 0
Izdelava tankoslojnih označb na vozišču z
večkomponentno rumeno barvo ročno, debelina
debelina suhe snovi 250 um/m2, posip z
odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2.
62 005 | Barvanje simbolov za parkirišče za invalide. | 0.82 | m2 |  | 0
6.2. | OZNAČBE NA VOZIŠČU - SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE
7.1 | NADZOR
71 001 | Nadzor nad izvajanjem del.
|  | 60 | ur |  | 0
7.1 | NADZOR SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## D 4.1 - Fekalna
D.1. | Fekalna kanalizacija
Šifra | Opis dela |  |  |  | Znesek
A | GRADBENA DELA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
6. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena na enoto mere | Znesek
1. | PREDDELA
1.1 | GEODETSKA DELA
11 001 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
|  | 78.53 | m1 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA
12 001 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnijkov upravljalcev instalacij. (TELEKOM, JP Komunala, Elektro,...) z oznako križanj;
|  | 30 | m1 |  | 0
12 002 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
|  | 3.9265 | kom |  | 0
12 003 | Priprava gradbišča v dolžini l=78,53 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
|  | 1 | ocena |  | 0
12 004 | Izvajanje projektantskega nadzora
|  | 10 | ur |  | 0
1.2 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | IZKOPI
21 001 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.
| ocena | 20 | m3 |  | 0
21 002 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m, z odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a/ zemljina III. kategorije cca. 50% | 89.27 | m3 |  | 0 | 178.54
| b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 30% | 53.562 | m3 |  | 0
| c/ trda kamnina V. kategorije cca. 20% | 35.708 | m3 |  | 0
21 003 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a/ zemljina III. kategorije cca. 20% | 1.65 | m3 |  | 0 | 8.25
| b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 40% | 3.3 | m3 |  | 0
| c/ trda kamnina V. kategorije cca. 40% | 3.3 | m3 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI
22 001 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  | 53.73 | m2 |  | 0
22 002 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Procterjovem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm.
|  | 8.06 | m3 |  | 0
22 003 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 0-30 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
|  | 29.54 | m3 |  | 0
22 004 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pridobljenega iz predhodnega širokega izkopa, pripeljanega iz začasne deponije.
|  | 145.34 | m3 |  | 0
22 005 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 5 km;
|  | 41.45 | m3 |  | 0
22 006 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
|  | 40.8 | m2 |  | 0
22 007 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
|  | 20 | ur |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
22 008 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 5% od vrednosti.
0
2. | ZEMELJSKA DELA – SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA
50 001 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz armiranega poliestra s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 250 - SN 8
|  | 78.54 | m1 |  | 0
50 002 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 2m iz betonske cevi fi 80 cm ali iz umetnih materialov ustreznih karakteristik, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem dim. 60x60cm nosilnosti 250kN;
|  | 0 | kos |  | 0
50 002 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem in vlitim grbom MONM, dim. 60x60cm nosilnosti 400kN;
|  | 2 | kos |  | 0
50 003 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem in vlitim grbom MONM, dim. 60x60cm nosilnosti 150kN;
|  | 1 | kos |  | 0
50 004 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem in vlitim grbom MONM, dim. 60x60cm nosilnosti 400kN;
|  | 1 | kos |  | 0
50 005 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo polnilnega pokrova iz pocinkane pločevine s tesnenjem dim. 60x60cm nosilnosti 150kN;
|  | 1 | kos |  | 0
50 006 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov iz betonskih cevi po veljavnih standardih. Jaški globine do 2m;
|  | 5 | kos |  | 0
50 007 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
|  | 78.54 | m1 |  | 0
5. | KANALIZACIJA – SKUPAJ |  |  |  | 0

## D 4.2 - Meteorna
D.2. | Meteorna kanalizacija
Šifra | Opis dela |  |  |  | Znesek
A | GRADBENA DELA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
6. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena na enoto mere | Znesek
1. | PREDDELA
1.1 | GEODETSKA DELA
11 001 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
|  | 898.43 | m1 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA
12 001 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnijkov upravljalcev instalacij. (TELEKOM, JP Komunala, Elektro,...) z oznako križanj;
|  | 100 | m1 |  | 0
12 002 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
|  | 44.9215 | kom |  | 0
12 003 | Priprava gradbišča v dolžini l=898,43 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
|  | 1 | ocena |  | 0
12 004 | Izvajanje projektantskega nadzora
|  | 25 | ur |  | 0
1.2 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | IZKOPI
21 001 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.
| ocena | 150 | m3 |  | 0
21 002 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m, z odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a/ zemljina III. kategorije cca. 50% | 777.01 | m3 |  | 0 | 1554.02
| b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 30% | 466.206 | m3 |  | 0
| c/ trda kamnina V. kategorije cca. 20% | 310.804 | m3 |  | 0
21 003 | Kombiniran izkop jarkov, globine nad 2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a/ zemljina III. kategorije cca. 20% | 76.318 | m3 |  | 0 | 381.59
| b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 40% | 152.636 | m3 |  | 0
| c/ trda kamnina V. kategorije cca. 40% | 152.636 | m3 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI
22 001 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  | 564.6 | m2 |  | 0
22 002 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Procterjovem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm.
|  | 84.69 | m3 |  | 0
22 003 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 0-30 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
|  | 306.44 | m3 |  | 0
22 004 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pridobljenega iz predhodnega širokega izkopa, pripeljanega iz začasne deponije.
|  | 1508.16 | m3 |  | 0
22 005 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 5 km;
|  | 427.45 | m3 |  | 0
22 006 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
|  | 182.7 | m2 |  | 0
22 007 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
|  | 80 | ur |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
22 008 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 5% od vrednosti.
0
2. | ZEMELJSKA DELA – SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA
50 001 | Dobava in polaganje drenažno - kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 160
|  | 240.21 | m1 |  | 0
50 002 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 110 - SN 8
|  | 20.83 | m1 |  | 0
50 003 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 150 - SN 4
|  | 17.63 | m1 |  | 0
50 004 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 150 - SN 8
|  | 43.01 | m1 |  | 0
50 005 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 150 - SN 16
|  | 138.94 | m1 |  | 0
50 006 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 200 - SN 4
|  | 18.19 | m1 |  | 0
50 007 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 200 - SN 8
|  | 52.64 | m1 |  | 0
50 008 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 200 - SN 16
|  | 134.15 | m1 |  | 0
50 009 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 250 - SN 4
|  | 39.76 | m1 |  | 0
50 010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 250 - SN 8
|  | 49.95 | m1 |  | 0
50 011 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 250 - SN 16
|  | 12.7 | m1 |  | 0
50 012 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 300 - SN 8
|  | 35.94 | m1 |  | 0
50 013 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 300 - SN 16
|  | 68.4 | m1 |  | 0
50 014 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 400 - SN 8
|  | 27.28 | m1 |  | 0
50 015 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi; DN 400 - SN 16
|  | 48.6 | m1 |  | 0
50 016 | Izdelava cestnega požiralnika in peskolova iz betonske cevi fi 50 cm, z izdelavo dna in obdelavo priključkov, ter AB ploščo z dobavo in vgradnjo LTŽ rešetke dimenzij 40/40 cm nosilnosti 400kN, izdelava po detajlu.
|  | 23 | kos |  | 0
50 017 | Izdelava cestnega požiralnika in peskolova z vtokom pod robnik iz betonske cevi fi 50 cm, z izdelavo dna in obdelavo priključkov, ter AB ploščo z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova dimenzij 40/40 cm nosilnosti 150kN, izdelava po detajlu.
|  | 6 | kos |  | 0
50 018 | Izdelava peskolova meteornih voda strešin iz betonske cevi fi 50 cm, z izdelavo dna in obdelavo priključkov, ter AB ploščo z dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova dimenzij 40/40 cm nosilnosti 150kN, izdelava po detajlu.
|  | 7 | kos |  | 0
50 019 | Izdelava peskolova meteornih voda strešin iz betonske cevi fi 50 cm, z izdelavo dna in obdelavo priključkov, ter AB ploščo z dobavo in vgradnjo polnilnega pokrova iz pocinkane pločevine dimenzij 40/40 cm nosilnosti 150kN, izdelava po detajlu.
|  | 4 | kos |  | 0
50 020 | Izdelava „slepih“ jaškov drenažne kanalizacije ob objektu na mestu kaskad iz betonske cevi fi 50 cm, z izdelavo dna in obdelavo priključkov, ter AB ploščo na vrhu jaška, izdelava po detajlu.
|  | 6 | kos |  | 0
50 021 | Izdelava revizijskega jaška iz betonske cevi fi 50 cm, z izdelavo dna in obdelavo priključkov, ter LTŽ pokrova dimenzij 40/40 cm nosilnosti 150kN, izdelava po detajlu.
|  | 1 | kos |  | 0
50 022 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem in vlitim grbom MONM, dim. 60x60cm nosilnosti 150kN;
|  | 2 | kos |  | 0
50 023 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem in vlitim grbom MONM, dim. 60x60cm nosilnosti 400kN;
|  | 9 | kos |  | 0
50 024 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ perforiranega (LTŽ mreža ali podobno) pokrova s tesnenjem, dim. 60x60cm nosilnosti 150kN;
|  | 1 | kos |  | 0
50 025 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem in vlitim grbom MONM, dim. 60x60cm nosilnosti 150kN;
|  | 4 | kos |  | 0
50 026 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem in vlitim grbom MONM, dim. 60x60cm nosilnosti 400kN;
|  | 5 | kos |  | 0
50 027 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine do 3m iz armiranega poliestra fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo polnilnega pokrova iz pocinkane pločevine s tesnenjem dim. 60x60cm nosilnosti 150kN;
|  | 2 | kos |  | 0
50 028 | Dobava in vgradnja tipskega lovilca olja in maščob mineralnih goriv, vključno z izkopom in zasipom, in izdelavo temelja s priključki, tip koalescentni lovilec olja z vgrajenim usedalnikom s pretočno sposobnostjo 15 l/s - NG15 S-I-P in prostornino usedalnika 3000 l in prostornino lovilca olj 2700 l.
|  | 2 | kos |  | 0
50 029 | Dobava in vgradnja tipskega lovilca olja in maščob mineralnih goriv, vključno z izkopom in zasipom, in izdelavo temelja s priključki, tip koalescentni lovilec olja z vgrajenim usedalnikom s pretočno sposobnostjo 10 l/s - NG10 S-I-P in prostornino usedalnika 2900 l in prostornino lovilca olj 1700 l.
|  | 1 | kos |  | 0
50 030 | Dobava in vgradnja tipskega lovilca olja in maščob mineralnih goriv, vključno z izkopom in zasipom, in izdelavo temelja s priključki, tip gravitacijski lovilec olja z vgrajenim usedalnikom s pretočno sposobnostjo 4 l/s - NV4 in prostornino lovilca olj 690 l.
|  | 1 | kos |  | 0
50 031 | Dobava in vgradnja tipske linijske kanalete s polnilno rešetko iz pocinkane pločevine nosilnosti 150kN z že vgrajenim padcem, širine 24 cm.
|  | 18.5 | m1 |  | 0
50 032 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov iz betonskih cevi po veljavnih standardih. Jaški globine do 2m;
|  | 23 | kos |  | 0
50 033 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
|  | 898.43 | m1 |  | 0
5. | KANALIZACIJA – SKUPAJ |  |  |  | 0

## D 4.3 - Zunanji vodovod
D.3. | Zunanji vodovod
Šifra | Opis dela |  |  |  | Znesek
A | GRADBENA DELA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
5. | VODOVOD |  |  |  | 0
6. | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | Cena na enoto mere | Znesek
1. | PREDDELA
1.1 | GEODETSKA DELA
11 001 | Zavarovanje zakoličene osi cevovoda, lomnih točk ter postavitev prečnih profilov iz desk s potrebnimi višinami
|  | 284.66 | m1 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA
12 001 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnijkov upravljalcev instalacij. (TELEKOM, JP Komunala, Elektro,...) z oznako križanj;
|  | 50 | m1 |  | 0
12 002 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
|  | 14.233 | kom |  | 0
12 003 | Priprava gradbišča v dolžini l=284,66 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
|  | 1 | ocena |  | 0
12 004 | Izvajanje projektantskega nadzora
|  | 15 | ur |  | 0
1.2 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | IZKOPI
21 001 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.
| ocena | 70 | m3 |  | 0
21 002 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m, z odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a/ zemljina III. kategorije cca. 50% | 388.22 | m3 |  | 0 | 776.44
| b/ zemljina IV. kategorije cca. 30% | 232.932 | m3 |  | 0
| c/ zemljina V. kategorije cca. 20% | 155.288 | m3 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI
22 001 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  | 191.53 | m2 |  | 0
22 002 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Procterjovem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm.
|  | 28.73 | m3 |  | 0
22 003 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 0-30 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
|  | 118.74 | m3 |  | 0
22 004 | Zasip jarka po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda, z ustreznim tamponskim materialom gran. do 60 mm, z nabijanjem v plasteh po 30 cm do predpisane zbitosti za tovrstna vozišča (zbitost min. 97 % po SPP), kar mora izvajalec dokazati z meritvami
|  | 625.74 | m3 |  | 0
22 005 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 5 km;
|  | 150.7 | m3 |  | 0
22 006 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
|  | 121.41 | m2 |  | 0
22 007 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
|  | 60 | ur |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
22 008 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 5% od vrednosti.
0
2. | ZEMELJSKA DELA – SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
40 001 | Namestitev Ltž cestnih kap vodovoda na predfabricirane AB plošče, za zavarovanje vgradbenih armatur na podzemnih ventilih, hidrantih in zračnikih, s prilagoditvijo na končno niveleto. Nabava cestne kape ter podložne plošče upoštevana v strojnem delu popisa.
|  | 3 | kos |  | 0
40 002 | Postavitev začasnih lesenih prehodov preko izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk, za prehod
|  | 16 | kos |  | 0
VODOMERNI JAŠEK VoJ1 in VoJ2
40 003 | Kombiniran izkop gradbene jame v zemljini III. kat., globine do 2,0 m, s transportom odvečnega materiala na stalno deponijo do 5,0 km z vštetimi vsemi dajatvami za deponiranje materiala
|  | 28.48 | m3 |  | 0
40 004 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja s točnostjo +/- 1 cm – ročno, s pripravo in vsemi pomožnimi deli.
|  | 15 | m2 |  | 0
40 005 | Dobava, transport in ugrajevanje nasipnega materiala frakcije 0/45, z uvaljanjem do predpisane zbitosti.
|  | 10.22 | m3 |  | 0
40 006 | Betoniranje a.b. temeljne plošče z MB 20, preseka 0,20 m3/m2, frakcije 0-31,5 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 2.14 | m3 |  | 0
40 007 | Betoniranje a.b. zidov z MB 25, preseka 0,30 m3/m1, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 5.4 | m3 |  | 0
40 008 | Betoniranje a.b. plošče z MB 25, preseka 0,20 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | 2.14 | m3 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
40 009 | armature RA | 418.8 | kg |  | 0
40 010 | armature MAG | 484 | kg |  | 0
40 011 | Dvostranski opaž temeljev z opažnimi ploščami, (opaž po celi višini temelja), s pripravo in vsemi transporti.
|  | 3.92 | m2 |  | 0
40 012 | Dvostranski opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 31.74 | m2 |  | 0
40 013 | Dvostranski opaž opornih zidov in stopnic z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,5 m, s pripravo in vsemi ploščami In transporti.
|  | 29.4 | m2 |  | 0
40 014 | Dobava in vgradnja tipskih LTŽ pokrovov nosilnosti 150kN dimenzije 60/60 cm.
|  | 1 | kos |  | 0
40 015 | Dobava in vgradnja tipskih polnilnih pokrovov iz pocinkane pločevine nosilnosti 150 kN dimenzije 60/60 cm.
|  | 1 | kos |  | 0
40 016 | Dobava in vgradnja tipskih vroče cinkanih vstopnih lestev višine 2,0 z vsem pritrdilnim materialom.
|  | 2 | kos |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA – SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | VODOVOD
50 001 | Odstranitev morebitnih obstoječih vodovodnih povezav skupaj z razrezom in odvozom na komunalno urejeno deponijo
|  | 5 | kos |  | 0
Vodovodna cev na obojke/prirobnice, sistem VRS, izdelane iz nodularne litine po ISO 2531, 4179 in 8179, tlačnega razreda K9, s spajanjem na "TYTON" spoj, komplet s spojnim in tesnilnim materialom
50 002 | DN80-TYTON | 53.23 | m1 |  | 0
50 003 | DN100-TYTON | 103.89 | m1 |  | 0
50 004 | DN125-TYTON | 125.84 | m1 |  | 0
Jeklene pocinkane cevi vključno s fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom ter izolirane z izolacijskimi cevaki debeline 4 mm.
50 005 | DN65 | 24.23 | m1 |  | 0
Montaža cevi iz NL, z vsemi spremljajočimi deli, transporti, s tlačno preizkušnjo po navodilih proizvajalca cevi in standardih pr EN 805, ter dobavo opozorilnega PVC traku, ki se ga položi na osnovni zasip cevovoda (posteljica in osnovni nasip cevovoda je zajet v popisu gradbenih del)
50 006 | DN80-TYTON | 53.23 | m1 |  | 0
50 007 | DN100-TYTON | 103.89 | m1 |  | 0
50 008 | DN125-TYTON | 125.84 | m1 |  | 0
Dobava in montaža zasuna s spojnim in tesnilnim materialom, z vgradbeno garnituro prilagojeno višini terena, LŽ cestno kapo ø 125 mm ter AB podložno ploščo 40 x 40 x 10 cm
50 009 | Zasun - DN 80 PN 16, art. 400 z vgr. gar. in LŽ kapo | 5 | kos |  | 0
50 010 | Zasun - DN 100 PN 16, art. 400 z vgr. gar. in LŽ kapo | 2 | kos |  | 0
50 011 | Zasun - DN 125 PN 16, art. 400 z vgr. gar. in LŽ kapo | 1 | kos |  | 0
50 012 | Zasun Euro 20 tip 23 Z80 | 3 | kos |  | 0
50 013 | Zasun Euro 20 tip 23 Z65 | 3 | kos |  | 0
Fazonski kosi, proizvod Hawle, sistem VRS, izdelani iz nodularne litine za nazivni tlak NP 10, klase K9, skupaj s potrebnimi tesnili, zaskočnimi obroči, vijačnim in ostalim montažnim materialom, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji; matični vijaki morajo biti galvansko zaščiteni proti rjavenju:
50 014 | EU-DN150-VRS | 1 | kos |  | 0
50 015 | EU-DN125-VRS | 2 | kos |  | 0
50 016 | EU-DN100-VRS | 3 | kos |  | 0
50 017 | EU-DN80-VRS | 5 | kos |  | 0
50 018 | T – DN80/50 | 3 | kos |  | 0
50 019 | T – DN80/80 | 1 | kos |  | 0
50 020 | T – DN100/80 | 1 | kos |  | 0
50 021 | T – DN100/100 | 1 | kos |  | 0
50 022 | T – DN125/100 | 1 | kos |  | 0
50 023 | T – DN125/80 | 1 | kos |  | 0
50 024 | T – DN150/125 | 1 | kos |  | 0
50 025 | KROGELNI VENTIL DN25 | 3 | kos |  | 0
50 026 | KOTNI LOVILEC NESNAGE DN 80 | 3 | kos |  | 0
50 027 | F – DN150Vi | 1 | kos |  | 0
50 028 | F – DN125Vi | 4 | kos |  | 0
50 029 | F – DN100Vi | 4 | kos |  | 0
50 030 | F – DN80Vi | 5 | kos |  | 0
50 031 | MMK DN80/11,25o-VRS | 3 | kos |  | 0
50 032 | MMK DN125/11,25o-VRS | 1 | kos |  | 0
50 033 | MMK DN125/22,5o-VRS | 2 | kos |  | 0
50 034 | MMK DN125/45o-VRS | 3 | kos |  | 0
50 035 | MMK DN100/11,25o-VRS | 6 | kos |  | 0
50 036 | MMK DN100/45o-VRS | 2 | kos |  | 0
50 037 | Vodomer DN50/20 kombiniran | 3 | kos |  | 0
50 038 | MDK KOS DN 50 B&R | 3 | kos |  | 0
50 039 | MMB DN 125/80 | 2 | kos |  | 0
50 040 | MMB DN 80/80 | 1 | kos |  | 0
50 041 | FF-KOS DN 50, l= 25 cm | 3 | kos |  | 0
50 042 | FF-KOS DN 50, l= 25 cm | 3 | kos |  | 0
50 043 | FF-KOS DN 80, l= 15 cm | 2 | kos |  | 0
50 044 | FF-KOS DN 80, l= 50 cm | 5 | kos |  | 0
50 045 | FFQ-KOS DN 80/45o | 2 | kos |  | 0
50 046 | S-KOS DN 100, l= 1,0 m | 3 | kos |  | 0
50 047 | S-KOS DN 80, l= 1,0 m | 4 | kos |  | 0
50 048 | FFR DN50/25 | 3 | kos |  | 0
50 049 | FFR DN80/50 | 6 | kos |  | 0
50 050 | FFR DN80/65 | 3 | kos |  | 0
50 051 | FFR DN100/80 | 2 | kos |  | 0
50 052 | FFR DN125/80 | 1 | kos |  | 0
50 053 | Spojnik FF DN65 | 2 | kos |  | 0
50 054 | ZSPL spojni element DN65 | 3 | kos |  | 0
50 055 | Povratna loputa DN50 | 3 | kos |  | 0
Nadzemni odlomni hidrant z glavnim zapornim ventilom in izpustom za samospraznitev vode, izdelan za nazivni tlak NP 10 in vgradno globino 1.25m, vključno s tesnilnim in vijačnim materialom, z vgradnjo, skupaj z Ltž ovalno kapo, ki se podbetonira, ter izmero pretoka na hidrantu.
50 056 | DN80 | 3 | kos |  | 0
Odcepni kos skupaj z zasunom, izdelan po normi DIN 3230-5 PG-1iz materiala GJS-400 (GGG-40), za nazivni tlak NP 10, z vgradilno armaturo za vgradnjo v globino 1.25m, cestno kapo, tesnilnim ter vijačnim materialom; art.nr.437
50 057 | MMB-E2 DN80/80 | 1 | kos |  | 0
50 058 | MMB-E2 DN125/80 | 2 | kos |  | 0
Koleno 90o in peto (za montažo podzemnih hidrantov), izdelan po DIN 2501, material GJS-400(GGG-40), za nazivni tlak NP 10, vključno s tesnilnim in vijačnim materialom, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji; Hawle art.nr.549
50 059 | EN-90o DN 80/80 | 3 | kos |  | 0
50 060 | Označba zasunov: -tablica SIST 1005, vključno z namestitvijo, -Al stebriček f50mm v betonskem temelju, vključno s postavitvijo; izkopom ter betoniranjem temelja DN30x80cm.
|  | 5 | kos |  | 0
Dobava ter montaža cevi izdelane iz polietilena (PE) tip 3, za tlak NP10, izdelana v skladu z JUS G.C6.610, skupaj s tesnilnim materialom "hišni priključek".
50 061 | PEd32 | 4 | m1 |  | 0
50 062 | Objemka Hawle skupaj z ZAK priključkom za na cev NLDN 100 za nazivni tlak NP 10, z vgradilno armaturo za vgradnjo v globino 1.25m, cestno kapo, tesnilnim ter vijačnim materialom
| "hišni priključek" | 1 | kos |  | 0
50 063 | Objemka Hawle skupaj z ZAK priključkom za na cev NLDN 125 za nazivni tlak NP 10, z vgradilno armaturo za vgradnjo v globino 1.25m, cestno kapo, tesnilnim ter vijačnim materialom
| "hišni priključek" | 1 | kos |  | 0
50 064 | Pranje in dezinfekcija cevovoda (po posameznih odsekih) po standardu SIST pr EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi
|  | 226.02 | m1 |  | 0
50 065 | Geodetski posnetek zgrajenega vodovoda, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljalca vodovoda, vključno z izdelavo načrta izvedenih del v skladu z ZGO-1 in pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije
|  | 226.02 | m1 |  | 0
50 066 | Dezinfekcija cevovoda pitne vode
|  | 226.02 | m1 |  | 0
50 067 | Preizkus vodotesnosti vodovodnih cevi po veljavnih standardih:
|  | 226.02 | m1 |  | 0
5. | VODOVOD – SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | TUJE STORITVE
60 001 | Izdelava varnostnega načrta v skladu z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.št.83/05)
|  | 1 | ocena |  | 0
60 002 | Vpis komunalnih vodov v kataster GJI
|  | 1 | ocena |  | 0
6. | TUJE STORITVE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## E -Elektro
E. | ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
| 1.1 SVETILKE |  |  |  | 0
| 1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
| 1.3 STIKALNI BLOKI |  |  |  | 0
| 1.4 EL. OGREVANJE ŽLEBOV IN ODTOKOV |  |  |  | 0
| 1.5 UPS |  |  |  | 0
| 1.6 KOMPENZACIJSKA NAPRAVA |  |  |  | 0
| 1.7 STRELOVOD |  |  |  | 0
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
| 2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA |  |  |  | 0
| 2.2 JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
| 2.3 ODVOD DIMA IN TOLPOTE |  |  |  | 0
| 2.4 KONTROLA DOSTOPA |  |  |  | 0
| 2.5 PROTIVLOMNA NAPELJAVA |  |  |  | 0
| 2.6 VIDEONADZOR |  |  |  | 0
| 2.7 VIDEODOMOFON |  |  |  | 0
| 2.8 OZVOČENJE |  |  |  | 0
| 2.9 URE |  |  |  | 0
| SKUPAJ EUR: |  |  |  | 0
v ceni ni zajet DDV
gradbena in pomožna gradbena dela niso zajeta.
POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
1.1 Svetilke
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | tip S1: Vgradna linijska svetilka; npr. INTRA GYON v naslednji sestavi (dolžina 7,2m) ali enakovredno:
| ~ GYON LINE RC GL 2x54W EB (start) | kos | 1
| ~ GYON LINE RC GL 2x49W EB (cont.) | kos | 1
| ~ GYON LINE RC GL 2x54W EB (end) | kos | 1
| ~ SIJALKA HO 49W/840 G5 STARCOAT | kos | 2
| ~ SIJALKA HE 54W/840 G5 STARCOAT | kos | 4 |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
2 | tip S2: Vgradna linijska svetilka;npr. INTRA GYON ali enakovredno v naslednji sestavi:
| ~ GYON LINE RC GL 2x49W EB (start) | kos | 1
| ~ GYON LINE RS GL 2x49W EB (cont.) | kos | 4
| ~ GYON LINE RC GL 2x49W EB (end) | kos | 1
| ~ SIJALKA HO 49W/840 G5 STARCOAT | kos | 12
|  | kpl | 2 |  | 0
3 | tip S3: Vgradna linijska svetilka; npr. INTRA GYON ali enakovrednov naslednji sestavi:
| ~ GYON R 1602mm 1x80W | kos | 1
| ~ GYON Napajalni element 50mm A | kos | 1
| ~ FLEX Modul GL 80-00 1x80W T16 G5 EB | kos | 1
| ~ FLEX Polnilo | kos | 0.05
| ~ GYON Profil R | kos | 1.578 |  | 0
| ~ GYON Končnik R | kos | 2
|  | kpl | 8 |  | 0
4 | tip S4: Vgradna linijska svetilka; npr. INTRA GYON ali enakovrednov naslednji sestavi (dolžina 27m):
| ~ GYON LINE RC GL 2x49W EB (start) | kos | 1
| ~ GYON LINE RS GL 2x49W EB (cont.) | kos | 8
| ~ GYON LINE RC GL 2x49W EB (end) | kos | 1
| ~ SIJALKA HE 49W/840 G5 STARCOAT | kos | 20 |  | 0
|  | kpl | 2 |  | 0
5 | tip S5: Vgradna linijska svetilka; npr. INTRA GYON ali enakovredno v naslednji sestavi (dolžina 6,7m):
| ~ GYON LINE RC GL 2x54W EB (start) | kos | 1
| ~ GYON LINE RS GL 2x54W EB (cont.) | kos | 1
| ~ GYON LINE RC GL 2x54W EB (end) | kos | 1
| ~ SIJALKA HO 49W/840 G5 STARCOAT | kos | 6
|  | kpl | 3 |  | 0
6 | tip S6: Vgradna linijska svetilka; npr. INTRA GYON ali enakovrednov naslednji sestavi (dolžina 15,4m):
| ~ GYON LINE RC GL 2x54W EB (start) | kos | 1
| ~ GYON LINE RS GL 2x54W EB (cont.) | kos | 5
0 | ~ GYON LINE RC GL 2x54W EB (end) | kos | 1
| ~ SIJALKA HO 49W/840 G5 STARCOAT | kos | 14
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Vgradna fluorescenčna svetilka (600x600mm), ohišje iz belo obarvane jeklene pločevine, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami T16, kot tip INTRA; Demi DP 4x14W EB (pisarne, sejne sobe) | kos | 19 |  | 0
8 | Vgradni okrogli downlighter za kompaktne fluorescenčne žarnice, polikarbonatno ohišje, liti aluminijasti obroč v beli barvi, reflektor iz 99,9% HVmetaliziranega aluminija, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami, kot tip INTRA NITOR KIT RV-OL 2x18W EB G24q z distančnim steklom RGL-DHT (hodniki, sanitarije) ali enakovredno | kos | 67 |  | 0
9 | Vgradni okrogli downlighter za kompaktne fluorescenčne žarnice, polikarbonatno ohišje, liti aluminijasti obroč v beli barvi, reflektor iz 99,9% HVmetaliziranega aluminija, z elektronsko predstikalno napravo in varnostnim modulom 1h, komplet s sijalkami, kot tip INTRA NITOR KIT RV-OL 2x18W EB-EM G24q z distančnim steklom RGL-DHT (hodniki, sanitarije) ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
9 | Nadometni okrogli downlighter za kompaktne fluorescenčne žarnice, polikarbonatno ohišje, liti aluminijasti obroč v beli barvi, reflektor iz 99,9% HVmetaliziranega aluminija, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami, kot tip INTRA; NTRA NITOR C-PH 2x26W TC-D G24d-2 (hodnik) ali enakovredno | kos | 66 |  | 0
10 | Nadometni okrogli downlighter za kompaktne fluorescenčne žarnice, polikarbonatno ohišje, liti aluminijasti obroč v beli barvi, reflektor iz 99,9% HVmetaliziranega aluminija, z elektronsko predstikalno napravo, komplet s sijalkami, kot tip INTRA; NTRA NITOR C-PH 2x26W TC-D G24d-2 komplet z zaščitnim steklom za zunanjo montažo (nadstrešek) ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
10 | Nadometni okrogli downlighter za kompaktne fluorescenčne žarnice, polikarbonatno ohišje, liti aluminijasti obroč v beli barvi, reflektor iz 99,9% HVmetaliziranega aluminija, z elektronsko predstikalno napravo in varnostnim modulom, komplet s sijalkami, kot tip INTRA; NTRA NITOR C-PH 2x26W TC-D G24d-2 EB-EM (hodnik) | kos | 21 |  | 0
11 | Vgradna svetilka, zunanja kot tip INTRA NARRO RV-OL 2x26/32W EB TC-DE G24q-3 z zaščitnim steklom NARRO PC diffuser IP44 (zunanji vhod) ali enakovredno | kos | 12 |  | 0
12 | Talna svetilka tip SIMES S.5430; 3 ACCENT LED 6650K 230V 3,6W 240V | kos | 11 |  | 0
13 | Nadgradna svetilka kot tip INTRA Minus C S2 1x28W T16, HE28/840 G5 komplet s sijalko (nad umivalniki – sanitarije) ali enakovredno | kos | 17 |  | 0
14 | Nadgradna svetilka, v zaščiti IP44, kot tip PRISMA Tondo Plus, komplet s kompaktno fluorescenčno žarnico 1x26W, E27 (severni vhod dvorana) | kos | 2 |  | 0
15 | Nadgradna fluorescenčna svetilka, ohišje iz polikarbonata svetlo sive barve, zaščitna kapa iz UV stabiliziranega polikarbonata, z vgrajeno elektronsko predstikalno napravo komplet s sijalkami, kot tip INTRA BASIC 5700 2x58W (pomožni prostori) | kos | 32 |  | 0
16 | Nadgradna fluorescenčna svetilka, ohišje iz polikarbonata svetlo sive barve, zaščitna kapa iz UV stabiliziranega polikarbonata, z vgrajeno elektronsko predstikalno napravo komplet s sijalkami, kot tip INTRA BASIC 5700 2x18W (tuš kabina) | kos | 2 |  | 0
17 | Nadgradna svetilka, v zaščiti IP44, kot tip PRISMA OVALE 200, komplet s kompaktno fluorescenčno žarnico 1x23W, E27 (jašek dvigala, streha) ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
18 | Zunanja vgradna svetilka kot Simes tip; MINIEOS SQUARE LED; 1 ACCENT LED 230V 1,2W ali enakovredno | kos | 8 |  | 0
19 | Reflektor črne barve z metalhalogeno žarnico, ohišje iz brizganega aluminija s simetrično parabolo z zaščitnim steklom in ustrezno mehansko zaščito pred udarci z žogo Basic 7400 (INTRA); 400W (telovadnica) | kos | 35 |  | 0
0
| ZUNANJA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
0
1 | Svetlobni stebriček višine cca 0,8m iz Al cevi in zaščitnim opalnim steklom s sijalko TC-DEL 18W, veznim in pritrdilnim materialom npr. SITECO CL Bollard 60 (IP65) ali enakovredno | kos | 18 |  | 0
0
2 | Zunanja svetilka za montažo na drog (kandelaber) komplet s drogom svetle dolžine 6-7m, ustreznim temeljem in sijalko; kot tip Siteco DL 500 MIDI; 70W | kos | 7 |  | 0
0
| SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE: |  |  |  | 0
1 | Svetlobna ploša varnostne razsv. , z vgrajeno fluorescenčno sijalko 1x8W, z lastnim akumulatorjem za enourno delovanje, v trajnem spoju, kot tip VSP 118 LTC-Elektrokovina elektronika (izhodi) | kos | 12 |  | 0
0
2 | Svetilka varnostne razsvetljave - reflektor, z vgrajeno fluorescenčno sijalko 2x10W, z lastnim akumulatorjem za enourno delovanje, v pripravnem spoju, z ustrezno mehansko zaščito proti udarcem z žogo Beghelli LungaLuce - reflektor 2x10W (telovadnica) | kos | 26 |  | 0
3 | Svetilka varnostne razsvetljave - enostranska (stenska), z vgrajeno fluorescenčno sijalko 1x8W, z lastnim akumulatorjem za enourno delovanje, v pripravnem spoju, opremljena z ustreznim piktogramom, kot tip FSN 18 LPC (izhodi) | kos | 26 |  | 0
4 | Drobni material | 3% |  |  | 0
5 | Meritve osvetljenosti razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
6 | Meritve osvetljenosti varnostne razsvetljave izdaja certifikata, … | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ
0
1.2 Instalacijski material
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do štirih stikal skupaj. Barva okrasnega okvirja po izbiri investitorja. Proizvajalec: kot Legrand Biticino ali enakovredno
| navadno | kos | 17 |  | 0
| križno | kos | 4 |  | 0
| izmenično | kos | 25 |  | 0
| stikalo 1-0-2 | kos | 12 |  | 0
| tipkalo | kos | 27 |  | 0
2 | Izmenično stikalo za nadometno montažo (jašek dvigala) | kos | 2 |  | 0
3 | Potezno stikalo s brnačem in razrešitveno kombinacijo | kpl | 2 |  | 0
4 | Stikalo za izklop napetosti - ročni javljalnik požara | kos | 1 |  | 0
5 | Infrardeci senzor npr. STEINEL IS 360 (do 1000W), 10sek - 15min, 2 - 2000lx, 230V, 50Hz | kos | 32 |  | 0
6 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti dotiku | kos | 38 |  | 0
7 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V s pokrovom | kos | 10 |  | 0
7 | Enofazna nadometna vticnica, 16A, 230V | kos | 2 |  | 0
8 | Omarica INOX s pokrovom z vgrajenimi vtičnicami 1x400V, 16A; 2x230V, 16A; komplet z varovalkami in vratci s ključavnico (izgled omarice mora potrditi arhitekt) | kos | 7 |  | 0
9 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni kanal oz. talno dozo, komplet z odgovarjajočo dozo veznim in pritrdilnim materialom
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 46 |  | 0
10 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz | kos | 68 |  | 0
12 | Trifazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 400V, 50Hz | kos | 4 |  | 0
13 | Dvoprekatni parapetni kanal 55/150, pločevinaste izvedbe, komplet z pokrovi, pregradami, koleni, spojkami in pomožnim spojnim materialom, tip Elba ali enakovredno | m | 18 |  | 0
0
14 | Talna doza z opremo za montažo v estrih in povezavo z instalacijskimi cevmi, komplet s pritrdilnim materialom Proizvajalec: npr. Elba, tip: ETD-6M ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
15 | Podometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom | kos | 9 |  | 0
16 | GIP- glavna izenačitev potenciala, 1 x zbiralka Cu 30 x 5 mm, dolžine 500mm, skupaj z vijaki 16xM8, 3xM12, izolatorji s plastično omarico in prozornim pokrovom ter pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
17 | Kabelske glave samokrčne - 1kV RAYCHEM
| 4x150 mm2 | kpl | 2 |  | 0
18 | Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelske police delno podometno v cevi
| - NYY-J 4x150 mm2 | m | 55 |  | 0
| - FG7R 4x95 mm2 | m | 50 |  | 0
| - FG7R 4x50 mm2 | m | 45 |  | 0
| - FG7R 5x16 mm2 | m | 35 |  | 0
| - FG7R 5x10 mm2 | m | 120 |  | 0
| - FG7R 5x6 mm2 | m | 150 |  | 0
| - FG7R 3x6 mm2 | m | 25 |  | 0
19 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno v cevi delno na kabelskih policah
| - PP00-Y 5x6 mm2 | m | 320 |  | 0
| - PP-Y 3x4 mm2 | m | 450 |  | 0
| - PP-Y 5x2,5 mm2 | m | 1170 |  | 0
| - PP-Y 3x2,5 mm2 | m | 1800 |  | 0
| - PP-Y 7x1,5 mm2 | m | 180 |  | 0
| - PP-Y 5x1,5 mm2 | m | 2500 |  | 0
| - PP-Y 4x1,5 mm2 | m | 1100 |  | 0
| - PP-Y 3x1,5 mm2 | m | 3100 |  | 0
| - PP 2x1,5 mm2 | m | 470 |  | 0
| - PP 7x1 mm2 | m | 320 |  | 0
| - PP 2x1 mm2 | m | 680 |  | 0
0
20 | Kabel s Cu vodniki - 0,3kV in PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi. |  |  |  | 0
| LiY-CY 5 x 1,5 | m | 1450 |  | 0
| LiY-CY 3 x 0,75 | m | 40 |  | 0
| LiY-CY 4 x 1,5 | m | 150 |  | 0
| LiY-CY 12 x 1,0 | m | 30 |  | 0
21 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - P/F-Y 50 mm2 | m | 30 |  | 0
| - P/F-Y 25 mm2 | m | 110 |  | 0
| - P/F-Y 16 mm2 | m | 90 |  | 0
| - P/F-Y 6 mm2 | m | 260 |  | 0
| - P/F-Y 4 mm2 | m | 1350 |  | 0
22 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v opaž
| - i. c. fi 48 mm | m | 70 |  | 0
| - i. c. fi 36 mm | m | 420 |  | 0
| - i. c. fi 23 mm | m | 1600 |  | 0
| - i. c. fi 16 mm | m | 2400 |  | 0
23 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN fi 23 mm | m | 120 |  | 0
| - PN fi 16 mm | m | 110 |  | 0
24 | Gibljiva zašcitna plasticna cev ojačena z opletno trdno plasticno žico raznih dimenzij | m | 210 |  | 0
25 | Alkaten cev, fi 50 mm | m | 230 |  | 0
26 | Alkaten cev, fi 110 mm | m | 280 |  | 0
27 | PVC kabelski kanal za nadometni inštalacijski razvod
| - kanal PVC NIK 0 - 30x30 | m | 80 |  | 0
| - kanal PVC NIK 0 - 40x17 | m | 120 |  | 0
28 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom ter tipskimi fazonskimi kosi in pokrovi Proizvajalec: Stago ali enakovredno sledeče širine : |  |  |  | 0
| 50 mm | m | 90 |  | 0
| 100 mm | m | 150 |  | 0
| 200 mm | m | 180 |  | 0
| 300 mm | m | 100 |  | 0
| 400 mm | m | 60 |  | 0
28 | Inox Rf trak (Rf 30x3mm) za ozemljitev el. razdelinikov in povezavo večjih kovinskih mas, konstrukcij, ograj, položen nadometno v strojnicah | m | 110 |  | 0
29 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 120 |  | 0
30 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih (bojlerji, ventilatorji, požarne lopute,…).
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 45 |  | 0
31 | Priključek kabla z 7 do 14 vodniki na stikalni blok, priključno omarico naprave in termostat za ogrevanje in prezračevanje
| 0.75 do 1.5 mm2 | kos | 60 |  | 0
32 | Priključek kompaktnih naprav, ki imajo prigrajeno svojo elektro omaro in so zajete v popisu strojnih instalacij
| hlad. kompresor moči do 85 kW | kos | 1 |  | 0
| konvektorji moči do 0,2 kW | kos | 6 |  | 0
| klimat moči do 15kW | kos | 1 |  | 0
| dvigalo moči do 10kW | kos | 1 |  | 0
| ventilatorji moči do 1kW | kos | 2 |  | 0
0
32 | Dobava in montaža relejske enote TR2 za pogon senčil komplet z ustrezno dozo (Sanders d.o.o.) | kpl | 2 |  | 0
0
33 | Dobava in montaža vremenske postaje in avtomatike vključno s pretvornikom FERRALUX RWA-II za krmiljenje senčil (Sanders d.o.o.) | kpl | 1 |  | 0
0
34 | Dobava in montaža vremenske postaje in avtomatike za krmiljenje el. pogonov svetlobnikov (Sanders d.o.o.) | kpl | 1 |  | 0
0
0
35 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 2.5 |  | 0
36 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, instalacijske meritve in spuščanje v pogon |  | 1% | 0 | 0
37 | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški |  | 2% | 0 | 0
38 | Razna nepredvidena dela |  | 2% | 0 | 0
SKUPAJ
0
1.3 Stikalni bloki
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Glavna razdelilna omara SB-G (pritličje); prostostoječa izvedba dim. (1000x2100x400mm) izdelane iz 2x dekapirane pločevine, pobarvane (bela), z montažnimi ploščami, znapisi, dvokrilnimi vrati, ključavnico in vgrajeno opremo: | kos | 1
-tripolno močnostno stikalo za nazivni termični tok
| 250 A s izklopno tuljavo | kos | 1
| ~ stikalna letev, SL 00/...A; komplet z var. vložki | kos | 7
| ~ tokovni merilni transformator 200/5A | kos | 1
| ~ impulzni rele 10A | kos | 6
| ~ Instalacijski kontaktor, 1p, 230V, AC, 10A | kos | 6
| ~ Instalacijski kontaktor, 3p, 230V, AC, 16A | kos | 6
| ~ stikalo 1-0-2, 1p, 10A | kos | 4
| ~ tripolni instalacijski odklopnik do 25 A | kos | 6
| ~ enopolni instalacijski odklopnik do 25A | kos | 40
| ~ KZS do 25 A; 30mA | kos | 7
| ~ fotorele s fotosondo | kos | 1
| ~ časovno stikalo Digi - timer | kos | 2
| ~ vgradnja napajlnika za domofon | kpl | 1
| ~ prenapetostni odvodnik Protec B2 | kos | 3
| ~ vrstne sponke,zbiralnice, drobni in vezni material | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Stikalni blok SB-N, (1.nadstropje) je predviden kot prostostoječa omara, dimenzij 1000x2100x400 mm, izdelane iz 2x dekapirane plocevine, pobarvane z osnovno in koncno barvo in vgrajeno sledeco opremo: | kos | 1
| ~ glavno odklopilno stikalo N2-200A | kos | 1
| ~ glavno odklopilno stikalo 25A; 1p | kos | 1
| ~ preklopno stikalo 1-0-2; 25A; 1p | kos | 1
| ~ varovalčni ločilnik Tytan II; komplet z var. vložki | kos | 7
| ~ tripolni instalacijski odklopnik do 25 A | kos | 24
| ~ enopolni instalacijski odklopnik do 25A | kos | 51
| ~ impulzni rele 10A | kos | 11
| ~ Instalacijski kontaktor, 1p, 230V, AC, 10A | kos | 9
| ~ Instalacijski kontaktor, 3p, 230V, AC, 16A | kos | 8
| ~ KZS do 25 A; 30mA | kos | 1
| ~ stikalo 1-0-2, 1p, 10A | kos | 5
| ~ prenapetostni odvodnik PROTEC C, 15 kA | kos | 3
| ~ vrstne sponke, uvodnice, drobni in vezni material | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Stikalni blok SB-KOT (kotlovnica) je predviden kot nadometna omara, dimenzij 800x1200x250 mm, izdelane iz 2x dekapirane plocevine, pobarvane z osnovno in koncno barvo in vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1
| - odklopilno stikalo 40A | kos | 1
| ~ tripolni instalacijski odklopnik do 25 A | kos | 4
| ~ enopolni instalacijski odklopnik do 25A | kos | 12
| ~ motorsko zaščitno stikalo do MP4,0/3P do 10A | kos | 12
| - kontaktor KN16-10, 230V, 50 Hz | kos | 1
| - kontaktor KN9-10, 230V, 50 Hz | kos | 2
| - stikalo 4G10-90-U | kos | 1
| - stikalo 4G10-51-U | kos | 12
| - tipkalo T-Č-1 | kos | 1
| - signalna svetilka s transf.230V, 50Hz | kos | 20
| - transformator 230/24V, 300VA | kos | 1
| - prenapetostni odvodnik Protec C | kos | 4
| - drobni, vezni in pritrdilni material | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Stikalni blok SB-L (LOKAL) je predviden kot nadometna omara, dimenzij 600x800x20 mm, izdelane iz 2x dekapirane plocevine, pobarvane z osnovno in koncno barvo in vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1
| - odklopilno stikalo 40A | kos | 1
| ~ tripolni instalacijski odklopnik do 25 A | kos | 2
| ~ enopolni instalacijski odklopnik do 25A | kos | 20
| ~ časovno stikalo Digi - timer | kos | 2
| ~ prenapetostni odvodnik PROTEC C, 15 kA | kos | 4
| ~ vrstne sponke, uvodnice, drobni in vezni material | kpl | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Prižigalni tablo PT (telovadnica) je tipske podometne izvedbe, komplet z dozo in okrasnim okvirjem po izbiri arhitekta. Proizvajalec: VIMAR ali podobno V stikalni tablo je vgrajena oprema:
| -tipkalo 10A | kos | 12
| -stikalo 1-0-2; 10A | kos | 2
| -povezava in montaža na inštalacijo | kos | 1
| -vezni in drobni material | % | 10%
| Skupaj | kpl | 3 |  | 0
SKUPAJ
0
1.4 Elektroinstalacije ogrevanja
dobava in montaža
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1.4.1 ELEKTROINSTALACIJE - OGREVANJE ŽLEBOV IN ODTOKOV
Dobava in montaža grelne instalacije za gretje žlebov in odtokov - proizvajalec EGRO ali podobno v naslednji sestavi:
1 | Grelni kabli proti zmrzali za montažo v žlebove, žlote in odtočne cevi meteorne vode. Predvideno je ogrevanje cca 30-50W/m, za kar so predvideni kabli z grelno močjo cca 15-25W/m. Podana je dolžina sledečih žlebov in odtokov:
| žlebovi in odtoki | m | 240 |  | 0
| žlote 200mm | m | 90 |  | 0
| žlote 300mm | m | 120 |  | 0
| žlote 400mm | m | 180 |  | 0
| StikalnI blok SBM- OGŽ (ogrevanje žlebov) nadometne izvedbe dimenzij šxvxg 800x1200x250mm z vgrajeno sledečo opremo: | kos | 1
| ~ zaščitno stikalo FID 63/3p; 0,3A | kos | 3
| ~ enopolni instalacijski odklopnik do 32A | kos | 18
| ~ instalacijski kontaktor do 25A; 3p | kos | 3
| - Elektronski temperaturni regulator | kos | 1
| - Elektronski sklop s tipali za samodejni vklop ob prisotnosti snega ali ledu | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno v cevi
| Olflex Cy 3 x 1.5 (NYM-J) | m | 80 |  | 0
| Olflex Cy 3 x 2.5 (NYM-J) | m | 680 |  | 0
5 | Vodniki za priključitev tipal vlage in temperature
| IY STY-J 2x0,8mm | m | 80 |  | 0
| IY STY-J 3x2x0,8mm | m | 50 |  | 0
6 | Raychem spoji 230V | kos | 36 |  | 0
7 | Meritve po končanih delih in atesti za vgrajeno opremo | kpl | 1 |  | 0
8 | Projekt izvedenih del in navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ
1.4.1 ELEKTROINSTALACIJE - OGREVANJE ŽLEBOV IN ODTOKOV
| 1.4 Elektroinstalacije ogrevanja |  |  |  | 0
1.5 UPS - naprava za neprekinjeno napajanje
dobava in montaža
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
On line tehnologija delovanja, stalna regulacija izhodne napetosti in frekvence, v skladu z regulativo EN50091,
Visoka EMC kompatibilnost EN50091-2 nivo B in EN55022 nivo B,
Vhodna napetost 230V +20/-32% 50Hz,
Izhodna napetost 230V ± 1%, 50Hz,
Sixpack IGBT tehnologija močnostnih komponent tekočinsko hlajene,
PFC usmernik s sinusnim odvzemom vhodnega toka, vhodni THDI<3%,
100% kompatibilnost z generatorji toka (DEA), potrebna moč DEA 1,0 do 1,3xPn UPS
Korekcija vhodnega cos fi>0.99,
Akumulatorska baterija vrhunske kakovosti, hermetično zaprta, svinčena, brez vzdrževanja, življenjska doba do 10 let,
Inteligentna temperaturno kompenzirana pulzna tehnologija polnjenja baterije, ki podaljšuje življenjsko dobo baterije do 50%,
Napoved preostale življenjske dobe baterij na osnovi dejanskih pogojev obratovanja,
Baterije so vgrajene v kabinet UPS naprave,
Avtomatski zaščitni baterijski odklopnik v kabinetu UPS naprave,
Sinhrono delovanje z mrežo,
Omogoča zagon brez prisotne mrežne napetosti, ti. hladen start,
Izhodni filter proti višjim harmonskim frekvencam,
Mehki zagon naprave za delovanje z generatorjem,
EKO način delovanja, izkoristek 97%,
Proizvajalec: MERLIN GERIN ali podobno
Tip: GALAXY 3000
Naprava naj bo predvidena sledeče moči in avtonomijo:
| 3kVA /2 kW 10min (RACK IZVEDBA) | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.6 Kompenzacija
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Avtomatska direktna kompenzacijska naprava. Dimenzije omare so š/v/g 800/1200/300 Zaščita je IP 31 po IEC 529 Tip: Proizvajalec: Enerprom ali podobno
| 31,25 kvar, 3x400/230V, priključek od zgoraj | kos | 1 |  | 0
2 | Izdelava elaborata o meritvah kompenzacije in analizi višjeharmonikov po montaži in zagonu celotnega centra in prilagoditev filtrov ter kompenzacije (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.7 Strelovod
Dobava in montaža
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Pocinkani železni valjanec FeZn 25 x 4 mm, položen v zemljo | m | 740 |  | 0
0
2 | Pocinkani železni valjanec FeZn 20 x 3 mm, položen v betonske nosilce | m | 210 |  | 0
0
3 | Al žica fi 10 mm, položena na strehi | m | 390 |  | 0
0
4 | Al žica fi 10 mm, položena na odstojna držala | m | 30 |  | 0
0
5 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto |  |  |  | 0
| - P/F-Y 10 mm2 | m | 110 |  | 0
| - P/F-Y 6 mm2 | m | 350 |  | 0
0
6 | Odstojno držalo za montažo na streho (oprema SON 04 - SON 19) | kos | 580 |  | 0
0
7 | Odstojno držalo za montažo na steno (oprema ZON 01 - ZON 04) | kos | 40 |  | 0
0
8 | Spoji in križanja s kovinskimi masami komplet s pomožnim materialom (oprema KON 01 - KON 12) |  |  |  | 0
| -varjen | kos | 120 |  | 0
| -vijačen | kos | 90 |  | 0
0
9 | Vertikalna zaščita | kos | 2 |  | 0
0
10 | Merilna sponka KON 02 v talni povozni omarici | kos | 13 |  | 0
0
11 | Talna povozna omarica | kos | 13 |  | 0
0
12 | Lovilna palica z betonskim podstavkom skupne dolžine 2m SON 32 Al f1 10mm | kos | 2 |  | 0
0
13 | Priključna sponka KON 07 | kos | 4 |  | 0
0
14 | Zaščita spojev v zemlji z bitumensko maso | kg | 50 |  | 0
0
15 | Meritev ozemljitvene upornosti | kos | 1 |  | 0
16 | Transport in manipulativni stroški, drobni material | 5% |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA
ZAHTEVE za kable:
Kabli moraj biti vsaj Cat 6
10 Gbit/s ready (vsaj 600 MHz)
Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz prejšnje točke
Vsi elementi ožičenja naj bodo oklopljeni in naj izpolnjujo zahteve Cat 6
Minimalno 10 let garancije na izvedbo in vgrajen material
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | NTC - Naročniška telefonska centrala za 10 uporabnikov v sestavi kot :
~ interne telefonske številke
~ moduli za priklop zunanjih telefonskih linij
~ akumulatorji za 5-urno delovanje NTC
~ z opremo za tarifiranje lokalnih telefonskih priključkov
~ tonfrekvenčno in dekadno izbiranje
~ glasba na čakanju,...
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Komunikacijsko vozlišče VO v tehničnem prostoru v 1.nadstropju v sestavi:
| Komunikacijska omara - vozlišče (š/g/v) 700/900/2000mm, z dvojnimi vrati (sprednja iz stekla) v kovinskem okvirju in s cilindrično ključavnico, skupaj s priborom za vgradnjo opreme ter vgrajenimi naslednjimi delilnimi paneli : | kos | 1
| 19" delilni panel 24xRJ45, STP kat.6, 1HE, EN 50173, | kos | 2
| Pritrditveni komplet za delilni panel, | kos | 1
| Priključni kabel STP kat.6, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 1m, | kos | 40
| 19" ISDN/telefonski delilni panel 30xRJ45, kat.3, 1HE, EN 50173, | kos | 1
| Pritrditveni komplet za delilni panel, | kos | 1
| panel z KRONE letvicami 1-50 parični kabel | kos | 1
| 19" urejevalnik kablov, 1HE, | kos | 2
| 19" Ventilacijski panel, 4 ventilatorji, 1HE, | kos | 1
| 19" razdelilec 7x230V s stikalom in prenapetostno zaščito, 2HE | kos | 1
| Skupaj | kpl | 1 |  | 0
3 | Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za vgradnjo v parapetni kanal oziroma v talno dozo
| vtičnicaUTP kotna, kat.6, - (dvojna, komplet z ustreznimi konektorji) | kos | 24 |  | 0
4 | Telekomunikacijski instalacijski kabel položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal (upoštevati zahteve navedene v uvodu)
| UTP 4x2x24 AWG, kat 6 | m | 1850 |  | 0
5 | Telekomunikacijski instalacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev ter na polico
| JY(St)Y 4x2x0,6 | m | 70 |  | 0
6 | Ozemljitev komunikacijskega vozlišča z ozemljitvenim vodnikom, uvlečenim v instalacijsko cev
| P/F-Y 16mm2 | m | 40 |  | 0
7 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 120 |  | 0
| RBC 23 | m | 460 |  | 0
8 | Instalacijska plastična SAMOGASNA gibljiva rebrasta cev, položena podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RF 16 | m | 80 |  | 0
9 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 90 |  | 0
10 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, s pokrovom, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom
| PK 100 | m | 70 |  | 0
| PK 200 | m | 120 |  | 0
11 | Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, meritve, naravnava parametrov in spuščanje sistema v pogon | 3% |  | 0 | 0
12 | Drobni montažni material | 3% |  | 0 | 0
13 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, izvod originalnih navodil, navodila za uporabo ter šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 POŽARNO JAVLJANJE
Poz. | Opis | Enota | Kol.
1 | Adresna, mikroprocesorska centrala za javljanje požara in plina SIGMASYS tip C 1, do SKUPNO 512 ADRES, v kompakt ohišju s čelno posluževalno enoto BF(ni NET verzija), ohišje za 2 kos akumulatorskih baterij 25 Ah, spomin dogodkov po klasifikaciji, slovenski teksti in napajalnikom SV 24V/150W | kpl | 1 |  | 0
2 | Aku. Baterija 12V/40Ah | kos | 2 |  | 0
3 | Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 66 |  | 0
4 | Ročni javljalec FDME + H | kos | 11 |  | 0
5 | Termični javljalnik - s podnožjem | kos | 2 |  | 0
6 | TRANSPORDER SPF 3500 | kpl | 16 |  | 0
7 | Dobava doze in vezava elektronike, vmesnikov in krmilnih relejev | kpl | 16 |  | 0
7 | Vzorčna komora KPL | kos | 2 |  | 0
8 | Alarmna sirena | kos | 8 |  | 0
9 | Paralelni indikator | kos | 6 |  | 0
10 | Označevanje javljalnikov in siren po SIST 1013 velikosti 10x10cm | kos | 20 |  | 0
11 | Označevanje elemetnov | kos | 100 |  | 0
2. Inštalacije
Poz. | Opis | Enota | Kol.
12 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0.8 mm Brandmeldekabel LAPP kabel, rdeč, s polaganjem | m | 1890 |  | 0
13 | Napajalni kabel NHXH 3x2,5 mm2 (upoštevati objemke) s polaganjem | m | 450 |  | 0
14 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 1.2 |  | 0
15 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 2100 |  | 0
16 | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | % | 3 |  | 0
3. Storitve
Poz. | Opis | Enota | Kol.
17 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1 |  | 0
18 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1 |  | 0
19 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 |  | 0
20 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
21 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.3 Krmilje in pož. pogoni dimoodvodnih strešnih kupol in kupol naravne ventilacije
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. |  | SKUPNA CENA
1 | Dobava in montaža požarno ventilaciske centrale in pogonov za odpiranje dimoodvodnih kupol katera izpolnjuje sledeče zahteve : ***standarde EN 12101 – 2,9 in 10 / VdS 2581 / 2593 za centrale ter DIN 18232 za motorne pogone in zagotovijo ustrezne velikosti odprtosti geometričnih odvodnih površin oz. kota odprtosti skladno z elaboratom požarne varnosti v naslednji sestavi po pecifikaciji ZIP Inženiring ali podobno (vsi elementi krmilja in pogonov so medsebojno usklajeni na centralo ZIP - Tolmin). ***centrala naj zagotavlja 48 (72) urno podporo rezervnega napajanja
***krmilna centrala mora zagotavljati : . *požarno odpranje kupol (kos-8 )gradbene dimenzije 2000x1000m, odpiranje na min.1650, ......odpiranje okoli daljše stranice , panti na daljši strani kupole . *požarno proženje v eni požarni celici z proženjem preko ročnega ..... javljalnika ter posredno preko vmesnika požarne centrale . (krmiljenje mora biti izvedeno skladno z navodili ZIP d.o.o.)
2 | ***osnovna modulna kontrolna plošča z polnilci, priključki požarnih, motornih, ventilacijskih in razširitvenih modulov ter kontrole linije in signalizacije stanja krmilja NODT/ N/xx/04 | kpl 1
| − modul napake centrale MnC 41 | kos. 1
| − moduli kontrole linije motornih pogonov | kos. 3
| − požarna kartica PK in motorne kartice MK | kos. 5
| − požarna tipka PT | kos. 1
| − meteo kartica VE | kos. 1
| − meteo senzor - MS | kos. 1
| − akumulatorji 2x12 V / xx Ah | kos. 2
|  | kpl 1 | 1 |  | 0
3 | dobava in montaža certificiranih motornih pogonov strešnih kupol z izpolnjevanjem sledečih predpisanih kriterjev za : ...... gradbena dimenzija kupole 2000 x 1000 mm ...... obremenitev (kupole 30kg+0,5kN/m2) ...... kot odprtosti kupole za požar 1650 *** sistem strešne kupole -24Vdc . | kpl. 8 |  |  | 0
4 | dobava in montaža certificiranih motornih pogonov stranskih oken z izpolnjevanjem sledečih predpisanih kriterjev za : ...... gradbena dimenzija kupole 1500 x 1300 mm ...... obremenitev (kupole 30kg+0,5kN/m2) ...... kot odprtosti kupole za požar 450 *** sistem strešne kupole -24Vdc . | kpl. 2 |  |  | 0
5 | Ognjevaren kabel s Cu vodniki položen pretežno na ognjevarne objemke. Upoštevane so izolacije E90 in sledečih presekov Proizvajalec: Betaflam ali enakovredno Zastopnik: Finea trade d.o.o.
| 3 x 6 (NHXH) (komplet z objemkami) | m | 350 |  | 0
6 | Vodniki za priključitev tipal in senzorjev
| IY STY-J 4x2x0,8mm | m | 210 |  | 0
| IY STY-J 3x2x0,8mm | m | 120 |  | 0
| IY STY-J 2x2x0,8mm | m | 180 |  | 0
7 | Požarni kabel JY(St)Y 1x2x0.8 mm - rdeč, s polaganjem (ocena) | m | 80 |  | 0
8 | Napajalni kabel NYM 3x2,5 mm2, s polaganjem (ocena) | m | 230 |  | 0
9 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN fi 16 mm | m | 180 |  | 0
10 | NIK kanal, komplet s pritrdilnim materialom in pokrovom, s polaganjem (ocena) | m | 230 |  | 0
11 | Ognjeodporne kabelske objemke, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom Proizvajalec: Betafixss ali enakovredno Zastopnik: Finea trade d.o.o. raznih dimenzij
| objemke E30/E90 | kos | 540 |  | 0
12 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
13 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 KONTROLA DOSTOPA
Poz. | Opis | Enota | Kol.
1 | Krmilna enota | kos | 2
2 | Čitalno mesto 12 cm | kos | 4
3 | Podometna doza za čitalna mesta | kos | 4
4 | Električni prijemnik vrat z mikrostikalom, 12 Vdc | kos | 4
5 | Ethernet TCP/IP komunikacijski vmesnik-konverter z napajalnikom | kos | 1
6 | RW brezkontaktna kartica - po standardu | kos | 60
7 | Programski paket KONTROLA DOSTOPA | kpl | 1
8 | Sistem kljuka bunka s ključavnico na vzvod | kpl | 9
9 | Samozapiralni mehanizem za vrata | kpl | 9
10 | Stikalo v ohišju za odpiranje vrat v sili z dvojnimi kontakti | kos | 0
11 | Samostojni terminal za bančne magnetne kartice | kos | 0
12 | Čitalec magnetnih kartic - robustni | kos | 0
13 | Drobni montažni nespecifizirani potrošni material | % | 3
2. Inštalacije
Poz. | Opis | Enota | Kol.
14 | Kabel FTP CAT5e 4x2x0,22mm2; s polaganjem | m | 240
15 | Napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 s polaganjem | m | 100
16 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 180
17 | Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvod | kpl | 2
18 | Vezni in pritrdilni material | % | 3
4. Storitve
Poz. | Opis | Enota | Kol.
19 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1
20 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1
21 | Izvedba inštalacij na steklenih površinah | ur | 15
22 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1
| VSE SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
2.5 PROTIVLOMNO VAROVANJE
Poz. | Opis | Enota | Kol.
1 | Alarmna kombinirana centrala z ohišjem, 16 področij, OSEM PARTICIJ, možnost širitve do 128 področij preko razširitvenih modulov, vgrajen komunikator z možnostjo klica nadzornega centra (Contact ID format..), 1000 uporabniških gesel, 2 duress gesli, glavno geslo, monterjevo geslo, spomin za 256 zadnjih dogodkov, download/upload, daljinski dostop, možnost programiranja preko računalnika z DLS-3 programsko opremo. | kos | 1
2 | Transformator za alarmno centralo, primar 230VAC, sekundar 16Vac 40VA. | kos | 1
3 | Akumulator 12V / 12 Ah - predvideno tudi za rezervno napajanje požarnega sistema | kos | 2
4 | Dodatno ohišje centrale za namestitev PC4108, PC4204, transformatorja in baterij | kos | 4
5 | Dodatni napajalnik, 12V, 1.5A | kos | 1
6 | Akumulator 12V / 12 Ah | kos | 2
7 | Modul za 4 visokotokovne izhode | kos | 1
8 | Modul za dodatnih 8 področij | kos | 4
9 | LCD tipkovnica za serijo npr. MAXSYS, dvovrstični 32 znakovni prikazovalnik, slovenski jezik, možnost pregleda spomina dogodkov, LCD prikaz stanja sistema, funkcijske tipke, možnost programiranja sistema, pregled napak, enostavna uporaba. | kos | 6
10 | Kovinsko ohišje za LCD4501 | kos | 1
11 | Senzor z vgrajenim infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem, digitalna mikroprocesorska obdelava signalov, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, pokritje 18*18m, 82 polj pokritja IR senzorja, napajanje 9.5-14.5V, tokovna poraba 30mA. Dva kakovostna senzorja v kombinaciji omogočata izredno zanesljivost delovanja. ANTIMASKING NAČIN DELOVANJA - prožen dodatni relejni izhod v primeru prekrivanja senzorja. | kos | 16
12 | Stropni ali stenski nosilec javljalnika gibanja | kos | 16
13 | Magnetni javljalnik KOVINSKI | kos | 1
14 | Drobni montažni nespecifizirani potrošni material | % | 3
2. Inštalacije
Poz. | Opis | Enota | Kol.
15 | Alarmni kabel 2x0,5+4x0,22 mm2, s polaganjem | m | 520
16 | Napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 s polaganjem | m | 10
17 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 410
18 | Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvod | kpl | 1
19 | Vezni in pritrdilni material | % | 3
3. Storitve
Poz. | Opis | Enota | Kol.
20 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1
21 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1
22 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1
| VSE SKUPAJ | kpl. | 1 |  | 0
2.6 VIDEONADZOR
Poz. | Opis | Enota | Kol.
1 | Digitalna Megapixel IP kamera; 1,3Megapiksel; brez objektiva; 802.3af; 30slik/1280x1024; vgrajena funkcija Lightgrabber ; CF-slot; Analogni izhod; napredni BLC; 8x privatne cone; cropping; alarmni vhod/izhod; vgrajena varnostna funkcija-varnostna tabela IP naslovov, | kos | 5
2 | Varifokal Megapixel objektiv, 4-10mm, 1/2inch | kos | 5
3 | Ohišje kamere z grelcem, dolžina 400mm, IP66, z nosilcem ohišja stenske izvedbe | kos | 5
4 | Nosilec za notranjo montažo, dolžina 140 mm, zglob za spreminjanje naklona kamere | kos | 0
5 | Mrežno stikalo 24x 10/100 PoE + 2x 1000 Mb/s | kos | 1
6 | Digitalno shranjevalno omrežje strežnik, 2 x Xeon, licenca za 10 IP Megapixel kamer, možnost audio in video sinhroniziranega predvajanja, možnost priključitve digitalnih I/O, kapaciteta diskovnega polja: 900Gb, video stream monitoring, OPC standard za integracijo z drugimi sistemi (SDK), Programska oprema: Funkcija aktivne detekcije za vsako kamero posebej, funkcija iskanja posnetkov po kriteriju premika (selektivno/filter določitev iskanega premika) in iskanje dogodkov, sinhronizirano predvajanje/gledanje posnetkov; polja detekcije gibanja prosto določljiva in časovno razporedljiva; hitro prilagodljiva namizja (LAyoutScreen); uporabniški profili; samodejno zaklepanje in odlogiranje aplikacije; Watchdog; sočasni zajem, prikaz in snemanje slik analognih in megapixel kamer, integriran komunikacijski protokol megapixel kamer, | kos | 1
7 | Prenapetostna zaščita video signala zunanjih kamer na strani snemalne naprave | kpl | 1
8 | Monitor LCD 19", tipkovnica, miška | kpl | 1
9 | Nadzorna delovna postaja z nameščeno programsko opremo za dostop do video strežnika preko TCP/IP protokola v sestavi: Os.pl. QDI Platinix2E-6A, i845,SB5.1, CPU INTEL P4 2.0GHz BOX, 400Hz, RAM DDR 512MB, PC333/2700, HDD WD400BB, 40GB, 7200rpm, FDD TEAC 1.44/3.5", CD-RW LiteOn 48x24x48, SW, graf. ATI Radeon 7500 64MB, DVI+TVO, mrež. 3Com 3CSOHO100-TX, I/O 2 x ser. 16550, 1x paralel, ohišje ATX tower 300W, tipkovnica KEYTRONIC KT1000 SLO, miška LOGITECH B69, Scroll, Optical, OS Windows XP, LCD 17" monitor, miška in tipkovnica | kos | 1
10 | UPS za vgradno v 19" omaro, 3,0KVA, avtonomije 10min pri polni obremenitvi | kpl | 1
3. Inštalacije
Poz. | Opis | Enota | Kol.
11 | Kabel FTP CAT5e 4x2xAWG 24 | m | 360
12 | Kabel FTP CAT5e 4x2xAWG 24 Patch 2 x RJ45 | kos | 6
13 | Napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 s polaganjem | m | 350
14 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 400
15 | Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvod | kpl | 5
16 | COM omara 19" (že v popisu za univerzalno ožičenje) | kos | 0
17 | Hladilna enota s štirimi ventilatorji | kos | 1
18 | Digitalni termostat s tipalom 1 HE | kos | 1
19 | Polica z nosilnostjo do 30 kg | kos | 1
20 | Polica z nosilnostjo do 30 kg, izvlečna | kos | 1
21 | Razdelilnik za vgradnjo v 19" raster s 6 vtičnicami z prenapetostno zaščito | kos | 1
22 | Avtomatski inštalacijski odklopnik 6A | kos | 1
23 | Vezni in pritrdilni material | % | 3
4. Storitve
Poz. | Opis | Enota | Kol.
24 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1
25 | Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema | kpl | 1
26 | Izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1
27 | Predaja sistema in šolanje uporabnika | kpl | 1
| VSE SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
2.7 Videodomofon
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Digitalnia video govorilna naprava kot BPT sistem OPERA - KIT barva tehnika 1 VHOD 2 GOVORNA MESTA skupaj z dodatno opremo: | kpl | 1
2 | Telekomunikacijski kabel položen delno podometno, delno uvlecen v instalacijske cevi, delno položen na kabelske police
| ~ UTP cat 5 | m | 120
3 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v tlaku
| - i. c. fi 23 mm | m | 80
4 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN fi 16 mm | m | 20
5 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1
6 | Drobni material | 3%
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
2.8 Ozvočenje
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
Oprema ozvočenja telovadnice:
(oprema SEA ali podobno)
1 | SMX2080- panelni 8 kanalni stereo mikser, 4 x mikofonski, 4 x stereo linijski vhodi, stereo master, LED-VU meter, 2HE | kos | 1
2 | DVP-NS545/B CD/RW/MP-3 player , vgradni | kos | 1
3 | WMS40HT ročni brezžični mikrofon z diversity sprejemnikom, UHF področje, vgrajenim v rack. | kos | 2
4 | WMS naglavni brezžičnim mikrofon , UHF, diversity sprejemnik, vgrajen v rack naprave. | kos | 1
5 | SNN 2020 - močnostni ojačevalnik 2x400W/4 W izhodi, ločena master regulatorja, LED-VU, profes. | kos | 2
6 | SPU1200/K Mrežna napajalna /distribucijska enota 230V 50Hz, z enoto za mehki zagon in komuikatorjem za sprejem modulacije zvonenja in prisilnega vklopa ob obvestilih iz šolskega ozvočenja. | kos | 1
7 | 18HE/19"RK vgradno ohišje s kolesi in ročaji, komplet s 5m priključnega večžilnega kabla in močnostnim konektorjem | kos | 1
8 | MSŽ-4 mikrofonsko stojalo-žirafa | kos | 2
9 | PG-58 - dinamični mikrofon in 10m kabla s konektorjem | kos | 1
10 | PG-58 - dinamični mikrofon s stikalom, namiznim stojalom in 10m kabla s konektorjem.(za zapisnikarja) | kos | 1
11 | 1292 - zvočnkombinacija 200/400W/8 Ohm,komplet s konzolo za pritrditev na stropne nosilce, -odporna na udarce žoge, 50HZ-20kHz, max SPL 122 dB | kos | 8
12 | Priklop opreme ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočne vire in regulatorje glasnosti, zagon in nastavitve opreme, drobni instalacijski material, dokumentacija, poučitev uporabnika za uporabo opreme. | kpl | 1
13 | Kabel NHXH 2 x 4mm2, komplet z objemkami | m | 470
14 | Kabel PPL 2 x 2,5 mm2 | m | 25
15 | Priključne doze 80x80 | kos | 8
16 | Zidna priključna omarica (cca 20x30 cm Gewiss ali slič. z montiranimi 3 x šuko vtičnicami) RO-1, RO-2, RO-3 (kontrolna soba) | kos | 3
| Skupaj oprema telovadnice |  |  |  | 0
Opomba: naprava se normalno uporablja za ozvočenje v telovadnici za tekme in prireditve (konektorski priključek na instalacijo) , za potrebe šolskih obvestil in druge uporabe je priključena in locirana v kabinetu ali kontrolni sobi
2.9 El.ure
ŠT. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA / ENOTO | SKUPNA CENA
1 | Matična mikroprocesorska pragramabilna ura | kos | 1
2 | Sprejemnik točnega časa DCF-77 | kos | 1
3 | Programator s 3 izhodi za krmiljenje in signalizacijo začetka-konca šolskih ur | kos | 1
4 | Enostranska sekundna električna relejna ura 24V premera 300mm, izvedba števlčnice s črticami , ohišje izdelano iz pleksi stekla - zaščita pred udarci z žogo , kompletno s priborom za pritrditev na steno | kos | 2
5 | Instalacijske plastična cev za vgradnjo v beton RBC-fi 16mm z vsem pripadajočim priborom | m | 120
6 | Kabel LIYCY 2x 1,5 mm2 na kabelskih policah in v cevi | m | 130
7 | Drobni, potrošni in instalacijski material | 3%
8 | Instalacijska dela, nastavitve, preizkus in zagon sistema | kpl | 1
| VSE SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0

## F - Telekomunikacije
F. | Telekomunikacije
| VSE SKUPAJ | eur |  |  | 0
6.5.12 Popis materiala in predračun stroškov
6.5.12.1 Kabelska kanalizacija
Zap. Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena/ enoto | Cena/ skupaj
1 | Trasiranje trase nove kabelske kanalizacije | km | 0.15 |  | 0
2 | Izdelava betonskega kabelskega jaška iz betonske cevi premera 800 mm v zem. III.-V.ktg., jašek opremljen LŽ pokrovom, povozni pokrov | kom | 3 |  | 0
3 | Izdelava betonskega kabelskega jaška iz betonske cevi premera 500 mm v zem. III.-V.ktg., jašek opremljen LŽ pokrovom, lahki pokrov | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža tipske telefonske omarice INOX ZTO BA v fasado objekta | kom | 1 |  | 0
5 | Izdelava 2 (1x2) cevne kabelske kanalizacije iz PVC cevi 110/103,6 mm v zem. III.-V. ktg., gl. 0, 8 m, zasip z utrjevanjem v slojih po 20 cm, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, čiščenje trase | m | 150 |  | 0
6 | Izdelava 2(1x2) cevnega uvoda v kabelski jašek | kom | 1 |  | 0
7 | Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije brez poteka kabla, ki obsega situacijski in shematski načrt (M+3K) | km | 0.15 |  | 0
8 | Vris zgrajene kabelske kanalizacije v podzemni kataster | km | 0.15 |  | 0
9 | Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno | eur | 1 |  | 0
10 | Zakoličbe ostalih komunalnih vodov | eur | 1 |  | 0
11 | Vsa nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik - predvideno | eur | 1 |  | 0
| VSE SKUPAJ | eur |  |  | 0

## G - Strojne
G. | Strojne instalacija
5.0. | POPIS MATERIALA IN DEL
5.1 | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
5.2 | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
5.4 | VODOVODNA INSTALACIJA IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5.5 | SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
20% DDV NI UPOŠTEVAN
5.5.1.1 PROJEKTANTSKI POPIS OPREME IN MONTAŽNIH DEL S PREDIZMERAMI
OGREVANJE IN HLAJENJE
poz. | opis | enota | kol. | cena | skupaj
1. | Litoželezni ECOSTREM kotel za kurilno olje
Kotlovski členi iz specialne sive litine GL 180 M,
tehnologija termosifonskega kroženja vode v kotlu "thermostream",
trosmerni pretok dimnih plinov v toplotnem izmenjevalniku, vodno
hlajeno kurišče, velika vrata s kontrolnim okencem in nosilno ploščo za
montažo gorilnika, možnost odpiranja levo ali desno, nosilna plošča gorilnika namenjenega za olje, učinkovita
toplotna izolacija, plašč kotla površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem.
nazivna toplotna moč: 400kW dimnovodni priključek: DN250
teža neto: 1753kg upornost kurišča: 2,1-2.9mbar
max delovni nadtlak: 6bar potreben potisni tlak: 0Pa
max delovna temp.:120C količina vode v kotlu: 366 l
dolžina: 2090mm
širina: 980mm
višina: 1325mm
kot npr.: BUDERUS
kot npr.: GE 515 400kW
Kotel se dobavi V RAZSTAVLJENEM STANJU. Dobaviti skupaj z okovjem, montažnim materialom, izolacijskim materialom in vijaki.
- Pribor za čiščenje za kotel GE 515
- Prirobnica DN 80 kos 2
- zbiralnik dimnih plinov kos 1
- komplet vijaki GE515 kos 1
- komplet prirobnice
- zvočno izolacijski podstavki za kotel kos 1
Kotlovski varnostni set po DIN4751-2 - za Logano 515 DN 100 za kotle moči večje od 350kW z varovalom pomanjkanja vode.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Litoželezni ECOSTREM kotel za kurilno olje ali plin
Kotlovski členi iz specialne sive litine GL 180 M, Buderusova
tehnologija termosifonskega kroženja vode v kotlu "thermostream",
trosmerni pretok dimnih plinov v toplotnem izmenjevalniku, vodno
hlajeno kurišče, velika vrata s kontrolnim okencem in nosilno ploščo za
montažo gorilnika, možnost odpiranja levo ali desno, nosilna plošča gorilnika namenjenega za olje, učinkovita
toplotna izolacija, plašč kotla površinsko zaščiten s prašnim lakiranjem.
nazivna toplotna moč: 740kW dimnovodni priključek: DN360
teža neto: 2990kg upornost kurišča: 4.2mbar
max delovni nadtlak: 6bar potreben potisni tlak: 0Pa
max delovna temp.:120C količina vode v kotlu: 681 l
dolžina: 2266mm
širina: 1281mm
višina: 1595mm
kot npr.: BUDERUS
kot npr.: GE 615 740kW
V RAZSTAVLJENEM STANJU
Kotel se dobavi V RAZSTAVLJENEM STANJU. Dobaviti skupaj z okovjem, montažnim materialom, izolacijskim materialom in vijaki.
- Pribor za čiščenje za kotel GE 615
- Prirobnica DN 100 kos 2
- zbiralnik dimnih plinov kos 1
- komplet vijaki GE515 kos 1
- komplet prirobnice
- zvočno izolacijski podstavki za kotel kos 1
Kotlovski varnostni set po DIN4751-2 - za Logano 615 DN 150 navpične izvedbe.
|  | kpl | 1 |  | 0
3. | Omejevalnik min tlaka
| kot npr.:DSL143F001 | kos | 2 |  | 0
4. | Varnostni omejevalnik max tlaka
| kot npr.:DSH143F001 | kos | 2 |  | 0
5. | Varovalo pomanjkanja vode
| SRY 933,1 | kos | 2 |  | 0
6. | Regulator ogrevanja R 4321
kot sledilni (slave) regulator za drugi in tretji kotel
pri večkotlovskem sistemu, z delovnim kotlovskim termostatom TR
(90/105C) in nastavljivim varnostnim termostatom STB (100/110/120°C);
za krmiljenje enostopensjkih, dvostopenjskih ali moduliranih gorilnikov.
Vklučno s priključnim kablom za drugo stopnjo gorilnika in kot npr.alom
|  | kos | 1 |  | 0
7. | Regulator ogrevanja R 4322
|  | kos | 1 |  | 0
8. | Modul za kaskadno delovanje kotlov (funkcija strategije)
| kot npr.:FM 447 | kos | 1 |  | 0
9. | Funkcijski modul za dva ogrevalna kroga z mešalnim ventilom,
vkljuèno z enim kot npr.alom FV/FZ
| kot npr.:FM 442 | kos | 3 |  | 0
10. | Funkcijski modul
za en ogrevalni krog z mešalnim ventilom in en krog sanitarne vode s
cirkulacijsko črpalko; incl. kot npr.alo temp. sanitarne vode
| kot npr.:FM 441 | kos | 1 |  | 0
11. | kot npr.alo temperature predtoka
za ogrevalne kroge z mešalnim ventilom; incl. priključni konektor in
pribor
| kot npr.:FV/FZ | kos | 7 |  | 0
12. | Hidravlični ločevalnik za obratovalno moč max 1150kW. Stranski priključki DN150
| kot npr.:MH 150, kot npr.. Meibes | kos | 1 |  | 0
13. | Oljni gorilnik kot npr.Weishaupt
| WEISHAUPT WG40N / 1-A ZM-LM, R 3/4" (50-300 mbar) za GE 515 400kW | kpl | 1 |  | 0
| WEISHAUPT WM-G20 / 2-A ZM-LN, R1 1/2" (40-300 mbar) za GE 615 740kW | kpl | 1 |  | 0
Vse dobava in montaža: kot. npr.Kovintrade d.d. Celje
14. | Dobava in postavitev dvoslojnega, montažnega dimnika, izdelanega iz nerjaveče in kislinsko odporne jeklene pločevine, proizvajalca Jeremias, kot kot npr.DW, svetli premer 250mm. Sestavni kosi:
DW nastavljiva teleskopska konzola 60-250mm kos 1
DW čistilni in kontrolni element s tesnilnimi vrati 210x140mm kos 2
DW priključek za kotel 90° kos 2
DW priključek za kotel 45° kos 2
DW zaključek priključka kos 1
DW osnovna cev 1000mm kos 8
DW osnovna cev 500mm kos 4
zaključni element kos 1
zidno držalo 50mm oz obročasto držalo kos 10
DW obroč proti dežju kos 1
Montaža dimnika kos 1
|  | kpl | 1 |  | 0
15. | Dobava in postavitev dvoslojnega, montažnega dimnika, izdelanega iz nerjaveče in kislinsko odporne jeklene pločevine, proizvajalca Jeremias, kot kot npr.DW, svetli premer 350mm. Sestavni kosi:
DW nastavljiva teleskopska konzola 60-250mm kos 1
DW čistilni in kontrolni element s tesnilnimi vrati 210x140mm kos 2
DW priključek za kotel 90° kos 2
DW priključek za kotel 45° kos 2
DW zaključek priključka kos 1
DW osnovna cev 1000mm kos 8
DW osnovna cev 500mm kos 4
zaključni element kos 1
zidno držalo 50mm oz obročasto držalo kos 10
DW obroč proti dežju kos 1
Montaža dimnika kos 1
|  | kpl | 1 |  | 0
16. | Dobava in montaža hranilnika energije volumna 660l
| NTC proizvod alo za bojler | kos | 1 |  | 0
| hranilnik energije WES 660C, bel | kos | 1 |  | 0
| set WES z varnostnim ventilom, odzračevalnim ventilom, ventilom za polnjenje/praznenje | kos | 1 |  | 0
| priključek za spiranje WSE | kos | 1 |  | 0
| priključek za cirkulacijo | kos | 1 |  | 0
| termostatski mešalni ventil 30 - 70 st. | kos | 1 |  | 0
| kot npr.alo sanitarne vode | kos | 1 |  | 0
| kot npr.alo hranilnika/skretnice | kos | 1 |  | 0
| priklučni kabel za kot npr.alo skretnice WTC15-32 | kos | 1 |  | 0
| set kotnih krogelnih ventilov WES/WHM | kos | 1 |  | 0
17. | Dobava in montaža zračno hlajenega hladilnega agregata , toplotne črpalke in kondenzacijske enote, "LOW NOISE" izvedbe, opremljenega z "desuperheater" sekcijo za izkoriščanje odpadne kondenzacijske toplote, z centrifugalnimi ventilatorji, z zalogovnikom vode 500l z črpalko za primarni krog ter raztezno posodo, kontrolnim ločenim tablojem.
Z možnostjo hlajenja vode do 46°C zunanje temperature poleti in možnostjo gretja vode do -10°C pozimi.
- Agregat uporablja za hladilno sredstvo mešanico HFC R407C.
4 scroll kompresorji
2 hladilna kroga
pretok zraka 40 m3/h
max.električni tok (400V-3-50 Hz) 160 A
totalni električni tok (400V-3-50 Hz) 124 A
- ekspanzijska posoda
- desuperheater
izdelan in dobavljen za podatke:
HLAJENJE
hladilna moč 148.61W (35°C pri 7/12°C)
totalna električna moč 70.99kW
glikol 35%
pretok vode 8.2/s
padec tlaka 99.6 kPa
E.E.R W/W 2.09
E.S.E.E.R W/W 2.88
OGREVANJE
grelna kapaciteta 187kW (5°C pri 50/40°C)
totalna električna moč 80.21kW
glikol 35%
pretok vode 5.17l/s
padec tlaka 155 kPa
C.O.P W/W 2.34
DELNA REKUPERACIJA
povrnjena grelna kapaciteta 40kW ( pri 50/45°C)
pretok vode 1.91l/s
VENTILATORJI 3x aksialni
pretok zraka 7.22m3/h
električna moč 4.5kW
Oprema: daljinski tablo nameščen v prostoru , zvezno zniževanje hitrosti ventilatorjev za zmanjšanje hrupa in kontrolo kondenzacije za delovanje pri nižjih temperaturah okolice, el. protizmrzovalna zaščita uparjalnika in hidro modula, hidro modul (rezervoar, obtočna črpalka, ekspanzijska posoda, varnostni ventil, diferencialni presostat – pretočno stikalo, vodni filter), amortizerji, AER485-modbus za priklop naprave na nadzorni sistem, PGS - dnevno/tedenski programator, AVX-antivibracijske nogice , zagon.
dimenzije:DxŠxV=4275x1100x1875mm
teža brez hranilnika in črpalke: 1560kg
Zvočni tlak na 10m 47 bD(A)
kot npr.: AERMEC
| kot npr.: NRC 0750 HDL 01 | kpl | 1 |  | 0
18. | dobava in montaža ter električna vezava na agregat regulacijsko varnostnega seta za krog delne rekuperacije, sestavljenega iz črpalčnega sklopa, varnostnega sklopa ter praznilno polnilno pipo, kot npr:
prirobnične obtočne črpalke . Za nazivni tlak PN6, z pritrdilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
Pretok za 50/45 cca 7m3/h
Tlačna višina: cca 7m
kot npr.: IMP ČRPALKE
kot npr.: EGHN 40-100 F
1x230V, 50Hz, P=650W
ekspanzijska posoda 18l
armatura:
prokot npr.ovratni ventil DN 50
zaporni ventil DN 50 ( kos 3)
Čistilni kos DN 50
pipa DN15 (kos 2)
|  | kpl | 1 |  | 0
19. | Multifunkcijska naprava kot.npr. GIA AIR-SEP AS-E-400/10, za vzdrževanje tlaka in pripravo vode v obtočnih sistemih skladno z DIN 4751. Naprava omogoča kompenzacijo raztezkov, adiabatsko (vakuumsko) odplinjevanje (max. 0,045...0,008mgO2/l), dopolnjevanje sistema po DIN 1988 in DVGW, čiščenje usedlin mulja, raztopljenih soli in zemeljskih alkalij, pripravo vode (pH=8,5...10). Hranilnik in plašč izdelan iz nerjavnega jekla, tlačna črpalka v nizkošumni izvedbi, krmiljenje z časovno uro. Električni priklop 230V/50Hz. Dimenzije naprave (DxŠxV):414×1240×730mm.
Pribor 1 za naprave AIR-SEP za priklop sveže vode komplet z zapornim ventilom 1/2", lovilnikom nesnage 1/2", vodnim števcem in fleksibilno cevjo dolžine 1m.
Pribor 3 za naprave AIR-SEP za priklop naprave na ogrevalni ali hladilni sistem, ki vsebuje kapasti ventil 5/4" s fleksibilno cevnjo 5/4" dolžine 0,5m, 2 × zaporni ventil 1" in dve fleksibilni cevi 1/2" dolžine 0,5m skupaj z povezovalnim modulom.
| Ustreza kot npr.: GIA AIR-SEP AS-E-400/10 | kpl | 1 |  | 0
20. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke z tremi hitrostmi za kroženje vode med kotlom er hidravličnim ločevalnikom. Za nazivni tlak PN10, z pritrdilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
Pretok za 90/70 cca 32.7m3/h
Tlačna višina: cca 1m
kot npr.: IMP ČRPALKE
kot npr.: GHN 100-120
| 3X400V, 50Hz, P=2460W | kpl | 1 |  | 0
21. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke z tremi hitrostmi za kroženje vode med kotlom ter hidravličnim ločevalnikom. Za nazivni tlak PN10, z pritrdilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
Pretok za 90/70 cca 17.7m3/h
Tlačna višina: cca 1m
kot npr.: IMP ČRPALKE
kot npr.: GHN 80-70 F
| 3X400V, 50Hz, P=960W | kpl | 1 |  | 0
22. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke za kroženje vode med toplotno postajo ter hidravličnim ločevalnikom. Za nazivni tlak PN10, z pritrdilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
Pretok za 90/70 cca 50.4m3/h
Tlačna višina: cca 1m
kot npr.: IMP ČRPALKE
kot npr.: EGHN 80-60 F
| 1X230V, 50Hz, P=1090W | kpl | 1 |  | 0
23. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke za toplo vodo, z tremi hitrostmi namenjene za napajanje obsotječe šole ( 1MW ) cona C1. Za nazivni tlak PN10, z pritrdilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
Pretok za 70/55 cca 44.2m3/h
Tlačna višina: cca 5m
kot npr.: IMP ČRPALKE
kot npr.: GHN 100 - 120
| 3X400V, 50Hz, P=2460W | kpl | 1 |  | 0
24. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke za toplo vodo, z tremi hitrostmi namenjene za napajanje grelnika klimat, cona C2. Za nazivni tlak PN10, z pritrdilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
Pretok za 70/55 cca 4.8m3/h
Tlačna višina: cca 1m
kot npr.: IMP ČRPALKE
kot npr.: GHNM 40/80 F 220
| 1X230V, 50Hz, P=197W | kpl | 1 |  | 0
25. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke za toplo vodo, z frekvenčnim pretvornikom za regulacijo hitrosti za napajanje radiatorske veje, cona C3. Za nazivni tlak PN10, z pritrdilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
Pretok za 70/55 cca 1.7m3/h
Tlačna višina: cca 3m
kot npr.: IMP ČRPALKE
kot npr.: NMT 40
| 1X230V, 50Hz, P=440W | kpl | 1 |  | 0
26. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke za toplo vodo, z tremi hitrostmi namenjene za ogrevanje sanitarne vode, cona C4. Za nazivni tlak PN10, z pritrdilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
Pretok za 70/55 cca 1.2m3/h
Tlačna višina: cca 1m
kot npr.: IMP ČRPALKE
kot npr.: GHN 32/65-180
| 1X230V, 50Hz, P=95W | kpl | 1 |  | 0
27. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke za toplo vodo, z tremi hitrostmi namenjene za ogrevanje in hlajenje ventilatorskih konvektorjev, cona C5. Za nazivni tlak PN10, z pritrdilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
Pretok za 50/40 cca 1m3/h
Pretok za 7/12 cca 3m3/h
Tlačna višina: cca 1m
kot npr.: IMP ČRPALKE
kot npr.: GHN 32/70-180
| 1X230V, 50Hz, P=140W | kpl | 1 |  | 0
28. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke za toplo vodo, z frekvenčnim pretvornikom za regulacijo hitrosti za napajanje veje talnega ogrevanja, cona C6. Za nazivni tlak PN10, z pritrdilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
Pretok za 50/40 cca 4.1m3/h
Tlačna višina: cca 7m
kot npr.: IMP ČRPALKE
kot npr.: NMT 40
| 1X230V, 50Hz, P=440W | kpl | 1 |  | 0
29. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke za toplo vodo, z frekvenčnim pretvornikom za regulacijo hitrosti za napajanje veje talnega ogrevanja, cona C7. Za nazivni tlak PN10, z pritrdilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
Pretok za 50/40 cca 6.68m3/h
Tlačna višina: cca 7m
kot npr.: IMP ČRPALKE
kot npr.: NMT 40
| 1X230V, 50Hz, P=440W | kpl | 1 |  | 0
30. | Dobava in montaža prirobnične obtočne črpalke za hladno vodo 7/12°C, z tremi hitrostmi namenjene za napajanje grelnika klimat, cona V2. Za nazivni tlak PN10, z pritrdilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
Pretok za 7/12 cca 14.2m3/h
Tlačna višina: cca 1m
kot npr.: IMP ČRPALKE
kot npr.: GHNM 50-120 F
| 1X230V, 50Hz, P=700W | kpl | 1 |  | 0
31. | Dobava in montaža prokot npr.ovratnega ventila z vzmetjo in tesnenjem in navojnim priključkom za toplo vodo in nazivni tlak PN 10, za temperaturni režim od 0-100°C. vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, za podatke:
| DN40 | kpl | 1 |  | 0
| DN32 | kpl | 3 |  | 0
32. | Prokot npr.ovratna loputa s prirobničnimi priključki za NP 10, vključno s prokot npr.rirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom,
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  | 0
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
| DN 80 | kos | 2 |  | 0
| DN 65 | kos | 2 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
33. | Dobava in montaža lovilnika nesnage za toplo vodo in nazivni tlak PN10, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, dimenzij
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
| DN 125 | kos | 1 |  | 0
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
| DN 65 | kos | 2 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
| DN40 | kpl | 1 |  | 0
| DN32 | kpl | 3 |  | 0
34. | Dobava in montaža zapornega ventila izdelanega za nazivni tlak PN10, z ročico za zapiranje, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, dimenzij
| DN 150 | kos | 7 |  | 0
| DN 125 | kos | 4 |  | 0
| DN 100 | kos | 4 |  | 0
| DN 80 | kos | 7 |  | 0
| DN 65 | kos | 6 |  | 0
| DN 50 | kos | 12 |  | 0
| DN40 | kpl | 6 |  | 0
| DN32 | kpl | 12 |  | 0
| DN25 | kpl | 10 |  | 0
35. | Dobava in montaža navojnega krogelnega ventila za toplo vodo 70°C in nazivni tlak PN10, z ročico za zapiranje, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, dimenzij
| DN10 | kpl | 15 |  | 0
| DN15 | kpl | 30 |  | 0
| DN25 | kpl | 30 |  | 0
36. | Dobava in montaža prirobničnega oz navojnega (do DN50) regulacijskega ventila za vreguliranje cevne mreže, kot kot kot npr.STAD-navojni oz. STAF-prirobnični, dobavitelj IMI, vključno s spojnim in tesnlinim materialom, dimenzij
| DN 80 | kos | 2 |  | 0
| DN 65 | kos | 1 |  | 0
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
| DN 40 | kos | 2 |  | 0
| DN 32 | kos | 2 |  | 0
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
37. | Dobava in montaža 4 potnega regulacijskega ventila prirobnične izvedbe z pogonom. Za vejo talnega ogrevanaj telovadnice. Izdelane za nazivni tlak PN6 in max. temperaturo vode 110°C. Z tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kvs=44m3/h
| kot npr.: HFE 4 DN40, PN6 | kos | 1 |  | 0
| Pogon: AMB 162 (24V) | kos | 1 |  | 0
kot npr.: Danfoss
38. | Dobava in montaža 4 potnega regulacijskega ventila prirobnične izvedbe z pogonom. Za vejo talnega ogrevanaj telovadnice. Izdelane za nazivni tlak PN6 in max. temperaturo vode 110°C. Z tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kvs=28m3/h
| kot npr.: HFE 4 DN32, PN6 | kos | 1 |  | 0
| Pogon: AMB 162 (24V) | kos | 1 |  | 0
kot npr.: Danfoss
39. | Dobava in montaža 4 potnega regulacijskega ventila navojne izvedbe z pogonom. Za vejo ogrevanja sanitarne vode. Izdelane za nazivni tlak PN6 in max. temperaturo vode 110°C. Z tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kvs=6.3m3/h
| kot npr.: HRB 4, DN20, PN6 | kos | 1 |  | 0
| Pogon: AMB 162 (24V) | kos | 1 |  | 0
kot npr.: Danfoss
40. | Dobava in montaža 3 potnega regulacijskega ventila navojene izvedbe z pogonom. Za vejo konvektorskega ogrevanja in hlajenja. Izdelane za nazivni tlak PN16 in max. temperaturo vode 120°C. Z tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kvs=6.3m3/h
| kot npr.: VRB 3, DN20 PN16 | kos | 1 |  | 0
| Pogon: AMV 15(24V) | kos | 1 |  | 0
kot npr.: Danfoss
41. | Dobava in montaža 3 potnega regulacijskega ventila navojene izvedbe z pogonom. Za vejo radiatorskega ogrevanaj. Izdelane za nazivni tlak PN16 in max. temperaturo vode 120°C. Z tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kvs=6.3m3/h
| kot npr.: VRB 3, DN20 PN16 | kos | 1 |  | 0
| Pogon: AMV 435 (24V) | kos | 1 |  | 0
kot npr.: Danfoss
42. | Dobava in montaža 3 potnega regulacijskega ventila navojene izvedbe z pogonom. Za vejo radiatorskega ogrevanaj. Izdelane za nazivni tlak PN16 in max. temperaturo vode 120°C. Z tesnilnim in pritrdilnim materialom.
kvs=6.3m3/h
| kot npr.: VRB 3, DN40 PN16 | kos | 1 |  | 0
| Pogon: AMV 435 (24V) | kos | 1 |  | 0
kot npr.: Danfoss
43. | Dobava in montaža zaporne lopute z elektromotornim pogonom medprirobnične izvedbe, ON/OFF signal, s stikalom za indikacijo lege. Razred zaščite IP65. z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
| VFY-WA DN100, 24V | kos | 4 |  | 0
| VFY-WA DN32, 24V | kos | 2 |  | 0
kot npr.: Danfoss
44. | Dobava in montaža termometra izdelanega za podatke
TERMOMETER
kot npr.: INOL
| kot npr.: TI291, 0-120°C, fi100 | kos | 20 |  | 0
45. | Dobava in montaža manometra skupaj s tripotno pipo ter priključno nerjavno cevjo.
MANOMETER
kot npr.: INOL
| kot npr.: IM820 0-10bar, fi100 | kos | 20 |  | 0
46. | Odzračevalna posoda iz jeklene cevi iz celega, DIN 2448, za nazivni tlak PN10, zun. premer 108,0 mm, vključno z odzračevalno cevjo in izpustno pipo z nastavkom za gumi cev, volumen posode je 1 l.
|  | kos | 1 |  | 0
47. | Dobava in montaža razdelilnika za toplo vodo .izdelanega iz črne jeklene brezšivne cevi DN300, L=3500mm po DIN 2448/2440 iz St-37.0 za nazivni tlak PN16, dvakrat zaščitenega z barvo in prepleskanega z barvo obstojno na temperaturo do 180 °C,r azdelilnik je dobavljen skupaj s prokot npr.rirobnicami, tesnili, vijaki, maticami ter montažnim in pritrdilnim materialom, praznilno pipo DN15 z odcepi:
1x DN150
1x DN125
1x DN65
2x DN50
1x DN40
2x DN32
1x DN50 rezerva
priključek za termometer
| priključek za manometer | kpl | 1 |  | 0
48. | Dobava in montaža zbiralnika za toplo vodo. izdelanega iz črne jeklene brezšivne cevi DN300, L=3500mm po DIN 2448/2440 iz St-37.0 za nazivni tlak PN16, dvakrat zaščitenega z barvo in prepleskanega z barvo obstojno na temperaturo do 180 °C,r azdelilnik je dobavljen skupaj s prokot npr.rirobnicami, tesnili, vijaki, maticami ter montažnim in pritrdilnim materialom, praznilno pipo DN15 z odcepi:
1x DN150
1x DN125
1x DN65
2x DN50
1x DN40
2x DN32
1x DN50 rezerva
priključek za termometer
| priključek za manometer | kpl | 1 |  | 0
49. | Dobava in montaža razdelilnika za hladno vodo .izdelanega iz črne jeklene brezšivne cevi DN150, L=1500mm po DIN 2448/2440 iz St-37.0 za nazivni tlak PN16, dvakrat zaščitenega z barvo in prepleskanega z barvo obstojno na temperaturo do 180 °C,r azdelilnik je dobavljen skupaj s prokot npr.rirobnicami, tesnili, vijaki, maticami ter montažnim in pritrdilnim materialom, praznilno pipo DN15 z odcepi:
1x DN100
1x DN80
1x DN40
1x DN40 rezerva
priključek za termometer
| priključek za manometer | kpl | 1 |  | 0
50. | Dobava in montaža zbiralnika za hladno vodo .izdelanega iz črne jeklene brezšivne cevi DN150, L=1500mm po DIN 2448/2440 iz St-37.0 za nazivni tlak PN16, dvakrat zaščitenega z barvo in prepleskanega z barvo obstojno na temperaturo do 180 °C,r azdelilnik je dobavljen skupaj s prokot npr.rirobnicami, tesnili, vijaki, maticami ter montažnim in pritrdilnim materialom, praznilno pipo DN15 z odcepi:
1x DN100
1x DN80
1x DN40
1x DN40 rezerva
priključek za termometer
| priključek za manometer | kpl | 1 |  | 0
51. | Dobava in montaža raztezne posode za sistem hladne vode 7/12.
Statična višina: 3.5m
Raztezek: 5.8l
Varnostni ventil: 3bar
kot kot npr.npr: Varflex 125L
|  | kpl | 1 |  | 0
52. | Kovinska dvoplaščna podzemna cisterna volumen 25 m3 po SIST EN 12285-1: 2003:
revizijsko odprtino fi 600 mm in standardnimi priključki (polnenje 3”, odzračevanje 2”, 6/4” – 3 kos, brez armatur), 2x6/4” priključek za nadzor tesnosti in nastavkom za jašek dimenzij 1200x1200 mm višine 200 mm, zunaj zaščitena s temeljno barvo in hidroizolirana.
Dimenzije cisterne: premer 2000 mm, dolžina 8540 mm
|  | kpl | 1 |  | 0
53. | Doopremitev rezervoarja za kontrolo stanja dvoplaščnega rezervoarja:
| Napravo za elektronskoi nadzor tesnosti, z optičnim in zvočnim signalom zmontiran v kotlovnici | kpl | 1 |  | 0
54. | Vgradnja alkaten cevi za razvod olja med cisterno in kurilnico
| fi 75 | m | 40 |  | 0
55. | Vgradnja alkaten cevi za nadzor tesnosti med cisterno in kurilnico
| fi40 | m | 40 |  | 0
56. | Vgradnja predizolirane bakrene cevi za razvod olja do kotlovnice
| Cu 15x1,0 | m | 50 |  | 0
57. | Dodatna oprema dvoplaščnega rezervoarja in storitve:
Dobava in montaža ventila proti prepolnitvi z polnilno cevjo
Polnilna kapa 3”
Vstopni jašek 1200x1200x1200 x8mm (ni privarjen na cisterno)
Aluminijasti pohodni pokrov za zaklepanje
|  | kpl | 1 |  | 0
58. | Pooblaščena institucija za pregled izdelave in montaže cisterne (IMK):
Pregled in izmera probojnosti antikorozijske zaščite na plašču rezervoarja na 14000 V
Preizkus tesnosti rezervoarja po vgradnji in izdelava poročila
59. | Gradbena dela; izkop jame in zasutje po navodilih proizvajalca | kpl | 1 |  | 0
Dobava in montaža kot npr: MARKO POPIT s.p.
60. | Dobava in montaža črpalčnega sistema za dovod olja iz cisterne do kotlov. Krožni vod olja.
- | filter Z 500 St G3/8 kos 2
- | Črpalčni agregat BAS 250F 252l/h 0,37kW, prirobnica PN16 DN20/DN20 kos 1
- | Regulacijski ventil B-P G3/8, 1bar kos 1
- | odzračevanje DN 25/DN 25 kos 2
- | Absperrkombination G 1/2 mit varnostni vntil in končno stikalo kos 2
|  | kpl | 1 |  | 0
61. | Dobava in montaža ploščatih radiatorjev , izdelanih iz jeklene pločevine debeline 1,25mm za obratovalni nadtlak 10bar , s sredinskim priklkjučkom, prašno lakiranih v beli barvi (RAL9010), z integriranim priključkom za termostatski ventil vključno z dvocevnim krogličnim ventilom (samotesnilni) G 1/2" AG-G3/4" AG. Z mehanskim in tesnilnim obročem (2x), montažno konzolo, čepi in nosilci za pritrditev odzračevalnim ventilom ter montažnimi šablonami za priključitev radiatorjev, :
kot npr.: VOGEL&NOOT
kot npr.: T6
| 22VM 900-1600 | kos | 3 |  | 0
| 22VM 900-1320 | kos | 1 |  | 0
| 21VM-S 600-400 | kos | 1 |  | 0
| 21VM-S 600-400 | kos | 1 |  | 0
| 21VM-S 600-400 | kos | 1 |  | 0
| 21VM-S 600-800 | kos | 1 |  | 0
| 21VM-S 600-800 | kos | 1 |  | 0
| 21VM-S 600-400 | kos | 1 |  | 0
| 21VM-S 600-400 | kos | 1 |  | 0
| 21VM-S 600-400 | kos | 1 |  | 0
| 21VM-S 600-1000 | kos | 2 |  | 0
| 21VM-S 600-400 | kos | 1 |  | 0
| 22VM 900-920 | kos | 1 |  | 0
| 21VM-S 600-400 | kos | 1 |  | 0
| 22VM 900-800 | kos | 1 |  | 0
| 21VM-S 900-920 | kos | 1 |  | 0
| 21VM-S 600-800 | kos | 2 |  | 0
| 21VM-S 600-1000 | kos | 1 |  | 0
62. | Dobava in montaža termostatskih glav ojačane nelomljive izvedbe za uporabo v javnih prostorih, za montažo na radiatorske termostatske ventile.
| kot npr.RA 2000 kot kot npr.DANFOSS | kpl | 22 |  | 0
63. | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za 2 cevni sistem, stropne izvedbe za notranji zrak. Opremljenega z centrifugalnim ventilatorjem s 5 hitrostmi, z dvopotnim ventilom za dvocevni sistem ter dvema zapornima ventiloma, filtrom zraka in sobnim regulatorjem ter zbiralnikom kondenzata . barvo konvektorja določi kupec (RAL lestvica).
PROIZVAJALEC: IMP KLIMA
kot npr.: CLIMMY COMMFORT
| CLIMMY COMMFORT 1200-04-V-N-E/031,A22,A30 | kos | 3 |  | 0
Qh=4810W, Qg=2850W
64. | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja za 2 cevni sistem, parapetneizvedbe za notranji zrak. Opremljenega z centrifugalnim ventilatorjem s 5 hitrostmi, z dvopotnim ventilom za dvocevni sitem ter dvema zapornima ventiloma, filtrom zraka in sobnim regulatorjem . Levi priključek. barvo konvektorja določi kupec (RAL lestvica).
kot npr.: IMP KLIMA
kot npr.: CLIMMY 4
| climmy 4-500-03-VV-D/234/031.022P.030 | kos | 1 |  | 0
Qh=3370W, Qg=2990W
65. | Regulacijska postaja za pripravo konstantne dovodne temperature vode. Regulacijska postaja za telovadnico in malo dvorano. Za nastavljivim termostatom za območje od 20-55°C. Za razvod talnega gretja locirana v razdelilnih omarah sestavljena iz:
- primarni dovodni priključek z termostatskim ventilom
- primarni povratni priključek z povratnim ventilom
- balansirni ventil z varnostno zaklopko
- obtočna črpalka Grundfos Alpha 15-60 130
- sekundarni dovodni priključek
- sekundarni povratni priključek
- odzračevalnim ventilom
- povezovalni elementi, konzole
kot npr: UPONOR - UNIPIPE
| kot npr.: REGULACIJSKA POSTAJA 22A | kpl | 7 |  | 0
66. | Regulacijska postaja za pripravo konstantne dovodne temperature vode do skupne moči talnega ogrevanja 6500W Za nastavljivim termostatom za območje od 20-55°C. Za razvod talnega gretja locirana v razdelilnih omarah sestavljena iz:
- primarni dovodni priključek z termostatskim ventilom
- primarni povratni priključek z povratnim ventilom
- balansirni ventil z varnostno zaklopko
- obtočna črpalka Grundfos Alpha 15-60 130
- sekundarni dovodni priključek
- sekundarni povratni priključek
- odzračevalnim ventilom
- povezovalni elementi, konzole
PROIZVAJALEC: UPONOR - UNIPIPE
| kot npr.: REGULACIJSKA POSTAJA 15A elekrtonska | kpl | 4 |  | 0
67. | Regulacijska postaja za pripravo konstantne dovodne temperature vode do skupne moči talnega ogrevanja 3500W. Za nastavljivim termostatom za območje od 20-55°C. Za razvod talnega gretja locirana v razdelilnih omarah sestavljena iz:
- primarni dovodni priključek z termostatskim ventilom
- primarni povratni priključek z povratnim ventilom
- balansirni ventil z varnostno zaklopko
- obtočna črpalka Grundfos Alpha 15-40 130
- sekundarni dovodni priključek
- sekundarni povratni priključek
- odzračevalnim ventilom
- povezovalni elementi, konzole
PROIZVAJALEC: UPONOR - UNIPIPE
| kot npr.: REGULACIJSKA POSTAJA 15A | kpl | 5 |  | 0
68. | Razdelilec UPONOR modularni plastični razdelilec z balansirnim ventilom. dovodni in povratni razdelilec sta izdelana iz poliamida. priključki za zanke so 3/4 ZN. povratni del razdelilca naj bo opremljen z termopogoni (230V). zanke naj bodo opremeljen z krogličnimi ventili. dobaviti skupaj z uponor osnovnim setom za modularni plastični razdelilec ( držala, termometer, polnjenje -izpust, odzračevalnik, by -pass)
Odcepi:
| 12 odcepov | kos | 6 |  | 0
| 8 odcepov | kos | 1 |  | 0
| 6 odcepov | kos | 2 |  | 0
| 5 odcepov | kos | 1 |  | 0
| 4 odcepov | kos | 2 |  | 0
| 3 odcepov | kos | 2 |  | 0
| 2 odcepov | kos | 2 |  | 0
69. | Dobava in montaža Uponor priključnega ventila za zapiranje dovoda in povratka na razdelilcih
| kot npr.: priključni ventil G1/Rp1 | kom | 32 |  | 0
70. | Dobava in montažaUponor PE-Xa vijačne spojke izdelane iz medenine, za priključitev uponor cevi na razdelilce. Notranji navoj 3/4.
| kot npr.: vijačna spojka 17x2,0 | kom | 80 |  | 0
71. | Uponor sobni termostat 230V, za nastavitev prostorske temperature od 5-30°C, v beli barvi.
| TERMOSTAT | kos | 14 |  | 0
72. | Podometna omarica z pokrovom ter vključavnicoizdelana iz pločevine z galvansko zaščiteno površino. Omarica ima predpripravljene odprtine za priklop cevi. Vgradna globina omarice 150mm.
Dimenzije in kot npr.
| DxVxG - 1140 x 850 x15 | kos | 16 |  | 0
73. | Dobava in montaža armaturne jeklene mreže za polaganje cevi talnega ogrevanja. Prečni in vzdolžni premer žice fi 4.2mm, velikost okna vzdolžno x prečno 100x100mm, format 5000x2150mm, teža 23.71kg
kot npr.: ARMATURA D.O.O.- Celje
| kot npr.: Q139 | kos | 200 |  | 0
74. | Dobava in montaža Uponor izolacijske role z multi folijo za povečanje toplotne odbojnosti v prostor ter zmanjšanje toplotnih izgub proti spodnjemu prostoru, za zvočno izolacijo in zaščito proti vlagi. Sestavljena iz 4mm multifolije in stiroporja. Klasa materiala B2, s standardom DIN4102 brez CFC. debelina 30mm
| Rola z multifolijo, 30mm, (pakirano po 10m2) | kos | 200 |  | 0
75. | Dobava in montaža kabelskih vezic pa pritrjevanje cevi talnega ogrevana na armaturno mrežo izdelane iz poliamida.
|  | kos | 500 |  | 0
76. | Obrobni trak 130x10mm za diletacijo estriha
| dimenzije: 130x10mm | m | 1500 |  | 0
77. | Uponor razmejitveni profil. Samolepilni iz PVC. Namenjen za ločevanje odsekov estriha in absorpcijo raztezanja.
dimenzije:
| Profil 100 x 10mm, dolžina 2m | kos | 100 |  | 0
| Profil 40 x 10mm, dolžina 1.8m | kos | 100 |  | 0
78. | Uponor zaščitna cev izdelana iz PE-LD, vzdolžno prerezana. Namenjena za zaščito cevi do dimenzije 20mm pri prehodu skozi razmejitveni profili. Dolžina 300mm
| Zaščitna cev | kos | 60 |  | 0
79. | Uponor dodatek za estrih za izboljšanje toplotne prevodnosti in prožnosti estriha. Čas sušenja 8 dni
| kot kot npr.VD 550 N (pakiranje 25l) | kantica | 25 |  | 0
80. | Uponor PE-Xa Q&E spojke za priklop Uponor PE-Xa cevi, izdelane iz medenine
| kot npr.: Uponor PE-Xa spojka 17-17 z dvema PE-X obročkoma | kos | 150 |  | 0
81. | Cevi za talno ogrevanje Uponor PE-Xamm. PEX visoko zamrežen politilen z difuzijsko zaporo. Cev je temperaturno obstojna od -100 do +100 oz. Pri 6bar 90°C.
| Dimenzije - kot npr.: Uponor Wirsbo pe PE-Xa Q&E cev 17.2,0 v koluti 240m | m | 13390 |  | 0
82. | Dobava in montaža kovinske fleksibilne cevi, izdelane za nazivni tlak PN10, za priključitev klimakonvektorjev, skupaj z materialom za spajanje in pritrditev, dimenzij: | m | 10 |  | 0
83. | Dobava, in montaža trdih temperiranih polietilenskih odvodnih cevi za odvod kondenza v tlaku in/ali zidu ter za vertikalne in horizontalne razvode, s trajno vodotesnim spajanjem s čelnim varjenjem ali elektrovarilnimi spojkami, vključno spojke in pritrdilni pribor.
| Ø 22,0 * 1,5 | m | 10 |  | 0
| Ø 28,0 * 1,5 | m | 30 |  | 0
84. | Dobava in montaža črne jeklene brezšivne cevi po DIN 2448 iz St-00 po DIN1629 za nazivni tlak do 25bar, vključno kolena (R=1.5*d), reducirni kosi in ostalo, predhodno peskane in zaščitene s temeljno barvo, skupaj z materialom za varjenje in pritrditev
| DN150 | m | 30 |  | 0
| DN125 | m | 50 |  | 0
| DN100 | m | 90 |  | 0
| DN80 | m | 30 |  | 0
| DN65 | m | 70 |  | 0
| DN50 | m | 90 |  | 0
| DN40 | m | 30 |  | 0
| DN32 | m | 30 |  | 0
85. | Dobava in montaža bakrene cevi po DIN EN1057 za nazivni tlak NP10, vključno kolena (R=1.5*d), reducirni kosi in ostalo, skupaj z materialom za spajanje in pritrditev .
| Cu Ø 54.0 * 2.0 | m | 200 |  | 0
| Cu Ø 42,0 * 1,5 | m | 200 |  | 0
| Cu Ø 35,0 * 1,5 | m | 265 |  | 0
| Cu Ø 28,0 * 1,5 | m | 150 |  | 0
| Cu Ø 22,0 * 1,0 | m | 290 |  | 0
| Cu Ø 18,0 * 1,0 | m | 75 |  | 0
| Cu Ø 15,0 * 1,0 | m | 130 |  | 0
| Cu Ø 12,0 * 1,0 | m | 30 |  | 0
86. | Izolacija cevi, armatur, obešal in aparatov nizkotemperaturnega ogrevanja oz hlajenja, z izolacijo izdelano iz sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo, nizko stopnjo razvoja dimnih plinov, ki ob požaru ne kaplja, ter je samougasljiva. Debelina izolaclacije mora biti enaka notranjemu premeru cevi pri toplotni prevodnosti 0.035W(mK) za cevi večje od 100mm pa najmanj 100mm
kot kot npr. : Armaflex
| Cu Ø 54.0 * 2.0 | m | 200 |  | 0
| Cu Ø 42,0 * 1,5 | m | 200 |  | 0
| Cu Ø 35,0 * 1,5 | m | 265 |  | 0
| Cu Ø 28,0 * 1,5 | m | 150 |  | 0
| Cu Ø 22,0 * 1,0 | m | 290 |  | 0
| Cu Ø 18,0 * 1,0 | m | 75 |  | 0
| Cu Ø 15,0 * 1,0 | m | 130 |  | 0
| Cu Ø 12,0 * 1,0 | m | 30 |  | 0
| DN150 | m | 30 |  | 0
| DN125 | m | 50 |  | 0
| DN100 | m | 90 |  | 0
| DN80 | m | 30 |  | 0
| DN65 | m | 70 |  | 0
| DN50 | m | 90 |  | 0
| DN40 | m | 30 |  | 0
| DN32 | m | 30 |  | 0
87. | Držala in obešala, kot MUPRO, vključno z vijačnim in drobnim montažnim materialom | kg | 550 |  | 0
88. | Elektrokomandna omara komplet mora zagotavljati:
- regulacija (vklop, izklop) dvanajstih obtočnih črpalk,
- nadzor in krmiljenje hladilne vode 7/12
- nadzor in krmiljenje sedmih regulacijskih setov ogrevalnih con na toplotni postaji
- zunanje temperaturno kot npr.alo
-nadzor in krmiljenje in mešanje temperature vode 50/40° preko 4-potnega ventila za tri ogrevalne kroge. Prioriteta toplotna črpalka in nato kotel.
-nadzor in krmiljenje in mešanje temperature vode 70/55° preko 3-potnega ventila za tri ogrevalne kroge.
-nadzor in krmiljenje nad delovanjem bivalentnega obratovanja TČ - KOTEL z točko preklopa +5°C
-nadzor in krmiljenje in preklop zapornih loput med letnim in zimskim obratovanjem
- Nadzor in krmiljenje rekuperacijskega črpalčnega kroga (desuperheater) za vračanje odpadne toplote preko bojlerja na sanitarno vodo.
|  | kpl | 1 |  | 0
SPLIT HLAJENJE
89. | Dobava in montaža hladilne naprave (multi-split sistem) za hlajenje 1 prostora sestavljene iz:
ZUNANJA ENOTA kos 1
zračno hlajena enota za montažo izven objekta, s hladilnim sredstvom R-410A ali enakovrednim, kot kot kot npr.MXZ-2A52VA 5,2 kW, kot kot npr.MITSUBISHI, s tehničnimi podatki:
hladilna moč Qh: 5,2 kW
električna moč N = 1,5 kW / 230 VAC
šumnost 45 dB (A)
višinska razlika max 10 m
horizontalna razdalja max 30 m
NOTRANJE ENOTE kos 2
enota za vgradnjo v spuščeni strop z 4 smernim izpihom, kot kot kot npr.SLZ-KA35 kot kot npr.MITSUBISHI s tehničnimi podatki:
hladilna moč Qh: 2,5 kW
grelna moč Qh: 1.6 kW
šumnost 21 dB (A)
daljinski upravljanik
|  | kpl | 2 |  | 0
V dobavo naj bo vključeno:
| Cu izolirane cevi za razvod hladilne tekočine fi 6,35, fi 9,52. | m | 100 |  | 0
električna povezava med zunanjo in notranjo enoto,
konzole oziroma podstavek višine 500 mm za montažo zunanje naprave na fasado
vakumiranje sistema,
polnjenje sistema z medijem,
pripravljalna, zarisovalna, zakjučna dela,
transportni stroški,
zagon s preizkusnim delovanjem ter dobava navodil v slovenskem jeziku.
90. | Dobava in montaža UNIPIPE cevi za odvod kondenzata, skupaj s fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 20 x 2,25 mm (DN15) | m | 25 |  | 0
PREZRAČEVANJE KOTLOVNICE
91. | Dobava in montaža aksialnega ventilatorja za vgradnjo v steno kvadratne oblike z nosilci iz pločevine, opremljenim z motorjem zaščite IP 54IEC, z nastavljivim kotom lopatic. Vstop zraka naj bo iz smeri ele. Motorja. Dobaviti skupaj z zaščitno žaluzijo
Dobavljen za podatke:
pretok zraka: 3800m3/h
dP=150Pa
kot npr.: Q-T-E-4(1400vrt/min)-40-8-B-45-D
| kot npr.: tehnovent | kpl | 1 |  | 0
100. | Dobava in montaža jeklene nadtalčne žaluzije za vgradnjo v fasado z prostim presekom večjim kot 0.69m2.
| kot npr.:ANŽ 3 900X1000 | kos | 1 |  | 0
npr: IMP KLIMA
101. | Montažna elektroinstalacijska dela v obsegu:
kabelske povezave med napravami in elementi,
napajanimi iz elektrokomandne omare, ( vsi kabelski izpusti v
povprečni dolžini cca 25 m ), komplet z vsemi označbami kablov in
označbami elementov, priklopi elementov, preizskušanje in
spuščanje v pogon, komplet predajna dokumentacija ( meritve,
Atesti, Zapisniki o preizkusu in prvem zagonu, navodila za vzdrževanje
in obratovanje, … ), projektna dokumentacija
| Montažna elektroinstalacijska dela komplet: toplotna postaja | kpl | 1 |  | 0
102. | Poskusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti:
- polnjenje cevovodov
- pregled instalacije
- ureguliranje armatur
- nastavitev avtomatike
- preureditev delovanja črpalk
- izdelava zapisnikov o preizkusih
- izpiranje cevovodov
| poskusno obrtovanje traja 72 ur | kpl | 1 |  | 0
103. | Pripravljalna dela, zarisovanje izvedba in zaključna dela | % | 3 |  | 0
| Skupaj ogrevanje |  |  |  | 0
5.5.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS DOBAVE IN MONTAŽE
PEZRAČEVANJE
poz. | opis | enota | kol. | cena | skupaj
Modulna klimatska naprava N1
1 | Notranja izvedba, kot kot npr.Euroclima ZHK2000. Ohišje je sestavljeno iz okvira iz AL profilov in dvostenskih pokrovov. Pokrovi so toplotno in zvočno izolirani z vmesno izolacijo debeline 50mm, negorljiva mineralna volna po DIN 4102, požarni razred A1. Zunanje stene klimata so obarvane - plastificirane, notranje iz pocinkane pločevine. Naprava je certificirana po EUROVENtu, razred zračne tesnosti A po standardu EN 1886.
kot kot npr.Euroclima ZHK 2000 S 18/9
notranja izvedba,
izolacija sten najmanj 50 mm,
EUROVENT certifikat o skladnosti
dovodni sklop:
rotacijski regenerator toplote. Izkoristek vračanja toplote 62, pri hlajenju 63%
filter F5
cirkulacija
-Grelnik in protizmrzovalni okvir
moč 92,3(70/50°C) kW,
hladilna enota in eliminator
moč 74,3 (7/12°C) kW,
ventilator
DOVODNI VENTILATOR 14000 m3/h
direktno gnan, nazaj zavite lopatice,
elektromotor 9,2kW, zvezno delovanje
3x400/50
filter F8
odvodni sklop ZHK 2000 S 18/9
filter F5
ODVODNI VENTILATOR 14000 m3/h
direktno gnan, nazaj zavite lopatice,
elektromotor 7,5 kW, zvezno delovanje
cirkulacija
sestava:rekuperator, direktni pogon z zvezno regulacijo, gretje, hlajenje, mešanje, dušenje zvoka, filtracija
DxŠxV=4.57x1.83x2,3m
masa = 1985kg
Dodatna oprema:
- Črpalka in tropotni ventil z motornim pogonom na ogrevanju
- Prehodni ventil z motornim pogonom na hlajenju stani
- Žaluzije,
- Elastični priključki,
- Sifoni,
- Nosilni podstavek,
- Noge
Avtomatika:
elementi regulacije
elektrokrmilna omara,
električno ožičenje,,
meritve,
nastavitev,
zagon
| ustreza kot kot npr.ZKH2000S BOSSPLAST | komplet | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža prokot npr.ožarnih loput za preprečevanje širjenja požara skozi kanale in prezračevalne naprave s požarno odpornostjo 90 minut, z ohišjem iz pocinkane pločevine, lamele iz izolacijskega (brezazbestnega) materiala, s termičnim sprožilom (70°C), EM-pogonom 220 VAC, ter s končnimi stikali za registracijo lege odprto/zaprto za nadzor in kontrolo. Lopute kot npr.PL-12 / E
| kot npr.: PL-12-K90/E/T2/K/ 150x150 | kos | 2 |  | 0
| kot npr.: PL-12-K90/E/T2/K/ 200x200 | kos | 2 |  | 0
| kot npr.: PL-12-K90/E/T2/K/ 400x250 | kos | 1 |  | 0
| kot npr.: PL-12-K90/E/T2/K/ 600x300 | kos | 1 |  | 0
| kot npr.: PL-12-K90/E/T2/K/ 600x350 | kos | 1 |  | 0
| kot npr.: PL-12-K90/E/T2/K/ 1200x800 | kos | 2 |  | 0
| kot npr.: PL-12-K90/E/T2/K/ 1700x500 | kos | 2 |  | 0
opomba: Pred dobavo in montažo požarnih loput je potrebno preveriti smer in dimenzijo vgradnje.
5 | Dobava in montaža okrogle dušilne lopute za nastavitev količine pretoka zraka, sestavljene iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine ter mehanizma za nastavljanje kota lamel. Ročne izvedbe. Z zunanjo izolacijo.
| DL f 500 | kos | 5 |  | 0
| DL f 600 | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in montaža okrogle dušilne lopute za nastavitev količine pretoka zraka, sestavljene iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine ter mehanizma za nastavljanje kota lamel. Motorne izvedbe. Z zunanjo izolacijo.
| DL-1/M f 600 | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža kvadratnega vrtinčnega difuzorja za dovod in odvod zraka sestavljen iz priključne komore, regulacijske lopute, perforirane pločevine, maske in plastičnih usmernikov zraka, skupaj z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| OD-8 K1 / A/ S / M 400/16 | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža rešetke za odvod zraka, z vgrajenim nastavnim delom za nastavitev pretoka zraka, za vgradnjo v kanal, skrite pritrdilne izvedbe.kot kot npr.IMP KLIMA, dim.
| JR - 1/2-F 425X125 | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža rešetke za dovod , z vgrajenim nastavnim delom za nastavitev pretoka zraka, za vgradnjo v okrogli kanal, .kot kot npr.IMP KLIMA, dim.
| SK-4/T/ 825x125 | kos | 25 |  | 0
9 | Dobava in montaža rešetke za dovod zraka, za vgradnjo v vrata, izdelane iz AL profilov, kot kot npr.IMP KLIMA, dim.
| AR-4P- 325X225 | kos | 8 |  | 0
| AR-4P- 625X225 | kos | 2 |  | 0
10 | Dobava in montaža odvodnega prezračevalnega ventila, izdelanega iz jeklene pločevine in prašno lakiranega, kot kot npr.IMP KLIMA
| PV 1 - f100 | kos | 1 |  | 0
| PV 1 - f200 | kos | 15 |  | 0
| PV 1 - f125 | kos | 6 |  | 0
11 | Dobava in montaža vpihovalne šobe . kot kot npr.IMP KLIMA
| VS-4/E f160 | kos | 11 |  | 0
12 | Dobava in montaža aluminijaste zaščitne rešetke za vgradnjo na okvir .kot kot npr.IMP KLIMA
| AZR - 3 400X300 | kos | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža regulacijske žaluzije sestavljene iz osnovnega okvirja in lamel na motorni pogon z regulacijo ter vezavo na klimat..kot kot npr.IMP KLIMA
| RŽ-1 A/3/B B8/J8 200x200 (na risbi RŽ-1/M) | kos | 1 |  | 0
| RŽ-2 A/3/B B8/J8 600x300 (na risbi RŽ-1/M) | kos | 2 |  | 0
| RŽ-2 A/3/B B8/J8 400x250 (na risbi RŽ-1/M) | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža zaščitne samodvižne žaluzije z strešno kapo za montažo na poševno streho, skupaj z elastičnim priključkom in nastavnim delom.
dimenzije:
| 400x300 | kos | 1 |  | 0
17 | Cevni odvodni ventilator
pretok zraka 560 m3/h
totalni tlak 190 Pa
zvočni nivo v sealni cevi 58dB (A)
el.motorjem za napetost 220 V, 50 Hz
nazivna moč 110 W
Vključno - z brezstopenskim stikalom za vklop vezan na časovno stikalo
- pritrdilnim materialom
- fleksibilnimi spoji
|  | kpl | 1 |  | 0
17 | Cevni odvodni ventilator
pretok zraka 810 m3/h
totalni tlak 175 Pa
zvočni nivo v sealni cevi 58dB (A)
el.motorjem za napetost 220 V, 50 Hz
nazivna moč 158 W
Vključno - z brezstopenskim stikalom za vklop vezan na časovno stikalo
- pritrdilnim materialom
- fleksibilnimi spoji
| kot npr.: Pichler | kpl | 1 |  | 0
17 | Ventilator za odvod zraka iz sanitarij z zaščito in prigrajenim timerjem, ter električnim priključkom
pretok zraka 90 m3/h
N=30W 220V
Lpa=46dB
m=1,1kg
kot npr.: Pichler
|  | kpl | 1 |  | 0
18 | Ventilator za odvod zraka iz tehničnih prostorov , podometne izvedbe, z prokot npr.ovratno loputo, prigrajenim timerjem, ter električnim priključkom
N=78W 220V
19 | Lpa=63dB
zašita IP54
kot npr.: Pichler
| kot npr.Limodor typ LW/A-UP | kpl | 3 |  | 0
20 | Montaža enot ali sklopov enot v celoten klimat na objektu, postavitev klimata in povezava s kanali
|  | komplet | 1 |  | 0
21 | preboji in ostala gradbena dela na objektu (za kanalsko povezavo in električno ožičenje)
|  | komplet | 1 |  | 0
22 | kabliranje med klimatsko elektrokrmilno omaro in elementi v prostoru, v kanalski mreži z elementi v prostoru, požarnimi loputami, kot npr.ali...
|  | komplet | 1 |  | 0
23 | Pritrdilni material
za vodoravno, poševni in navpično pritrditev kanalov in klima naprave na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba obešal je iz pocinkane perforirane pločevine in sintetične gume – dušenje zvoka 17 dB(A), navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo za kanale naslednjih dimenzij in kvadratur!
|  | kg | 1300 |  | 0
24 | Dobava in montaža večplastnih fleksibilnih cevi, toplotno izoliranih z izolacijo debeline 25 mm, za povezavo kanalske mreže z dovodno / odvodnimi elementi, kot kot kot npr.ISODEC 25, , dimenzij
| DN 200 | m | 5 |  | 0
25 | Kanalski razvod
Izdelava in montaža kanala pravokotnega, namenjenega dovodu in odvodu zraka od klimata do prostorov. Kanal se izdela iz pocinkane plocevine debeline 0,6 do 1,1 mm glede na dimenzije kanala po DIN 24190 kot kot npr.F z vzdolžnimi zgibi, drückstufe 2 oziroma 5, s prirobničnimi "MEZ-Syphonflange" spoji, vključno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi
oziroma
Izdelava in montaža kanala okroglega preseka, namenjenega dovodu in odvodu zraka od klimata do prostorov. Kanal se izdela iz pocinkane plocevine debeline 0,6 do 1,1 mm glede na dimenzije kanala po DIN 24152 (okrogli), z vzdolžnimi zgibi, prirobničnimi spoji, vključno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi
| opomba | kg | 12440 |  | 0
26 | Izolacija
Dobava in montaža izolacije zračnih kanalov s ploščami iz umetnega kavčuka s parozaporno, zaprto celično strukturo, debeline 9mm, samougasljivega razred B1, kot kot npr.ArmaCell AC
|  | m2 | 650 |  | 0
27 | Napisne ploščice in označtitev smeri pretokov
| zraka, vključno s pritrdilnim materialom | kos | 50 |  | 0
28 | Funkcijska shema, vložena v okvir in
zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim
| materialom | kpl | 1 |  | 0
29 | Prokot npr.ožarno zatesnenje gradbenih
Požarno varnostno tesnenje vseh gradbenih prebojev po grobi zazidav z intumescentne akrilne tesnilne mase
tehnični podatki:
spec teža: 1,6-0,2g/cm2
ekspandiranje: min 1:1,6 (400°C)
vsebnost suhe snovi: +-8ut.%
krčenje ob sušenju: < 25 vol%
žaro izguba ca70ut.% (600°C)
elastičnost po utrditvi: min 15
testirano po EN29001
|  | št. tub | 8 |  | 0
30 | Protihrupno zatesnenje gradbenih
Protihrupno obojestransko tesnenje vseh gradbenih prebojev po grobi zazidav s tesnilno maso med prehodi skozi gradbeno konstrukcijo
|  | št. tub | 8 |  | 0
31 | Požarna zapora prehodov inštalacij skozi požarne sektorje z 'endotermnim požarnimi premazom in kameno volno
Pož.odpornost: EI 90 S
Predmet ponudbe je dobava in montaža požarne premaza in kamene volne kot zapore prehoda inštalacij skozi požarne sektorje, ki so lahko masivni zidovi, kakor tudi lahke predelne stene, minimalne debeline 10 cm. Inštalacije je potrebno premazati 10 cm pred in 10 cm po preboju v debelini najmanj 1 mm. Prav tako je potrebno premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja najmanj 10 cm več kot je velikost odprtine. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca.
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
z montažo za velikost do 0,1-1,5 m2
|  | kpl | 12 |  | 0
32 | Volumska nastavitev distribucijskih elementov za prezračevalne naprave in pripadajoče distribucijske elemente
|  | kpl | 83 |  | 0
33 | Meritve količin zraka, temperature, vlage, šumnosti in nadtlakov v prostorih | kpl | 1 |  | 0
34 | Poskusno obratovanje, sestavljeno iz sledečih
delavnosti:
- prepihovanje in čiščenje kanalskih razvodov
- pregled inštalacije
- meritve karakterističnih veličin klimatizacijskega sistema vključno s pismenim poročilom
- simuliranje napak pri delovanju sistema v
različnih režimih obratovanja
- navodila za obratovanje in vzdrževanje
- Nadzor nad deli pri gradnji
- delovanje ventilatorjev,
- delovanje avtomatske regulacije,
- pregled instalacije, armatur in aparatov,
- pregled delovanja ventilatorjev, črpalk in ostalih naprav in elementov regulacije,
- navodila za obratovanje in vzdrževanje
| Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur. | % | 2 | 0 | 0
| Skupaj prezračevanje |  |  |  | 0
5.5.3.1. PROJEKTANTSKI POPIS OPREME IN MONTAŽNIH DEL S PREDIZMERAMI
VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | Kompletno konzolno stranišče antivandal izvedbe , kvalitete 1, sestoječe iz:
školjke iz sanitarnega porcelana z odtokom zadaj, kot kot npr.Dolomite
plastične sedežne deske iz polne plastike
izplakovalnega kotlička s podometno vgradnjo – art 110-800 Geberit, s PVC odsesovalno garnituro, s plovnim ventilom, s kotnim regulacijskim ventilom DN 15 in vezno cevjo
kot npr.ko za dvostopensko proženje Geberit barva krom
vključno ves tesnilni in pritrdilni material
| kot npr. Hatria | kpl | 12 |  | 0
2. | Kompleten umivalnik, sestoječ iz:
fajančevinaste školjke kvalitete Ia, velikosti 680x520 mm, pritrjene na steno z medeninastimi vijaki in podložkami, kromiranega medeninastega sifona DN 32 S oblike z zvezno cevjo in rozeto, kromiranega medeninastega odtočnega ventila DN 32 s čepom na verižici in držalom, enoročno stoječo mešalno baterijo kot npr.Armal s kotnima stenskima regulacijskima ventiloma DN 15 z rozetama in kapama, kompletno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| kot npr.Hatria | kos | 24 |  | 0
3. | Kompleten pisoar, sestavljen iz:
školjke iz sanitarnega porcelana kljunaste izvedbe
kromiranega medeninastega odtoka DN 50 za stenske pisoarje
kromiranega medeninastega podometnega magnetnega ventila DN 15 a proženje preko senzorja
elektronska enota izplakovalnega ventila in avtomatiko, podometno omarico in pokrovom, kot kot npr.ARMAL
vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, npr.Dolomite Volga
|  | kpl | 4 |  | 0
4. | Kompletno stranišče za invalide, kvalitete 1A, sestoječe iz:
Školjke iz sanitarnega porcelana z zadnjim iztokom, plastične sedežne deske, izplakovalnega kotlička za nizko montažo, s PVC odsesovalno garnituro, s plivnim ventilom, s kotnim regulirnim ventilom DN 15, z bakreno in PVC zvezno cevko in mehanizmom za posluževanje, vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, kot npr.Keramica Dolomiti .ATLANTIS 2838/2839
|  | kpl | 2 |  | 0
5. | Pribor za sanitarije za invalide, sestoječ iz držala in ustrezno nagnjenega ogledala pri umivalniku, montaža in pritrdilni material.
|  | Kpl | 2 |  | 0
6. | Komplet umivalnik za invalide, kvalitete 1A, sestoječ iz:
Školjke iz sanitarnega porcelana, kromiranega medeninastega odtočnega ventila DN 32, kromiranega medeninastega sifona DN 32, kromirane medeninaste enoročne stoječe mešalne baterije DN 15, dveh kromiranih medeninastih kotnih regulirnih ventilov DN 15 z zveznimi cevkami, vključno ves tesnilni in pritrdilni material, kot npr.Keramica Dolomiti ATLANTIS 2837.
|  | Kpl | 2 |  | 0
7 | Pločevinast umivalnik s hrbtom dim 40 cm, prepustnim ventilom DN 20 s holandcem za gumi cev s sifonom iz PVC, pritrdilni in tesnilni material (vgrajen v TP)
|  | kos | 1 |  | 0
8. | Komplet trokadero, sestavljen iz
Viseči trokadero iz sanitarnega porcelana, kvalitete 1A z zadnjim odtokom, kromirane medeninaste dvižne rešetke, izplakovalnega kotlička 9 l, za srednjo montažo, s PVC odsesalno garnituro, s plovnim ventilom, s kotnim regulirnim ventilom DN 15, z bakreno in PVC zvezno cevko, kromirane medeninaste enoročne zidne mešalne baterije DN 15, vključno z izlivom v školjko in gibljivo prho na vodilu, dveh medeninastih podometnih regulirnih ventilov DN 15 s kapama in rozetama
Vključno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom za montažo na steno
kot npr.Keramica Dolomiti CORTE 9305
|  | kpl | 1 |  | 0
9. | Pršna kad iz sanitarnega porcelana, s profiliranim dnom, dimenzije 90 x 90 cm, kvalitete 1A, kromiranega odtočnega ventila DN 32, kromirane medeninaste enoročne zidne mešalne baterije hansgrohe DN 15, vključno z gibljivo prho na vodilu, dveh medeninastih podometnih regulacijskih ventilov DN 15 s kapama in rozetama, vključno ves tesnilni in pritrdilni material – izbira po detajlu arhitekta
|  | kpl | 2 |  | 0
10. | Enako kot pozicija 9., samo brez kadi, mešalna garnitura s prho.
|  | Kpl | 12 |  | 0
11 | Naprava za mehčanje sanitarne tople vode kot kot npr.POLAR IMP PREMONT PI 25 (1˝), z vso pripadajočo opremo.
Presek mag.polja 5 m2; 60 l/min; 3,6 m3/h, dolžina 248 mm, ø 102 mm, 7,3 kg, filter DN 25, čistilni kos DN 25
|  | kpl | 1 |  | 0
12. | Stoječi bojler V = 1000 l, z vgrajenim izmenljivim toplotnim izmenjevalcem, skupaj s toplotno izolacijo in zunanjim zaščitnim plaščem
Inštalcijski material : vijačni in tesnilni material, elektro priključek za regulacijo, proti povratni ventil DN 32, varnostni ventil DN 25, obtočna črpalka DN 15
Priključki : ogrevanje DN 32
Sanitarna voda T.H.V. DN 32, C.DN 15
Električni priključke : 2,5 kW, 220 V, 50 Hz
|  | Kpl | 1 |  | 0
13 | Varnostna posoda V = 60 l
|  | Kos | 1 |  | 0
14 | Ogledalo, skupaj s sponkami in vijaki za pritrditev
| dim: 188/115x4 mm | kpl | 2 |  | 0
| dim: 90/115x4 mm | kpl | 2 |  | 0
| dim: 90/100x4 mm | kpl | 2 |  | 0
| dim: 90/115x4 mm | kpl | 2 |  | 0
| dim: 60/115x4 mm | kpl | 2 |  | 0
| dim: 60/100x4 mm | kpl | 3 |  | 0
op. Mere kontrolirati z arhitektom
15. | Polička etažera, skupaj s pritrdilnim materialom
| kot npr Ceramica Dolomite, art. 4498 | kpl | 23 |  | 0
16 | Omarica za papirnate brisače zloženke
| kot npr.Kimberly-Clark kot kot npr.6011 | kpl | 6 |  | 0
17. | Kromirana medeninasta posodica za tekoče milo, vključno pritrdilni material, V = 0,5 l
| kot npr.Kimberly Clark kot kot npr.6905 | kpl | 9 |  | 0
18. | Kljukica za obešanje obleke, skupaj s pritrdilnim materialom
| Ceramica Dolomite, art. 4507 | kpl | 12 |  | 0
19. | Držalo za toaletni papir, skupaj s pritrdilnim materialom, kot npr.kot kot npr.Kimberly-Clark, srednje Jumob držalo kot kot npr.8903
|  | kpl | 14 |  | 0
20. | WC ščetka z držalom
|  | kpl | 14 |  | 0
21. | Koš za papirne odpadke, V = 15 litrov
|  | kos | 5 |  | 0
22. | Zidni prokot npr.ožarni hidrant EURO sestoječ se iz:
pločevinaste omarice, izdelane iz črne pločevine z vratci na jezično zaporo in ustreznim napisom, dim: 740 x 840 x 250 mm
zapornega ventila DN 50 za zidne hidrante
30 m dolge cevi iz armiranega gumija, skupaj s stabilno in tlačno spojko "c" in reducirnim kosom
ročnik z ustnikom in zasunom DN 25 mm
vkljucno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| kot kot npr.POHORJE art. HO-ZK s kolutom | kpl | 5 |  | 0
23 | Medeninasta pipa za ND 10, z navojnimi priključki, vključno z ročico
| DN 10 | kos | 1 |  | 0
| DN 15 | kos | 12 |  | 0
| DN 20 | kos | 3 |  | 0
| DN 25 | kos | 4 |  | 0
| DN 32 | kos | 5 |  | 0
| DN 40 | Kos | 2 |  | 0
24. | Medeninasti poševno sedežni ventil z možnostjo nastavitve preseka na odcepih cirkulacije za NP 10
| R DN 15 | kos | 1 |  | 0
| R DN 20 | kos | 1 |  | 0
25. | Medeninasti podometni ventil s kombinirano kapo in rozeto
| DN 15 | kos | 6 |  | 0
| DN 20 | kos | 4 |  | 0
.
26. | Pocinkana navojna cev gola po JUS C.B5.225 z dodatkom za razrez, vključno s fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom, cevi izolirane , vodene v tlaku in steni
| NV 10 | m | 18 |  | 0
| NV 15 | m | 380 |  | 0
| NV 20 | m | 160 |  | 0
| NV 25 | m | 64 |  | 0
| NV 32 | m | 26 |  | 0
| NV 40 | m | 10 |  | 0
| NV 50 | m | 12 |  | 0
| NV 65 | m | 136 |  | 0
27. | Toplotna izolacija cevi hladne vode, izvedena iz žlebakov, segmentov ali gibljivih cevi iz ekspandirane umetne mase z zaprtimi celicami, za naslednje premere cevovodov, kot npr.ITS, 9 mm Armstrong
| NV 10 | m | 18 |  | 0
| DN 15 | m | 140 |  | 0
| DN 20 | m | 58 |  | 0
| DN 25 | m | 26 |  | 0
| DN 32 | m | 6 |  | 0
| DN 40 | m | 10 |  | 0
| NV 50 | m | 12 |  | 0
| NV 65 | m | 136 |  | 0
28 | Toplotna izolacija cevi tople vode, izvedena iz žlebakov, segmentov ali gibljivih cevi iz ekspandirane umetne mase z zaprtimi celicami, za naslednje premere cevovodov, kot npr.ITS, 19 mm Armstrong
| DN 15 | m | 240 |  | 0
| DN 20 | m | 102 |  | 0
| DN 25 | m | 38 |  | 0
| DN 32 | m | 20 |  | 0
29. | Obešala, konzole, držala iz profilnega železa, cevovodov
|  | kg | 530 |  | 0
30. | Dvakratno zaščitno miniziranje konzol in držal po prehodnem čiščenju
|  | m2 | 42 |  | 0
31. | Tlačni preizkus in izpiranje instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0
32. | Dezinfekcija cevovodov pitne vode
|  | kpl | 1 |  | 0
0
33. | Izdelava PID po opravljeni montaži
|  | % | 1.5 |  | 0
34. | Pripravljalna in zaključna dela
|  | % | 3 |  | 0
| SKUPAJ VODOVNA NAPELJAVA |  |  |  | 0
Notranja kanalizacija fekalnih odplak
1. | PVC cev z obojkami za vodenje odplak, izdelana po DIN 19531 iz trdega PVC, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| 50 mm | m | 86 |  | 0
| 75 mm | m | 35 |  | 0
| 110 mm | m | 52 |  | 0
| 125 mm | m | 24 |  | 0
2. | Litoželezna cev TRM brez obojk, za vodenje odplak, izdelana po DIN 19.522, znotraj in zunaj zaščitena proti koroziji, vključno s fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 100 | m | 12 |  | 0
| DN 75 | m | 11 |  | 0
3. | Bakrena strešna kapa za odzračevalno cev
| f100 | kos | 3 |  | 0
| f 70 | kos | 1 |  | 0
4. | Revizijska vratca, izdelana po detajlu iz črne pločevine, z vratci na jezično zaporo, dim 70/50 cm
|  | kos | 4 |  | 0
5. | Smradna zapora s kroglo, izdelek Geberit art. 152.861, DN 100 (HL 900)
|  | kos | 3 |  | 0
6. | Litoželezna talna rešetka z zvonastim sifonom in lovilnim košem
| Dim. 25/25 cm | kos | 1 |  | 0
| Dim. 80/20 cm | kos | 2 |  | 0
6. | Kanaleta izdelana iz nerjavnega jekla z zvonastim sifonom in priključkom f 100
| Dim. DxŠxV: 300x5x5cm | kos | 4 |  | 0
po detjlu arh.
7. | PVC talni sifon s kromirano medeninasto ploščico, težje izvedbe, prilagojen za javne prostore
| 150x150 mm | kos | 12 |  | 0
8. | Profilno jeklo za podpore in obešala, vključno pritrdilni material, z osnovnim premazom , obračun po specifični masi
|  | kg | 120 |  | 0
0
9. | Transportni in ostali splošni stroški, zavarovalni in manipulativni stroški
|  | % | 5 |  | 0
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## H - Trafo
H. | Trafo postaja
TP STOPIČE
TRANSFORMATORSKA POSTAJA
REKAPITULACIJA
| 20 kV KABLOVOD |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| NIZKONAPETOSTNI 0,4 kV RAZVOD |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 0
| DDV 20 % |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
TP STOPIČE
TRANSFORMATORSKA POSTAJA
20 kV KABLOVOD
ZEMELJSKA DELA
1. | Zakoličba trase, jaškov in ostalih obstoječih komunalnih vodov na področju gradnje | 1 | kpl | 0
2. | Strojni izkop jame v terenu IV. ktg za kabelski jašek dimenzij 2,0 x 2,0 x 1,8 m ter delni zasip z dobavo tampona, utrditvijo in planiranjem ter vzpostavitev v prvotno stanje (6 kabelskih jaškov; 18 m3/jašek) | 108 | m3 | 0
3. | Izdelava betonskega kabelskega jaška notranjih dimenzij 2,0 x 2,0 x 1,8, izdelava AB podložnega betona, izdelava opaža, vstavljanje armature, izdelava sten jaška z dobavo in montažo tipskih uvodnic, izdelava gornje betonske plošče, dobava in montaža 2 x LTŽ pokrova 400 kN dimenzij 0,6 m x 0,6 m s snemljivo prečko | 6 | kpl | 0
4. | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,55 m spodaj, 0,75 m zgoraj in globine 1,30 m v terenu IV. ktg., položitev rdečih, zunaj in znotraj gladkih cevi PVC fi 160 mm, obbetoniranje s suhim betonom MB20 spodaj in zgoraj v sloju debeline 10 cm, položitev opozorilnega traku, zasip z izkopanim materialom, planiranje, vzpostavitev v prvotno stanje (pri križanjih z ostalimi komunalnimi vodi izkop izvajati s povečano pazljivostjo v kombinaciji z ročnim izkopom
| - položitev 9 x PVC fi 160 mm | 120 | m | 0
5. | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,55 m spodaj, 0,75 m zgoraj in globine 1,15 m v terenu IV. ktg., položitev rdečih, zunaj in znotraj gladkih cevi PVC fi 160 mm, obbetoniranje s suhim betonom MB20 spodaj in zgoraj v sloju debeline 10 cm, položitev opozorilnega traku, zasip z izkopanim materialom, planiranje, vzpostavitev v prvotno stanje (pri križanjih z ostalimi komunalnimi vodi izkop izvajati s povečano pazljivostjo v kombinaciji z ročnim izkopom
| - položitev 3 x PVC fi 160 mm | 80 | m | 0
7. | Strojni izkop jame za betonski drog dimenzij 1,6 x 1,6 x 2,2 m v terenu III.ktg, zasip jame z nabijanjem in fino planiranje (1 drog; 10,4 m3/drog) | 10.4 | m3 | 0
8. | Dobava in vgradnja betonskih cevi fi 60 cm za postavitev droga | 2 | kos | 0
9. | Dobava betona MB 20, vgradnja cevi za ozemljitev in kable ter betoniranje temelja | 1 | kpl | 0
10. | Zaščita gornjega dela temelja s fino cementno malto | 1 | kpl | 0
11. | Strojni izkop ozemljitvenega jarka globine 0,60m in širine 0,40m v terenu IV. kategorije za izvedbo ozemljitev in potencialnega obroča, zasip z nabijanjem na 20 cm in planiranje | 60 | m | 0
12. | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca Fe/Zn 25x4 mm v izkopani jarek ter povezovanje valjanca s križnimi sponkami | 75 | m | 0
13. | Prilagoditev pri križanjih z ostalimi komunalnimi vodi | 1 | kpl | 0
14. | Zatesnitev koncev praznih cevi s PUR-PEN maso | 1 | kpl | 0
15. | Nakladanje preostale zemlje in odpadnega materiala, odvoz | 150 | m3 | 0
16. | Zavarovanje izkopov pred padci in vsutjem materiala (5 % zemeljskih del) |  |  | 0
17. | Nepredvidena zemeljska dela (5 % zemeljskih del) |  |  | 0
NIZKONAPETOSTNI 0,4 kV RAZVOD
ZEMELJSKA DELA
1. | Zakoličba kabelske trase, ozemljitev, jaškov in omaric | 1 | kpl | 0
2. | Strojni izkop jame v terenu IV. ktg za kabelski jašek (jašek z betonsko cevjo fi 1100 mm globine 1,2) m ter delni zasip z dobavo tampona, utrditvijo in planiranjem ter vzpostavitev v prvotno stanje (2 kabelska jaška; 5,5 m3/jašek) | 11 | m3 | 0
3. | Izdelava podložne plošče debeline 12 cm z betonom MB20, dobava in postavitev betonske cevi globine 1,2 m, dobava in izdelava opaža za gornjo betonsko ploščo z dobavo in vstavljanjem armature, betoniranje gornje betonske plošče, dobava in montaža LTŽ pokrova 400 kN dimenzij 0,6 m x 0,6 m z napisom "Elektrika" | 2 | kpl | 0
4. | Strojni izkop ozemljitvenega jarka globine 0,60m in širine 0,40m v terenu IV. kategorije za izvedbo ozemljitev in potencialnega obroča, zasip z nabijanjem na 20 cm in planiranje | 80 | m | 0
5. | Dobava in položitev ozemljitvenega valjanca Fe/Zn 25x4 mm v izkopani jarek ter povezovanje valjanca s križnimi sponkami | 80 | m | 0
6. | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,4 m spodaj, 0,6 m zgoraj in globine 1,2 m v terenu IV. ktg., dobava in položitev rdečih, zunaj in znotraj gladkih cevi PVC fi 160 mm, opozorilnega traku, obbetoniranje cevi po celi dolžini s suhim betonom MB15, zasip z izkopanim materialom, planiranje, vzpostavitev v prvotno stanje Op.: - pri križanjih in približevanjih z ostalimi komunalnimi vodi izkop izvajati s povečano pazljivostjo v kombinaciji z ročnim izkopom
| - položitev 6 x PVC fi 160 mm | 110 | m | 0
| - položitev 2 x PVC fi 160 mm | 90 | m | 0
7. | Dolblenje zidu za postavitev tipske omarice inox E4 podometna montaža Elektroservisi | 1 | kpl | 0
8. | Dobava in montaža omarice inox E4 | 1 | kpl | 0
9. | Zatesnitev koncev praznih cevi s PUR-PEN maso | 1 | kpl | 0
10. | Nakladanje preostale zemlje in odpadnega materiala, odvoz | 90 | m3 | 0
11. | Zavarovanje izkopov pred padci in vsutjem materiala (3 % zemeljskih del) |  |  | 0
12. | Nepredvidena zemeljska dela (3 % zemeljskih del) |  |  | 0

## I-začasna trafo
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
DATUM: 05.005.2010
20 kV KBV in TP Stopiče-šola
|  | MERA | KOLIČINA | CENA NA ENOTO | ZNESEK
1 | TP 20/0,4 kV Stopiče-šola
1.1 | Gradbena dela
1.1.1 | Strojni izkop gradbene jame za transformatorsko postajo (talne plošče) dimenzij 3x3m globine 1,2m (po skici) | kos | 1 |  | 0
1.1.2 | Izravnava gradbene jame z utrditvijo (po skici) | kos | 1 |  | 0
| VSOTA |  |  |  | 0
1.2 | elektromontažna dela in oprema
1.2.1 | Montaža transformatorja 250 kVA | kos | 1 |  | 0
1.2.2 | Montaža tipske tranformatorske postaje IMP 2/24. | kos | 1 |  | 0
1.2.3 | Montaža 20 kV kabelskega priključka na transformator (20 kV kabel 70mm2-30m, 20 kV kabelski končnik-3 kos, priključni | kos | 1 |  | 0
1.2.4 | Dobava in položitev ozemljitevenega traku Fe-Zn 25x4, kompletno s spojnim materialom za ozemljitev transformatorske postaje | kos | 1 |  | 0
1.2.5 | Najem transformatorske postaje | mesec | 1 |  | 0
1.2.6 | Demontaža tipske tranformatorske postaje IMP 2/24. | kos | 1 |  | 0
| VSOTA |  |  |  | 0
2 | 20 kV kablovod
2.1 | Gradbena dela
2.1.1 | Strojni izkop gradbene jame za izdelavo križnega jaška svetle dimenzije 200x200x180 cm, ter delni zasip z dobavo tampona, utrditvijo in planiranjem 3ktg | kos | 1 |  | 0
2.1.2 | Izdelava križnega betonskega kabelskega jaška dimenzij 200x200x180, izdelava AB temeljne plošče 20 cm, z odprtinami za cevi (montažo tipskih uvodnic) kabelske kanalizacije z izdelavo AB nosilne plošče 25 cm ,tulca nad nosilno ploščo min.250mm | kos | 1 |  | 0
2.1.3 | Vgradnja LTŽ pokrova ART 802 - 25 T | kos | 1 |  | 0
2.1.4 | Polaganje zasščitnih PVC cevi fi 160 za izdelavo kabelske kanalizacije, ter pripadajočih distančnikov | m | 12 |  | 0
| VSOTA |  |  |  | 0
2.2 | elektromontažna dela in oprema
2.2.1 | Dobava in polaganje kabla NA2XS(F)2Y 1x150 mm2 v kabelsko kanalizacijo | m | 75 |  | 0
2.2.2 | Dobava in montaža kabelskih zaključkov za notranjo montažo tip POLT-24D/1X0 | kos | 3 |  | 0
2.2.3 | Dobava in montaža odvodika prenapetosti RDA 18 | kos | 3 |  | 0
2.2.4 | Meritve in preizkus 20 kV kablovoda in kebelskih končnikov | kos | 2 |  | 0
2.2.5 | Meritve in preizkus enakosti faz | gar | 2 |  | 0
| VSOTA |  |  |  | 0
3 | NN omrežje
3.1 | Gradbena dela
3.1.1 | Dobava in montaža prostostoječe omarice z betonskim temeljem z enim NN dovodom, petimi NN izvodi + dodatni izvod za posluževalne meritve s tokovnimi transformatorji po soglasju za priključitev (gradbošče) | kos | 1 |  | 0
3.2 | Elektromontažna dela in oprema
3.2.1 | Dobava in uvlačenje NN kabla E-A Y2Y-J/-O 4x150+1,5 mm2 v kabelsko kanalizacijo | m | 75 |  | 0
3.2.2 | Dobava in uvlačenje NN kabla E-A Y2Y-J/-O 4x70+1,5 mm2 v kabelsko kanalizacijo |  | 50 |  | 0
| VSOTA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 20 % DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV-jem |  |  |  | 0
Predračun sestavil: Uroš Lužar