## Sheet1
POPIS DEL ZA UREDITEV JAVNIH POVRŠIN IN UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE V KS BIRČNA VAS
1. IZVEDBA POVEZOVALNE PEŠPOTI BIRČNA VAS V DOL. 150m1 IN ŠIR.2.0m1
Zap. št. | opis | EM | KOL | cena | znesek | CENA/EM | VREDNOST
1. | Zakoličba pešpoti v skupni dolžini 150 m1 s postavljanjem in zavarovanjem profilov ter vzdrževanjem zakoličbenih označb v vsem obdobju gradnje | m1 | 300 |  | 0 |  | 0
2. | Strojni izkop zemljine v IV. Ktg z nakladanjem ter odvozom materiala na deponijo izvajalca | m3 | 150 |  | 0 |  | 0
3. | Dobava ter vgrajevanje gramoza 0-32 mm za tampon z utrjevanjem po plasteh | m3 | 150 |  | 0 |  | 0
4. | Izdelava ponikovalnice iz BC fi 100 cm v kpl z vsemi potrebnimi deli in materiali | kos | 2 |  | 0 |  | 0
5. | Izdelava peskolovnega jaška iz BC fi 40 cm ter betonskim pokrovom v kpl z vsemi potrebnimi deli in materiali | kos | 2 |  | 0 |  | 0
6. | Dobava ter vgrajevanje PVC cevi fi 200 mm v kpl z vsemi potrebnimi deli in materiali | m1 | 4 |  | 0 |  | 0
7. | Izdelava finega planuma brez dodajanja materiala | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
8. | Dobava ter strojno vgrajevanje asfalta AC 8 surf B50/70 A4 v debelini 6 cm na pripravljeno podlago | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
9. | Izdelava bankine šir. 0,5 m1 ter debeline do 10 cm | m2 | 90 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
2. ELEKTROINSTALACIJE CR
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov) | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm² v cev | m | 156 |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža kabla NYM-J 5x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 35 | 186 |  |  | 0
4. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 126 |  |  |  | 0
5. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 136 |  |  |  | 0
6. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 7 |  |  |  | 0
7. | Dobava križnih sponk in izdelava CuZn križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 1 |  |  |  | 0
8. | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka | kos | 5 |  |  |  | 0
9. | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega kandelabra višine 6m sidrno ploščo z nivojem cinka 86mikronov in za 1. cono vetra (SIST EN 40) z vratci za priključne sponke (ali ekvivalenten vsadni kandelaber) | kos | 5 |  |  |  | 0
10. | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko in prenapetostno zaščito vsaj 10kV v kandelabru oz. stebru | kos | 5 |  |  |  | 0
11. | Dobava in montaža cestne svetilke z ustreznim nastavkom ter v IP66 in zaščitnim razredom II (RII - zaščitno izoliranje) z ravnim steklom in LED modulom moči 25W brez redukcije, svetlobni tok 3147lm; barvna temperatura 3900°K) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo in drugimi karakteristikami - kot na primer svetilka tip Slum1 12.025.220 proizvajalca Lumenia | kos | 5 |  |  |  | 0
12. | Dobava in montaža prostostoječe omarice OJR izdelane iz poliestra kot npr. Schrack POL 1010, samougasna, sive barve, v zaščiti IP 55, z vratci, strehco in ključavnico vzdrževalca cestne razsvetljave kpl 1 in naslednjo vsebino:
- | varovalčni odklopnik EFEN PK250/3p | kos | 1 |  |  |  | 0
- | ničelna sponka PK250/0 | kos | 1 |  |  |  | 0
- | var. Vložek NV250 25A | kos | 1 |  |  |  | 0
- | instalacijski odklopnik B 1P 6A | kos | 1 |  |  |  | 0
- | stikalna ura DIGI 20 | kos | 1 |  |  |  | 0
- | svetlobno stikalo HTR | kos | 1 |  |  |  | 0
- | svet. senzor za HTR | kos | 1 |  |  |  | 0
- | varovalčni odklopnik EFEN PK160/3p | kos | 3 |  |  |  | 0
- | var. Vložek NV100 16A | kos | 2 |  |  |  | 0
- | kontaktor KN 16 | kos | 4 |  |  |  | 0
- | stikalo 4G 10-51-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1 |  |  |  | 0
- | stikalo 4G 40-90-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1 |  |  |  | 0
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1 |  |  |  | 0
13. | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
14. | Izvedba svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
15. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč kandelabrov in trase kabla dolžine 156m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence | kpl | 1 |  |  |  | 0
16. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  |  |  | 0
17. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 6 |  |  |  | 0
18. | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
19. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, elektro distributer, koncesionar JR, TK upravljalec | kos | 4 |  |  |  | 0
20. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika MONM | ure | 6 |  |  |  | 0
21. | Nepredvidena dela v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
3. GRADBENA DELA CR
1. | Pripravljalna dela na gradbišču | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 5 |  |  |  | 0
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 44 |  |  |  | 0
4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 30 |  |  |  | 0
5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 35 |  |  |  | 0
6. | Dobava in polaganje alkaten cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | m | 126 |  |  |  | 0
7. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 9 |  |  |  | 0
8. | Zasip jarka z izkopanim materialom in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 114 |  |  |  | 0
10. | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo do 20km | m3 | 7 |  |  |  | 0
11. | Izdelava betonskega temelja kandelabra dim. 0,60x0,60x1,0m z vgrajenimi sidrnimi vijaki vsaj M20 dolžine 1m | kos | 5 |  |  |  | 0
12. | Izdelava nadbetoniranja obsipane cevi cevne kabelske kanalizacije pod povozno površino v višini 30cm z betonom C10/15 | m | 114 |  |  |  | 0
13. | Izdelava obbetoniranja tipskega podstavka OJR | kos | 1 |  |  |  | 0
14. | Strojni in ročni izkop za temelje OJR in kandelabrov v zemlji IV. kat. | m3 | 3 |  |  |  | 0
15. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 130 |  |  |  | 0
16. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika MONM | ure | 4 |  |  |  | 0
17. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (5%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
4. ELEKTROINSTALACIJE NN PRIKLJUČNI VOD
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja) | ocena
2. | Izdelava stikalnih manipulacij za zavarovanje delovišča | kpl | 2 |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža kabla NA2XY-J 4x35+1,5mm² za povezavo dodanega podnožja oz. ločilnika z obstoječim varovalnim podnožjem | m | 1 |  |  |  | 0
4. | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NA2XY-J 0,6/1,0kV, tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Al 35 (4kos/končnik) | kpl | 2 |  |  |  | 0
5. | Dobava in montaža merilne in varovalne opreme v obstoječo prostostoječo omarico PMO z dvojnimi vratci, strehco in ključavnico elektro distributerja kpl 1 in naslednjo vsebino:
- | enofazni multifunkcijski števec del. energije z notranjo uro kl. 2 (IEC) ali A (MID) s PLC komunikacijskim vmesnikom tip Landis+Gyr ZCXI120CPU1L1D1 230V, 5-85A, PLC | kpl | 1 |  |  |  | 0
- | prenapetostni odvodnik tip I (Uc=320V, Up=2kV, In=25kA, Iimp=12,5kA 10/350s) | kos | 1 |  |  |  | 0
- | varovalčni odklopnik EFEN PK250/3p | kos | 1 |  |  |  | 0
- | ničelna sponka PK250/0 | kos | 1 |  |  |  | 0
- | var. Vložek NV250 25A | kos | 1 |  |  |  | 0
- | instalacijski odklopnik B 1P 6A | kos | 1 |  |  |  | 0
- | var. Vložek NV250 25A | kos | 1 |  |  |  | 0
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1 |  |  |  | 0
6. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  |  |  | 0
7. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 3 |  |  |  | 0
8. | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
9. | Izvajanje nadzora Elektrodistributerja | ure | 3 |  |  |  | 0
10. | Izdelava priklopa napajalnega kabla na priključno mesto v obstoječi PMO | kpl | 2 |  |  |  | 0
11. | Plačilo elektro prispevka in priključnine za ostali odjem 1x25A ter elektro prevzem | ocena | 1 |  |  |  | 0
0
18. | Izvajanje nadzora s strani predstavnika MONM | ure | 2 |  |  |  | 0
0
19. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
5. GRADBENA DELA NN PRIKLJUČNI VOD
1. | Ročni izkop zemlje okoli obstoječe PMO za zagotovitev kabelske povezave med novim merilnim mestom in predvideno PS OJR, zasip, odvoz in pospravilo | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
6. REKAPITULACIJA
| IZVEDBA POVEZOVALNE PEŠPOTI | [5 empty] | 0
| ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| ELEKTROINSTALACIJE NN PRIKLJUČNI VOD | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA NN PRIKLJUČNI VOD | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. Zaporo ceste zagotovi izvajalec v sodelovanju z lokalnim vzdrževalcem prometne površine.
Stran 6 od 6