## POP-P-11-05
PROJEKTANTSKI POPIS ZA OBJEKT
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
PRIZIDEK K MESTNI HIŠI (ROTOVŽ)
3-PRESTAVITEV IN ZAŠČITA ELEKTRIČNEGA OMREŽJA
Opombe:
1. | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse
grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela
podrobneje opisana.
2. | Izvajalec se mora seznaniti s kompletnim PZI načrtom pred oz. najkasneje
ob oddaji ponudbe.
3. | Za vse postavke popisa velja dobava, transport, vgradnja do popolne
funkcionalnosti, preverjanje vgrajene opreme ter dobava vseh atestov,
certifikatov in navodil za uporabo v slovenskem jeziku.
DEMONTAŽA
(z odvozom materiala na ustrezno deponijo)
1. | Vzidana priključno-merilna omarica
PMO 4 z vgrajeno opremo
(v situaciji označena kot PMO za
| demontažo) | kpl | 2 | 0
2. | Vzidana kabelska priključna omarica
| KPO z vgrajeno opremo | kpl | 1 | 0
3. | Vzidana priključno-merilna omarica
PMO 4 z vgrajeno opremo
(v situaciji označena kot PMO za
| zamenjavo) | kpl | 2 | 0
4. | Kabel
položen v zemlji ali v kabelski kanalizaciji
ter zaključen v KPO in PMOjih
| NA2XY-J 4x70+2,5mm2 | m | 15 | 0
| NA2XY-J 4x35+2,5mm2 | m | 5 | 0
5. | Kabel
položen po kabelski polici in inštalacijskih
ceveh ter zaključen v PMO
ter R-01 in R-TIC
| NYY-J 4x25mm2 | m | 40 | 0
| NYY-J 5x10mm2 | m | 50 | 0
6. | Demontaža naknadno najdenih elektro
| inštalacij v rušečem objektu | ur | 20 | 0
GRADBENA DELA
1. | Ročni odkop kablov pred KPO oz.
PMOjem za zamenjavo; odkop do jaška
| pred PMOjem za zamenjavo | kpl | 1 | 0
2. | Dobava in polaganje zaščitne STIGMAFLEX cevi fi 160 mm | m | 6 | 0
3. | Zasip izkopaneja jarka | kpl | 1 | 0
4. | Dolblenje sten za potrebe podometnega
polaganja kablov in izdelava prebojev;
Zidarska obdelava po položitvi:
- | utor 5x20 cm | m | 10 | 0
- | utor 5x5 cm | m | 30 | 0
- | preboj skozi betonsko ploščo fi 15 cm | kos | 3 | 0
DOBAVA IN MONTAŽA
(ter prevezave)
1. | Vzidana priključno-merilna omarica
| (v situaciji označena kot nova V/U PM3) | kpl | 1 | 0
- | Poldirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro (Landys+gyr) ter komunikacijski vmesnik CU-B2 RS 485 | kos | 1 | 0
- | Zbiralni sistem za sistem 60 z ploščatimi bakrenimi zbiralkami 30 x 5 mm do priklop kablov do preseka 150 mm2, komplet z montažnim materialom širina sistema 500mm, (kot tip: SCHRACK - ZB/60) | kpl | 1 | 0
- | Horizontalni varovalčni ločilnik velikosti 00 (160 A) 3-p M8-M8 (kot tip: SCHRACK - ARROW BLOCK vel. 00, zbiralčni sistem 60 mm) | kpl | 2 | 0
- | Var. vložek NV gL-gG 3x25A | kpl | 1 | 0
- | Lahko snemljiv zaščitni pokrov zbiralčnega sistema na mesu priklopa kablov | kpl | 1 | 0
- | Prenapetostni odvodniki Iskra zaščite tip I PROTEC B2S, Uc320V, Up2kV pri In25kA, Iimp12,5kA oblike 10/350μs | kos | 3 | 0
- | Ključavnica distributerja el. en. | kos | 1 | 0
- | Vrstne sponke, zbiralke, napisne ploščice za kabelske označbe, zatesnjevanje kabelskih uvodnic, podporni izolatorji, zaščitne prekrivne plošče za preprečevanje dotika, označbe stikalnega bloka, nameščanje enopolnih shem, vezni in drobni material… | kpl | 1 | 0
2. | Dograditev PMO GOGA | kpl | 1 | 0
- | Poldirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro (Landys+gyr) ter komunikacijski vmesnik CU-B2 RS 485 | kos | 2 | 0
- | Horizontalni varovalčni ločilnik velikosti 00 (160 A) 3-p M8-M8 (kot tip: SCHRACK - ARROW BLOCK vel. 00, zbiralčni sistem 60 mm) | kpl | 2 | 0
- | Var. vložek NV gL-gG 3x25A | kpl | 2 | 0
- | vrstne sponke, napisne ploščice,
| vezni in drobni material | kpl | 1 | 0
3. | Kabel - za R-01 in R-TIC
položen po hodniku Goge ter prostorih Rotovža
zaključen v PMO GOGA ter R-01 in R-TIC
| NYY-J 4x25mm2 | m | 30 | 0
| NYY-J 5x10mm2 | m | 50 | 0
4. | Kabel - napajalni za V/U PM3
NA2XY- 4x150+2,5mm2
s spojkami podaljšan obstoječi kabel,
uvlečen v novo kabelsko kanalizacijo ter
| zaključen v novo V/U PM3 | m | 5 | 0
5. | Kabel - napajalni za PMO na sosednjem objektu
NA2XY- 4x150+2,5mm2
s spojkami podaljšan obstoječi kabel,
uvlečen v novo kabelsko kanalizacijo ter
| zaključen v novi V/U PM3 | m | 5 | 0
6. | Kabel - za JR
NYY-J 5x10mm2
s spojkami podaljšana obstoječa kabla,
uvlečena v novo kabelsko kanalizacijo,
| spojena v novi V/U PM3 | m | 10 | 0
7. | Plastična zaščitna cev RBT fi 16-26mm | m | 45 | 0
8. | Plastična zaščitna cev RFS fi 16-26mm | m | 25 | 0
9. | Instalacijski kanal NIK 4 (60x40) | m | 5 | 0
10. | Fe/Zn 25x4mm | m | 5 | 0
11. | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten objekt v sestavi:
• merjenje impedance okvarne zanke
• merjenje izolacijske upornosti
• funkcionalni preizkus
• merjenje osvetlitve z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
| • merjenje izenačitev potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk | kpl | 1 | 0
12. | Požarno tesnenje prehoda kablov med stenami
različnih požarnih sektorjev, komplet s
tesnilno maso in drobnim montažnim
| materialom. | kpl | 2 | 0
OSTALO
1. | Odkaz obstoječih komunalnih vodov ter označevanje križanj z načrtovano traso NN kabelske kanalizacije. | kpl | 1 | 0
0
2. | Zakoličba načrtovane trase NN kabelske kanalizacije. | kpl | 1 | 0
3. | Izklopi in stikalne manipulacije s strani upravljavca NN omrežja. | kpl | 1 | 0
4. | Strokovni nadzor pri gradnji NN priključka s strani upravljavca NN omrežja. | kpl | 1 | 0
5. | Izvedba električnih meritev | kpl | 1 | 0
6. | Geodetski posnetek izvedene elektro kabelske kanalizacije s kartiranjem in vnosom v zbirni kataster. | kpl | 1 | 0
7. | Izdelava projekta izvedenih del (PID). | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  | 0