## popis (hidden)
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTA | CENA
OBJEKT : OŠ MOKRONOG - ENERGETSKA SANACIJA
INVESTITOR: OBČINA MOKRONOG - TREBELNO, Pod gradom 2, 8230 Mokronog
REKAPITULACIJA
A. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN NADZOR
A.1 | PROJEKTNA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
A.2 | GRADBENI IN PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
| SKUPAJ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN NADZOR (A.1 + A.2) |  |  |  | 0
B. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
B.1 | UPRAVIČENA' GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA |  |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
IV. | PODSTREŠJE |  |  |  | 0
V. | POD |  |  |  | 0
| SKUPAJ B.1 |  |  |  | 0
B.2 | OSTALA ('neupravičena') GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ B.2 |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (B.1 + B.2) |  |  |  | 0
C. | INŠTALACIJSKA DELA
C.1 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
C.2 | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: A.2 + B.1 + C.2 |  |  |  | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ: A + B + C |  |  |  | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA: Za ostale (po razpisu neupravičene) stroške občina zagotovi lastna sredstva oz. druge vire financiranja.
Slovenska vas, avgust 2012
A. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN NADZOR
A.1 | PROJEKTNA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA
1. | Izdelava IDZ in PZI projektne dokumentacije
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Izdelava energetskih študij, eleboratov, izkazov in analiz upravičenosti investicije
|  | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ PROJEKTNA IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
A.2. | GRADBENI IN PROJEKTANTSKI NADZOR
1. | Gradbeni nadzor
|  | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENI IN PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
B. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Dela je izvajti skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke;
uporabljati je potrebno materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom;
izmere in obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami;
pri izvedbi je potrebno upoštevati določila pravil stroke obvezno tudi zahteve
iz varstva pri delu!
Vse dimenzije in količine je potrebno preveriti na objektu.
B.1 | UPRAVIČENA' GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA
I.1 Pripravljalna dela
1. | Ureditev gradbišča, postavitev zaščitne ograje, gradbiščne table, označbe, določitev prostora za gradbiščne kontejnerje, postavitev žerjava oz. avtodvigala, skladiščenje novega in sortiranje odpadnega gradbenega materiala, prometna signalizacija, zaščita objektov in infrastrukture v neposredni bližini.
|  | kom | 1 |  | 0
I.2 Rušitvena dela
1. | Odstranitev lesenega fasadnega opaža iz smrekovih desk, vključno s podkonstrukcijo. Obračun po površini opaža.
|  | m² | 94 |  | 0
I.3 Fasaderska dela
1. | Dobava in izdelava toplotno izolacijske fasade v sestavi: premaz za uničevanje alg in plesni, sanacijska mikroarmirana izravnalna masa s stekleno mrežico, kamena volna, lamele debeline 16 cm (kot naprimer Knauf lamela FPPL), fasadna malta z mrežico, silikonsko-silikatni zaključni omet. Upoštevati sidranje lamel, obdelavo špalet in ostalih zaključkov z uporabo tipskih vogalnih in tesnilnih elementov in izvedbo cokla v višini 50 cm iz ekstrudiranega polistirena.
|  | m² | 620 |  | 0
I.4 Krovsko kleparska dela
1. | Izdelava prebojev v leseni fasadi s čelnih strani, dobava in montaža prezračevalnih rešetk dim. 80/120 cm.
|  | kom | 19 |  | 0
I.5 Suhomontažna dela
1. | Dobava in vgradnja materialov za izdelavo dvojne mavčno-kartonske obloge obodnih sten objekta telovadnice na pocinkani podkonstrukciji s toplotno izolacijo iz kamene volne v debelini 16 cm vključno z ojačitvami okrog odprtin in vogalov.
|  | m² | 310 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja materialov za izdelavo dvojne mavčno-kartonske obloge notranjih sten vkopanih zidov na pocinkani podkonstrukciji s toplotno izolacijo iz kamene volne v debelini 16 cm vključno z ojačitvami okrog odprtin in vogalov.
|  | m² | 140 |  | 0
I.6 Slikopleskarska dela
1. | Bandažiranje, kitanje in beljenje sten. V ceno zajeti tudi kotniki za ojačitev vogalov, stikov sten ipd.
|  | m² | 450 |  | 0
#REF!
| SKUPAJ FASADA |  |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE
II.1 Rušitvena dela
1. | Demontaža obstoječih svetlobnih kupol dim 80 x 80 cm z odvozom na komunalno deponijo.
|  | kom | 5 |  | 0
2. | Demontaža obstoječih svetlobnih kupol dim 100 x 100 cm z odvozom na komunalno deponijo.
|  | kom | 44 |  | 0
3. | Odstranitev zunanjega stavbnega pohištva (oken) na objektu, vključno s sortiranjem in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po m² stavbnega pohištva.
| 80/80 - enokrilno | kos | 9 |  | 0
| 40/160 - fiksno | kos | 2 |  | 0
| 95/160 - enokrilno | kos | 16 |  | 0
| 120/160 - enokrilno | kos | 136 |  | 0
|  | m² | 295 |  | 0
II.2 Stavbno pohištvo - okna
1. | Izdelava, dobava in montaža oken po RAL sistemu, izdelanih iz kvalitetnih PVC (ali enakovrednih lesenih) profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Troslojna zasteklitev z izolacijskim steklom Ug = 0,6 W/m²K, Uw = 0,90 W/m²K. Steklo brez efekta refleksa. Na zunanji strani vgrajene alu žaluzije (rolete), širina lamele 60 mm, z omarico, ročno upravljanje, zunaja Alu in notranja PVC polica (vse upoštevati v ceni). Okna opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami. Del oken opremljen z mikroprezračevalnim sistemom z rekuperacijo (kot naprimer MIKrovent). Obračun po m² stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
| 80/70 - enokrilno | kos | 2 |  | 0
| 80/70 - enokrilno | kos | 7 |  | 0
| 40/160 - fiksno | kos | 2 |  | 0
| 60/160 - enokrilno | kos | 4 |  | 0
| 95/160 - enokrilno | kos | 23 |  | 0
| 120/160 - enokrilno | kos | 135 |  | 0
| 120/160 - fiksno | kos | 9 |  | 0
| 120/120 - enokrilno | kos | 4 |  | 0
| 90/240 - balkonska vrata - enokrilna | kos | 1 |  | 0
| 460/50 - fiksno | kos | 1 |  | 0
| 120/210 - fiksno | kos | 5 |  | 0
| 120/280 - fiksno | kos | 4 |  | 0
| 120/280 - balkonska vrata - drsna | kos | 1 |  | 0
|  | m² | 365 |  | 0
II.3 Krovsko kleparska dela
1. | Dobava in montaža dvoslojnih svetlobnih kupol dim 100/100.
|  | kom | 44 |  | 0
2. | Dobava in montaža dvoslojnih svetlobnih kupol dim 80/80.
|  | kom | 9 |  | 0
3. | Obdelava svetlobnih kupol in premaz z lateksom.
|  | kom | 53 |  | 0
4. | Dobava in montaža toplotne izolacije kanalov svetlobnih kupol iz trde izolacije 10 cm in Alu folije, poraba izolacije cca 8,00 m²/kupolo.
|  | kom | 53 |  | 0
5. | Dobava in montaža kleparskih elementov iz pocinkane in obarvane pločevine deb. 0,6 mm.
a. | zaključna obroba svetlobnih kupol dim. 100/100 cm | kom | 44 |  | 0
b. | zaključna obroba svetlobnih kupol dim. 80/80 cm | kom | 9 |  | 0
#REF!
| SKUPAJ OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE
III.1 Rušitvena dela
1. | Odstranitev zunanjega stavbnega pohištva (vrat) na objektu, vključno s sortiranjem in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po m² stavbnega pohištva.
| 90/200 - enokrilna, zastekljena | kos | 6 |  | 0
| 80+30/200 - dvokrilna, zastekljena | kos | 2 |  | 0
| 90+50/200 - dvokrilna, z rešetko za prezračevanje | kos | 2 |  | 0
| 90+50/200+N - dvokrilna, z rešetko za prezračevanje z nadsv. | kos | 1 |  | 0
| 2*135/270 - garažna dvokrilna, z rešetko za prezračevanje | kos | 2 |  | 0
|  | m² | 43 |  | 0
III.2 Stavbno pohištvo - vrata
1. | Izdelava, dobava in montaža vhodnih in garažnih vrat ter vetrolovov po RAL sistemu, izdelanih iz kvalitetnih Alu profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Zasteklitev iz varnostnega stekla. Vrata opremljena z okovjem z masivnimi tečaji in varnostnim cilindričnim vložkom, upoštevati vse potrebne zaključke in prilagoditve. Obračun po m² stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
| 80/200 - enokrilna, zastekljena | kos | 2 |  | 0
| 90/200 - enokrilna, zastekljena | kos | 4 |  | 0
| 80/235 - enokrilna, zastekljena | kos | 1 |  | 0
| 90+50/200 - dvokrilna, z rešetko za prezračevanje | kos | 2 |  | 0
| 80+60S/235 - enokrilna, zastekljena in s stransko svetlobo | kos | 2 |  | 0
| 90+50/200+N - dvokrilna, z rešetko za prezračevanje z nadsv. | kos | 1 |  | 0
| 2*135/270 - garažna dvokrilna, z rešetko za prezračevanje | kos | 2 |  | 0
|  | m² | 47 |  | 0
#REF!
| SKUPAJ VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
IV. | PODSTREŠJE
IV.1 Rušitvena dela
1. | Demontaža poškodovanega stropa (na mestih zamakanja), sortiranje odpadnega materiala in odvoz.
|  | m² | 1150 |  | 0
IV.2 Suhomontažna dela
1. | Montaža suhomontažnega stropa deb. 15 cm na poškodovanih mestih v sestavi:
Slepi opaž iz desk 18 mm
Toplotna izolacija v debelini 10 cm med nosilno stropno konstrukcijo
Parna zapora
Mavčno-kartonska obloga 2 x 1,25 cm
Toplotna izolacija je iz kamene volne
Nosilna stropna konstrukcija je obstoječa
|  | m² | 1150 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja materialov za izdelavo poševnega stropa s toplotno izolacijo v sestavi:
Toplotna izloacija med nosilno strešno konstrukcijo v debelini 15 cm
Toplotna izolacija na pocinkani podkonstrukciji v debelini 15 cm
Parna zapora
Mavčno-kartonska obloga 1,25 cm
Toplotna izolacija je iz kamene volne
Nosilna strešna konstrukcija je obstoječa
V ceno vključeno tudi kitanje in bandažiranje stikov.
|  | m² | 370 |  | 0
IV.3 Toplotna izolacija podstrešja
1. | Dobava in vgradnja materialov za izdelavo dodatne toplotne izolacije stropov vrhnjih etaž iz mineralne volne v debelini 25 cm, vključno z dvojno leseno podkonstrukcijo, polaganjem paropropustne folije in pohodnih desk deb. 25 mm.
|  | m² | 1940 |  | 0
IV.4 Slikopleskarska dela
1. | Bandažiranje, kitanje in beljenje stropov.
|  | m² | 1940 |  | 0
#REF!
| SKUPAJ PODSTREŠJE |  |  |  | 0
V. | POD
#REF!
| SKUPAJ POD |  |  |  | 0
B.2 | OSTALA ('neupravičena') GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Demontaža kleparskih elementov (odtočne cevi, zidne obrobe ipd.) in odvoz na komunalno deponijo.
|  | m¹ | 690 |  | 0
2. | Odstranitev nadstreškov in ostalih konstrukcij, ki predstavljajo toplotne mostove in jih je potrebno zaradi zagotavljanja čim večje kompaktnosti stavbnega ovoja odstraniti. Upoštevati morebitno žaganje betonskih konstrukcij do debeline 25 cm, demontažo, transport ter skladiščenje na gradbišču in odvoz na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po tekočem metru.
|  | m¹ | 48 |  | 0
3. | Odstranitev strelovoda po strehi in fasadi objekta.
|  | m¹ | 290 |  | 0
4. | Izdelava prebojev v montažnih zunanjih stenah (telovadnice) različnih velikosti za vgradnjo oken (glej fasade v načrtu arhitekture), vključno s sortiranjem odpadnega materiala, nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po površini.
|  | m² | 77 |  | 0
5. | Odstranitev obstoječe opečne kritine z odvozom. |  |  |  |  | cena v EUR
|  | m² | 2480 |  | 0
6. | Demontaža obstoječih lesenih letev in folije - sekundarne kritine z odvozom na komunalno deponijo.
|  | m² | 2610 |  | 0
#REF!
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
#REF!
II. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1. | Dobava in montaža zidnih obrob iz pocinkane in obarvane pločevine deb. 0,6 mm, r.š. 500 mm.
|  | m¹ | 50 |  | 0
2. | Dobava in montaža žlebov in odtočnih cevi iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm
a. | žlebovi r.š. 500 mm s kljukami in pritrdilnim materialom | m¹ | 160 |  | 0
b. | odtočne vertikalne cevi fi 120 mm z objemkami, komplet z fazonskimi deli, pritrdilnim materialom, zaščito pred udarci na višini do 2,00 m nad terenom ter izvedbo priključkov na obstoječe peskolove. | m¹ | 140 |  | 0
3. | Dobava in montaža PVC membranske folije (Sikaplan ali pd.) za oblačenje sredinskih žlot r.š. 1600 mm, komplet z ločilnim slojem filca.
|  | m¹ | 200 |  | 0
4. | Dobava in montaža odtočnih kotličkov (Sika) fi 125 mm, komplet z varjenjem na PVC membransko folijo.
|  | kom | 14 |  | 0
5. | Dobava materialov in izdelava rekonstrukcije strehe v naslednji sestavi:
prečne letve kritine dim. 5/4 cm (razmak glede na naklon in vrsto kritine),
vzdolžne distančne letve dim. 5/8 cm,
paropropustna folija 150 g/m²
deskanje 2,4 cm
Nosilna strešna konstrukcija je obstoječa
Upoštevati osnovno zaščito proti insektom vseh lesenih delov strehe; vidni deli napuščev so skoblani; preveriti stanje obstoječih materialov in jih v primeru, da je stanje ustrezno ponovno uporabiti
|  | m² | 2620 |  | 0
6. | Dobava in montaža opečne strešne kritine (kot Tondach Fidelio - engobiran ali podobno).
|  | m² | 2400 |  | 0
7. | Dobava in montaža ostalih standardnih strešnih elementov (glede na izbrano kritino), vključno s pripadajočim pritrdilnim materialom.
a. | slemenjaki | m¹ | 260 |  | 0
b. | aeroslemenski elementi | m¹ | 260 |  | 0
c. | zračniki | kom | 370 |  | 0
d. | snegolovi | kom | 4300 |  | 0
e. | kapna rešetka - glavnik | m¹ | 140 |  | 0
f. | prezračevalni trak v kapi | m¹ | 140 |  | 0
8. | Dobava in montaža kleparskih elementov iz pocinkane in obarvane pločevine deb. 0,6 mm.
a. | čelne obrobe r.š. 500 mm | m¹ | 230 |  | 0
b. | zaključna obroba ventilatorja 50/50 cm | kom | 8 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
C | INŠTALACIJSKA DELA
C.1 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA
1. | Dobava in montaža strelovodne napeljave iz Al legirane žice fi 8 mm, komplet z inox nosilci ter ustreznimi meritvami po končanju del.
|  | m¹ | 290 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
C.2 | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
1. | Dobava in vgradnja opreme za povezavo tople vode iz kotlovnice športne dvorane v kotlovnico šole oz. vrtca. Podroben popis glej v načrtu strojnih inštalacij in opreme!
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0

## popis-ocena investicije
| POSTAVKA | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTA | CENA
OBJEKT : OŠ GRM NOVO MESTO- ENERGETSKA SANACIJA
INVESTITOR: OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
REKAPITULACIJA
B. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
B.1 | UPRAVIČENA' GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA |  |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
IV. | PODSTREŠJE |  |  |  | 0
V. | POD |  |  |  | 0
| SKUPAJ B.1 |  |  |  | 0
B.2 | OSTALA ('neupravičena') GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I. | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ B.2 |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA (B.1 + B.2) |  |  |  | 0
C. | INŠTALACIJSKA DELA
C.1 | UPRAVIČENA' INŠTALACIJSKA DELA
I. | OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
II. | ENERGETSKO UČINKOVITA PROIZVODNJA ENERGIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ C.1 |  |  |  | 0
C.2 | OSTALA ('neupravičena') INŠTALACIJSKA DELA
I. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
II. | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ C.2 |  |  |  | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJSKA DELA (C.1 + C.2) |  |  |  | 0
| SKUPAJ: B.1 + C.1 |  |  |  | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ: B + C |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela v višini 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Popust v % |  |  |  | 0
| SKUPAJ s popustom |  |  |  | 0
| DDV 20% |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  | 0
OPOMBA: Za ostale (po razpisu neupravičene) stroške občina zagotovi lastna sredstva oz. druge vire financiranja.
Slovenska vas, oktober 2012
B. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
Dela je izvajti skladno s projektno dokumentacijo in po pravilih stroke;
uporabljati je potrebno materiale, ki ustrezajo veljavnim predpisom in standardom;
izmere in obračun je potrebno izdelati skladno z gradbenimi normami in uzancami;
pri izvedbi je potrebno upoštevati določila pravil stroke obvezno tudi zahteve
iz varstva pri delu!
Vse dimenzije in količine je potrebno preveriti na objektu.
B.1 | UPRAVIČENA' GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
I. | FASADA
I.1 Pripravljalna dela
1. | Ureditev gradbišča, postavitev zaščitne ograje, gradbiščne table, označbe, določitev prostora za gradbiščne kontejnerje, postavitev žerjava oz. avtodvigala, skladiščenje novega in sortiranje odpadnega gradbenega materiala, prometna signalizacija, zaščita objektov in infrastrukture v neposredni bližini.
|  | kom | 1 |  | 0
I.2 Rušitvena dela
1. | Odstranitev lesenega fasadnega opaža iz smrekovih desk, vključno s podkonstrukcijo. Obračun po površini opaža.
|  | m² | 572.9 |  | 0
I.3 Fasaderska dela
1. | Dobava in izdelava parapetov oken, po odstranitvi lesenih sendvič sten. Debelina pozidave 15 cm z siporeks zidaki.
|  | m² | 572.9 |  | 0
2. | Dobava in izdelava toplotno izolacijske fasade v sestavi: premaz za uničevanje alg in plesni, sanacijska mikroarmirana izravnalna masa s stekleno mrežico, kamena volna, lamele debeline 16 cm (kot naprimer Knauf lamela FPPL), fasadna malta z mrežico, silikonsko-silikatni zaključni omet. Upoštevati sidranje lamel, obdelavo špalet in ostalih zaključkov z uporabo tipskih vogalnih in tesnilnih elementov in izvedbo cokla v višini 50 cm iz ekstrudiranega polistirena.
|  | m² | 2790 |  | 0
I.4 Krovsko kleparska dela
I.5 Suhomontažna dela
I.6 Slikopleskarska dela
Izravnava, kitanje in beljenje sten iz siporeksa.
|  | m² | 572.9 |  | 0
| SKUPAJ FASADA |  |  |  | 0
II. | OKNA NA LUPINI STAVBE
II.1 Rušitvena dela
1. | Odstranitev zunanjega stavbnega pohištva (oken) na objektu, vključno s sortiranjem in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po m² stavbnega pohištva.
| 780/80 | kos | 12 |  | 0
| 780/150 | kos | 22 |  | 0
| 780/150+150/80 | kos | 5 |  | 0
| 780/320 | kos | 10 |  | 0
| 780/220 | kos | 3 |  | 0
| 120/397 | kos | 1 |  | 0
| 120/462 | kos | 1 |  | 0
| 230/180 | kos | 2 |  | 0
| 280/80 | kos | 6 |  | 0
| 280/150 | kos | 9 |  | 0
| 280/220 | kos | 2 |  | 0
| 280/320 | kos | 3 |  | 0
| 550/80 | kos | 1 |  | 0
| 550/320 | kos | 1 |  | 0
| 560/150 | kos | 1 |  | 0
| 560/320 | kos | 1 |  | 0
| 330/150 | kos | 1 |  | 0
| 330/320 | kos | 1 |  | 0
| 100/660 | kos | 2 |  | 0
| 820/85 | kos | 7 |  | 0
| 380/80 | kos | 1 |  | 0
| 60/60 | kos | 11 |  | 0
| 380/340 | kos | 8 |  | 0
| 380/200 | kos | 8 |  | 0
| 380/100 | kos | 6 |  | 0
| 380/400 | kos | 5 |  | 0
| 380/300 | kos | 4 |  | 0
| 380/150 | kos | 5 |  | 0
| 250/250 | kos | 2 |  | 0
| 250/250 | kos | 1 |  | 0
| 230/127 | kos | 1 |  | 0
| 780/80 | kos | 14 |  | 0
| 280/80 | kos | 8 |  | 0
| 630/80 | kos | 2 |  | 0
| 544/80 | kos | 2 |  | 0
|  | m² | 1410.26 |  | 0
II.2 Stavbno pohištvo - okna
1. | Izdelava, dobava in montaža oken po RAL sistemu, izdelanih iz kvalitetnih PVC (ali enakovrednih lesenih) profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Troslojna zasteklitev z izolacijskim steklom Ug = 0,6 W/m²K, Uw = 0,90 W/m²K. Steklo brez efekta refleksa. Na zunanji strani vgrajene alu žaluzije (rolete), širina lamele 60 mm, z omarico, ročno upravljanje, zunaja Alu in notranja PVC polica (vse upoštevati v ceni). Okna opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami. Del oken opremljen z mikroprezračevalnim sistemom z rekuperacijo (kot naprimer MIKrovent). Obračun po m² stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
| 780/80 | kos | 12 |  | 0
| 780/150 | kos | 22 |  | 0
| 780/150+150/80 | kos | 5 |  | 0
| 780/320 | kos | 10 |  | 0
| 780/220 | kos | 3 |  | 0
| 120/397 | kos | 1 |  | 0
| 120/462 | kos | 1 |  | 0
| 230/180 | kos | 2 |  | 0
| 280/80 | kos | 6 |  | 0
| 280/150 | kos | 9 |  | 0
| 280/220 | kos | 2 |  | 0
| 280/320 | kos | 3 |  | 0
| 550/80 | kos | 1 |  | 0
| 550/320 | kos | 1 |  | 0
| 560/150 | kos | 1 |  | 0
| 560/320 | kos | 1 |  | 0
| 330/150 | kos | 1 |  | 0
| 330/320 | kos | 1 |  | 0
| 100/660 | kos | 2 |  | 0
| 820/85 | kos | 7 |  | 0
| 380/80 | kos | 1 |  | 0
| 60/60 | kos | 11 |  | 0
| 380/340 | kos | 8 |  | 0
| 380/200 | kos | 8 |  | 0
| 380/100 | kos | 6 |  | 0
| 380/400 | kos | 5 |  | 0
| 380/300 | kos | 4 |  | 0
| 380/150 | kos | 5 |  | 0
| 250/250 | kos | 2 |  | 0
| 250/250 | kos | 1 |  | 0
| 230/127 | kos | 1 |  | 0
| 780/80 | kos | 14 |  | 0
| 280/80 | kos | 8 |  | 0
| 630/80 | kos | 2 |  | 0
| 544/80 | kos | 2 |  | 0
|  | m² | 1410.26 |  | 0
II.3 Krovsko kleparska dela
| SKUPAJ OKNA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
III. | VRATA NA LUPINI STAVBE
III.1 Rušitvena dela
1. | Odstranitev zunanjega stavbnega pohištva (vrat) na objektu, vključno s sortiranjem in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti do 10 km. Obračun po m² stavbnega pohištva.
| 230/210 | kos | 1 |  | 0
| 210/210 | kos | 3 |  | 0
| 180/220 | kos | 2 |  | 0
| 90/210 | kos | 1 |  | 0
| 280/230 | kos | 2 |  | 0
| 380/210 | kos | 1 |  | 0
| 280/250 | kos | 2 |  | 0
|  | m² | 62.7 |  | 0
III.2 Stavbno pohištvo - vrata
1. | Izdelava, dobava in montaža vhodnih in garažnih vrat ter vetrolovov po RAL sistemu, izdelanih iz kvalitetnih PVC (ali enakovrednih lesenih) profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Zasteklitev iz varnostnega stekla. Vrata opremljena z okovjem z masivnimi tečaji in varnostnim cilindričnim vložkom, upoštevati vse potrebne zaključke in prilagoditve. Obračun po m² stavbnega pohištva. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu!
| 230/210 | kos | 1 |  | 0
| 210/210 | kos | 3 |  | 0
| 180/220 | kos | 2 |  | 0
| 90/210 | kos | 1 |  | 0
| 280/230 | kos | 2 |  | 0
| 380/210 | kos | 1 |  | 0
| 280/250 | kos | 2 |  | 0
|  | m² | 62.7 |  | 0
#REF!
| SKUPAJ VRATA NA LUPINI STAVBE |  |  |  | 0
IV. | PODSTREŠJE
IV.1 Rušitvena dela
1. | Demontaža lesenega stropa, sortiranje odpadnega materiala in odvoz.
|  | m² | 3531 |  | 0
IV.2 Suhomontažna dela
2. | Dobava in vgradnja materialov za izdelavo poševnega stropa s toplotno izolacijo v sestavi:
Toplotna izloacija med nosilno strešno konstrukcijo v debelini 15 cm
Toplotna izolacija na pocinkani podkonstrukciji v debelini 15 cm
Parna zapora
Mavčno-kartonska obloga 1,25 cm
Toplotna izolacija je iz kamene volne
Nosilna strešna konstrukcija je obstoječa
V ceno vključeno tudi kitanje in bandažiranje stikov.
|  | m² | 3531 |  | 0
IV.3 Toplotna izolacija podstrešja
1. | Dobava in vgradnja materialov za izdelavo dodatne toplotne izolacije armstrong stropov vrhnjih etaž iz mineralne volne v debelini 30 cm, vključno z dvojno leseno podkonstrukcijo, polaganjem paropropustne folije in pohodnih desk deb. 25 mm.
|  | m² | 370 |  | 0
IV.4 Slikopleskarska dela
1. | Bandažiranje, kitanje in beljenje stropov.
|  | m² | 3247 |  | 0
#REF!
| SKUPAJ PODSTREŠJE |  |  |  | 0
V. | POD
SKUPAJ POD
B.2 | OSTALA ('neupravičena') GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Demontaža kleparskih elementov (odtočne cevi, zidne obrobe ipd.) in odvoz na komunalno deponijo.
|  | m¹ | 450 |  | 0
2. | Odstranitev in montaža lesnih moralov na fasadi. Montaža na prvotno mesto po izdelavi zaključnega sloja fasade.
| a) l= 11,00m | kom | 64 |  | 0
| b) l= 7,00m | kom | 56 |  | 0
| c) l= 4,00m | kom | 88 |  | 0
| d) l= 3,00 m | kom | 80 |  | 0
3. | Odstranitev strelovoda po strehi in fasadi objekta.
|  | m¹ | 180 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
#REF!
II. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1. | Dobava in montaža žlebov in odtočnih cevi iz pocinkane barvane pločevine debeline 0,6 mm
a. | žlebovi r.š. 500 mm s kljukami in pritrdilnim materialom | m¹ | 328 |  | 0
b. | odtočne vertikalne cevi fi 120 mm z objemkami, komplet z fazonskimi deli, pritrdilnim materialom, zaščito pred udarci na višini do 2,00 m nad terenom ter izvedbo priključkov na obstoječe peskolove. | m¹ | 450 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
C | INŠTALACIJSKA DELA
C.1 | UPRAVIČENA INŠTALACIJSKA DELA
I. | OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE
I.1 | Optimizacija ogrevalnih sistemov
1. | Zamenjava obstoječih ventilov na vseh radiatorjih v šoli z novimi radiatorskimi termostatskimi ventili s prednastavitvijo. Komplet z demontažo starih in dobavo in montažo novih ventilov z vsem tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
|  | kpl | 262 |  | 0
I.2 | Prezračevanje
I.3 | Pohlajevanje
I.4 | Energetski monitoring
| SKUPAJ OGREVANJE, HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
II. | ENERGETSKO UČINKOVITA PROIZVODNJA ENERGIJE
II.1 | Kotli na biomaso
II.2 | Toplotne črpalke - ogrevanje
1. | Izdelava temeljne plošče 3,50 x 1,50 m, debeline 20,0 cm iz armiranega betoma C 25/30 za zunanjo enoto toplotne črpalke: komplet z izkopom, izdelavo tamponske blazine debeline 30 cm, opaženjem, polaganjem in vezavo enostavne armature in vsemi drugimi pomožnimi deli in materiali.
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvedba prebojev fi 30 v AB stenah debeline do 30 cm za priključitev zunanje enote T.Č.
|  | kom | 6 |  | 0
3. | Dobava in montaža dvostopenjske toplotne črpalke zrak / voda, primerne za ogrevanje, tiha izvedba.
Podroben opis glej v popisu ogrevanje - kotlovnica!
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Strojne inštalacije - zunanja inštalacije za T.Č., notranje ištalacije (kotlovnica) in ostalo.
Podroben opis glej v popisu ogrevanje - kotlovnica!
|  | kpl | 1 | 0 | 0
II.3 | Toplotne črpalke - priprava tople sanitarne vode
Priprava tople sanitarne vode je v sklopu toplotne črpalke za ogrevanje.
Podroben opis glej v popisu ogrevanje - kotlovnica!
II.4 | Solarni sistemi
II.5 | Kogeneracija
| SKUPAJ ENERGETSKO UČINKOVITA PROIZVODNJA ENERGIJE |  |  |  | 0
C.2 | OSTALA ('neupravičena') INŠTALACIJSKA DELA
I. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA
1. | Dobava in montaža strelovodne napeljave iz Al legirane žice fi 8 mm, komplet z inox nosilci ter ustreznimi meritvami po končanju del.
|  | m¹ | 180 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA |  |  |  | 0
II. | STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA

## ogrevanje - kotlovnica
|  | e.m. | količina | cena/enota | cena
OGREVANJE
1. | TOPLOTNA ČRPALKA (ZUNANJA INSTALACIJA)
1.1. | Toplotna črpalka zrak/voda, primerna za ogrevanje, dvostopenjska, tiha izvedba (low noise):
sestavljena iz zvočno izoliranega ohišja, hermetičnih scroll kompresorjev, uparjalnik/kondenzator izveden kot ploščni prenosnik toplote iz plemenitega jekla (1.4401), elektronski ekspanzijski ventil, komplet s priključki sekundarni strani, antivibracijskimi postavki, telo TČ iz vseh strani toplotno izolirano, krmilno avtomatiko in elektro omaro.
- | Zahteve objekta:
moč 263,51 kW (zrak -13°C / voda 60°C)
- | Izbrani model:
nazivna toplotna moč 87,9 kW (A2/W35°C)
COP (A2/W35°C) 4,03 (min. 3,8)
hladivo R 410 A
3/PE 400 V/50Hz
max. temp. dovoda 60°C
max. zvočni tlak (razdalja 1m) 62 dB
komplet s temperaturnimi in drugimi tipali, kabelsko povezavo, priključitev na elektrilno omrežje in zagon ter nastavitve s strani pooblaščenega serviserja.
Avtomatika toplotne črpalke:
- | nadzor dveh modulov
- | krmiljenje ogrevalnega režima
- | vremensko vodenje krmiljenje temperature ogrevalne vode v hranilniku toplote
- | vklop dopolnilnega vira ogrevanja (eksterni vklop črpalke, ki dovaja vodo iz obstoječega vira v hranilnik toplote)
- | zaščita proti zmrzovanju
- | preklop na ogrevanje sanitarne vode
- | vklop črpalk prenosnikov toplote
- | vklop črpalke radiatorskega ogrevanja
- | timer
- | CACSX modul za sanitarno vodo
s toplotno črpalko dobaviti še:
- | tripotni preklopni ventil (ogrevanje-sanitarna voda)
- | temperaturno tipalo hranilnika toplote
- | temperaturno tipalo na dovodni ogrevalni cevi
- | temperaturno tipalo v akumulatorju tople sanitarne vode
| Ustreza proizvod CLIVET, tip WBAN 302 (ali drugi enakovredni) | kom | 2 |  | 0
1.2. | Gumijasti cevni dušilci vibracij - amortizerji za montažo na cevi pri hladilnem agregatu, komplet s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 80 | kom | 4 |  | 0
1.3. | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 | kom | 4 |  | 0
1.4. | Manometer premera 100 mm, do 6 bar, komplet s tesnilnim materialom | kom | 2 |  | 0
1.5. | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 4 |  | 0
1.6. | Prirobnična krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kom | 2 |  | 0
1.7. | Prirobnični balansirni ventil za ogrevalno vodo s funkcijo zapiranja in prednastavitve ter nastavki za merjenje.
Ustreza proizvod TA hydronics tip STAD (ali drugi ustrezni), dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
1.8. | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom in kroglično pipo DN 10.
Pobarvan s temeljno in belo barvo in izoliran s toplotno izolacijo debeline 32 mm, ki je zaščitena pred podnebnimi vplivi, mehanskimi poškodbami in sončnimi žarki.
| Dobaviti komplet s povezovalno kapilarno cevjo, pritrdilnim spojnim in tesnilnim materialom. | kom | 2 |  | 0
1.9. | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka s debeline 32 mm koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Izolacija zaščitena pred mehanskimi poškodbami, podnebnimi vplivi in sončnimi žarki.
Razvod ogrevalne vode med TČ in kotlovnico voden v spuščenem stropu nad pisarno in vidno po garderodi.
| DN 80 | m | 6 |  | 0
| DN 100 | m | 110 |  | 0
2. | KOTLOVNICA (PRIKLJUČITEV OBSTOJEČEGA KOTLA NA NOV ZALOGOVNIK)
2.1. | Obtočna črpalka za cirkulacijo ogrevalne vode med obstoječim kotlom (če ni obstoječe) in zalogovnikom (poz. Č1) nameščena v kotlovnici za razmere:
Q=14,5 m3/h
p=20 kPa
P=0,37 kW
U=220 V/50 Hz/1
|  | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Wilo, tip TOP-S 40/7 3~ PN 6/10 ali druga enakovredna.
Dobaviti skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, morebitnimi protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
2.2. | Prirobnična protipovratna loputa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
2.3. | Prirobnični lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
2.4. | Manometer premera 100 mm, do 6 bar, komplet s tesnilnim materialom | kom | 2 |  | 0
2.5. | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
2.6. | Prirobnična krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kom | 3 |  | 0
2.7. | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka s debeline 32 mm koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Izolacija zaščitena pred mehanskimi poškodbami
Razvod ogrevalne vode v kotlovnici vrtca.
| DN 80 | m | 6 |  | 0
2.8. | Priključitev na obstoječe ogrevalne cevi iz obstoječega kotla v kotlovnici. Obstoječe cevi vodene iz kotla na razdelilnik se prekinejo in se vodijo do novega hranilnika toplote. Priključitev se izvede po priloženi funkcionalni shemi.
|  | kpl. | 1 |  | 0
Komplet z vsemi fazonskimi kosi, tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
3. | KOTLOVNICA (PRIKLJUČITEV OBSTOJEČEGA RAZDELILNIKA OGREVALNE VODE NA NOV ZALOGOVNIK)
3.1. | Prirobnična krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kom | 3 |  | 0
3.2. | Prirobnični lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
3.3. | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
3.4. | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka s debeline 32 mm koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Izolacija zaščitena pred mehanskimi poškodbami
Razvod ogrevalne vode v kotlovnici vrtca.
| DN 80 | m | 6 |  | 0
3.5. | Priključitev nove instalacije na obstoječi razdelilnik ogrevalne vode v kotlovnici. Priključitev se izvede po priloženi funkcionalni shemi.
|  | kpl. | 1 |  | 0
Komplet z vsemi fazonskimi kosi, tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
4. | KOTLOVNICA (PRIKLJUČITEV OBSTOJEČEGA BOJLERJA NA NOVO OGREVALNO INSTALACIJO)
4.1. | Prenosnik toplote za sanitarno vodo (poz. PT2), ploščne lotane izvedbe, za ogrevanje STV, iz nerjavnega jekla, komplet z montažnim materialom.
- | toplotna moč: 132 kW
- | primar: 60/55°C, dp (max) = 25 kPa
mešanica glikol/voda (40/60%)
- | sekundar: 10/55°C, dp (max) = 10 kPa
voda
|  | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip XB51H-1-110 (nar.št. 004B1855) ali drugi enakovredni.
4.2. | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za cirkulacijo sanitarne vode med bojlerjem in prenosnikom toplote (poz. Č1) nameščena v kotlovnici za razmere:
Q=2,52 m3/h
p=10 kPa
P=0,0105 kW
U=220 V/50 Hz/1
|  | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Wilo, tip Stratos PICO 25/1-6 ali druga enakovredna.
Dobaviti skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, morebitnimi protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
4.3. | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 2 |  | 0
4.4. | Navojni lovilec nesnage skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 | kom | 1 |  | 0
4.5. | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 | kom | 1 |  | 0
4.6. | Navojna krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
4.7. | Priključitev novega prenosnika toplote za ogrevanje sanitarne vode na obstoječi bojler. Priključitev se izvede na obstoječih priključkih sanitarne vode:
- | dovod iz prenosnika toplote se priključi na priključek tople sanitarne vode iz bojlerja
- | dovod v prenosnik toplote se priključi na priključek hladne sanitarne vode v bojler
|  | kpl. | 1 |  | 0
Komplet z vsemi fazonskimi kosi, tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
4.8. | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka s debeline 32 mm koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Izolacija zaščitena pred mehanskimi poškodbami
Razvod ogrevalne vode v kotlovnici vrtca.
| DN 25 | m | 6 |  | 0
5. | KOTLOVNICA (PRIKLJUČITEV TOPLOTNE ČRPALKE)
5.1. | Prenosnik toplote za ogrevalno vodo (poz. PT1), ploščne lotane izvedbe, za ogrevalno vodo vrtca, iz nerjavnega jekla, komplet z montažnim materialom.
- | toplotna moč: 132 kW
- | primar: 60/55°C, dp (max) = 25 kPa
mešanica glikol/voda (20/80%)
- | sekundar: 45/55°C, dp (max) = 10 kPa
voda
|  | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Danfoss, tip XB51H-1-110 (nar.št. 004B1855) ali drugi enakovredni.
5.2. | Zaprta ekspanzijska posoda za ogrevalno vodo stoječe izvedbe po DIN 4807 in odobreno po EU 97/23/EC (tlačne naprave).
koristni volumen 270 l
priključek DN 25
|  | kom | 1 |  | 0
Max. delovni tlak 6 bar, predtlak 1,5 bar, tlak odpiranja VV 3,0 bar. Ustreza proizvod Reflex, tip N 300 ali drugi enakovredni.
5.3. | Ventil za ekspanzijsko posodo (brez ročice) z izpustno pipico za nastavkom za gumi cev komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 25 | kom | 1 |  | 0
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
5.4. | Vzmetni varnostni ventil DN 25, tlak odpiranja 3,0 bar komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
5.5. | Hranilnik toplote - akumulator ogrevalne vode, pokončne izvedbe, izdelan iz jeklene pločevine, toplotno izoliran s toplotno izolacijo debeline min. 20 cm in ovit z AL pločevino (ali drugo zaščito pred mehanskimi poškodbami).
Dobaviti komplet z višinsko porazdeljenimi priključki za ogrevalno vodo in višinsko porazdeljenimi priključki za merilne in odzračevalne elemente skladno s funkcionalno shemo.
| V = 1500 L | kom | 1 |  | 0
5.6. | Avtomatski odzračevalni ventil SPIROTECH, tip Spirotop DN 10 in kroglična pipa DN 10, pobarvan, dobaviti komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kom | 1 |  | 0
5.7. | Odzračevalni lonček V=2 l, izdelan iz črne brezšivne cevi in cevnimi pokrovi DN 80, z vgrajenim avtomatskim odzračevalnim ventilom in kroglično pipo DN 10.
Pobarvan s temeljno in belo barvo in izoliran s toplotno izolacijo debeline 32 mm, ki je zaščitena pred mehanskimi poškodbami.
| Dobaviti komplet s povezovalno kapilarno cevjo, pritrdilnim spojnim in tesnilnim materialom. | kom | 2 |  | 0
5.8. | Jeklene srednjetežke navojne cevi po DIN 2440 iz jekla St33 za razvod ogrevalne vode, toplotno izolirane, kompletno z varilnimi loki in drugimi fazoni, obešali z izolirnim vložkom.
Cevi se očisti in po varjenju obarva z 2x osnovno antikorozijsko barvo ter izolira.
Izolacija cevi z izolacijo iz elastomerne pene iz sintetičnega kavčuka s debeline 32 mm koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501. Izolacija zaščitena pred mehanskimi poškodbami
Razvod ogrevalne vode v kotlovnici vrtca.
| DN 80 | m | 4 |  | 0
| DN 100 | m | 10 |  | 0
5.9. | Kroglične polnilne pipe z nastavkom za gumi cev in kapo, vključno z varilnim kolčakom in tesnilnim materialom
| DN 15 | kom | 3 |  | 0
5.10. | Manometer premera 100 mm, do 6 bar, komplet s tesnilnim materialom | kom | 4 |  | 0
5.11. | Prirobnični lovilec nesnage, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
5.12. | Termometer z merilnim območjem 0-100°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba. | kom | 5 |  | 0
5.13. | Elektronsko regulirana visoko učinkovita obtočna črpalka za cirkulacijo sanitarne vode med bojlerjem in prenosnikom toplote (poz. Č3) nameščena v kotlovnici za razmere:
Q=11,5 m3/h
p=10 kPa
P=0,072 kW
U=220 V/50 Hz/1
|  | kom | 1 |  | 0
Ustreza proizvod Wilo, tip Stratos 50/1-9 CAN 6/10 ali druga enakovredna.
Dobaviti skupaj s priključitvijo na električno in signalno omrežje, morebitnimi protiprirobnicami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
5.14. | Prirobnična krogelna pipa, dobaviti skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 80 | kom | 1 |  | 0
| DN 100 | kom | 2 |  | 0
6. | INSTALACIJA PO OBJEKTU
6.1. | Zamenjava obstoječih ventilov na vseh radiatorjih v vrtcu z novimi radiatorskimi termostatskimi ventili s prednastavitvijo. Zamenjava vključuje demontažo obstoječega ventla, prilagoditev za montažo novega ventila, montažo novega ventila.
|  | kpl. | 262 |  | 0
Komplet z vsemi fazonskimi kosi, tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
6.2. | Radiatorski termostatski ventili s prednastavitvijo za zamenjavo ventilov iz prejšnje postavke. Vključno s termostatsko glavo.
Ustreza proizvod Danfoss, tip RA 2990 (termostatska glava) in RA-N 15 kotni (ventil) ali drugi enakovredni.
|  | kpl. | 262 |  | 0
Komplet z vsemi tesnilnim, nosilnim in pritrdilnim materialom.
7. | OSTALO
7.1. | Praznenje in ponovno polnjenje ogrevalnega sistema z mehčano vodo skladno z navodili proizvajalca opreme, po predhodnem izpiranju in čiščenju lovilcev nesnage. | kpl. | 1 |  | 0
7.2. | Polnjenje ogrevalnega sistema med toplotno črpalko in prenosniki toplote v kotlovnici z mešanico propilenglikol/voda v razmerju 40/60 skladno z navodili proizvajalca opreme, po predhodnem izpiranju in čiščenju lovilcev nesnage.
- | skupna količina mešanice v sistemu je 400 litrov
|  | L | 400 |  | 0
Vključno dobava in polnjenje.
7.3. | Grelni preizkus ogrevalnega sistema za ugotavljanje doseganja projektnih temperatur po posameznih prostorih | kpl. | 1 |  | 0
7.4. | Šolanje vzdrževalcev s strani pooblaščenih serviserjev in dobaviteljev naprav. | kpl. | 1 |  | 0
7.5. | Shema kotlovnice in navodila za vzdrževanje in obratovanje naprav | kom | 1 |  | 0
7.6. | Razno profilno železo, vroče pocinkano za pritrditev cevi, izdelavo fiksnih točk in bočnih vodil | kg | 200 |  | 0
7.7. | Izolacija armatur, cevi in črpalk v toplotni postaji, s paronepropustno izolacijo debeline min. 19 mm. Izolacija iz elastomerne pene s koeficientom prehoda 0,034 W/m°K pri 0°C (po SIST ISO 8794), koeficient vodne upornosti m≥10000 (po DIN EN 13469), samougasljiva, stopnja zadimljenosti s3 po DIN EN 13501, (proizvod Kaimann, tip ST ali drugi enakovredni). Debelina toplotne izolacije 19 mm. | m2 | 4 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE: |  |  |  | 0
Note on B310: Blaž Vrčon: preveriti koliko je ravnih in koliko je kotnih + dimenzije