## Sheet1
4/1.4.4.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - PRESTAVITEV NN-SN VODOV RAVNIKARJEVA NM
investicija Mestne občine Novo mesto
2. GRADBENA DELA
cesta A
1. | Pripravljalna dela na gradbišču, ki vsebujejo odkop okoli obstoječih NN in SN vodnikov v EKK v dolžini 60m | ocena | 1 |  |  |  | 0
2. | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz stigmafleks cevi fi 160mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-4mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 20 |  |  |  | 0
3. | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz stigmafleks cevi fi 160mm, strojni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-4mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 6 |  |  |  | 0
4. | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz stigmafleks cevi fi 160mm, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-4mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 20 |  |  |  | 0
5. | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz stigmafleks cevi fi 160mm, ročni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-4mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 2 |  |  |  | 0
6. | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz stigmafleks cevi fi 160mm, strojni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-4mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 2 |  |  |  | 0
7. | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz stigmafleks cevi fi 160mm, strojni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-4mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 2 |  |  |  | 0
8. | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz stigmafleks cevi fi 160mm, ročni izkop v zemljišču III. in IV. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-4mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 4 |  |  |  | 0
Stran 1 od 7
9. | Izdelava 1x2 cevne kabelske kanalizacije iz stigmafleks cevi fi 160mm, ročni izkop v zemljišču V. kategorije na globini 1.0m, posteljica za cev v višini 20cm iz peska granulacije 0-4mm, zasip kanala s tamponom, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | m | 1 |  |  |  | 0
10. | Rezanje asfalta v širini 60cm povprečne debeline 10cm, njegovo rušenje in odvoz | m | 6 |  |  |  | 0
11. | Asfaltiranje izrezanih in poškodovanih asfaltnih površin | m2 | 2 |  |  |  | 0
12. | Izdelava preboja v obstoječi elektro jašek in izvedba odprtine za štiri (4) PVC cevi 160mm ročni izkop okoli obstoječega jaška v zemljini IV. kat., obsipanje z drobnim peskom (0-4mm) in betonom C8/10 v sloju 10cm nad cevmi, zasip okoli obstoječega jaška, utrjevanje tampona, odvoz odvečnega materiala, ureditev trase | kpl | 2 |  |  |  | 0
13. | Izdelava odkopa zemljine za postavitev in obetoniranje tipskega montažnega temelja predvidene PMO omarice za črpališče ter zasip in odvoz odvečnega materiala | kpl | 1 |  |  |  | 0
14. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 60 |  |  |  | 0
15. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster | m | 60 |  |  |  | 0
16. | Izdelava PID dokumentacije z izdelavo razvida jaškov in omrežja v 4 izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
17. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, Elektro, vzdrževalec JR, Telekom, Telemach, Istrabenz plini | kos | 6 |  |  |  | 0
18 | Nepredvidena dela z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik - ocena | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 2 od 7
| 3 REKAPITULACIJA - cesta A | investicija Mestne občine Novo mesto
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 3 od 7
| 1. ELEKTROMONTAŽNA DELA | investicija Mestne občine Novo mesto
| cesta B - zaščita | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba stikalnih manipulacij in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču ter zavarovanje izklopljnenih naprav pred zmotnim vklopom, ponovni vklop, obveščanje javnosti o prekinitvah oskrbe z električno energijo zaradi potrebnih del za čas prestavitve NN vodov | ocena | 1 |  |  |  | 0
2. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba) | ocena | 1 |  |  |  | 0
3. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 8 |  |  |  | 0
4. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 8 |  |  |  | 0
5. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumeniziranjem | kos | 1 |  |  |  | 0
6. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster | m | 34 |  |  |  | 0
7. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 2 |  |  |  | 0
8. | Izvajanje nadzora Elektrodistributerja | ure | 2 |  |  |  | 0
10. | Nepredvidena dela (samo v primeru upravičenosti); | ocena | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 4 od 7
2. GRADBENA DELA
cesta B - zaščita
1. | Izdelava odkopa po trasi obstoječega kabla in izvedba cevne zaščite s stigmafleks cevjo fi160mm ter obsipanje s peskom ter nadbetoniranje v višini 10cm z betonom C8/10, vzporedno položena enaka rezervna cev | m | 34 |  |  |  | 0
2. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 34 |  |  |  | 0
3. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, Elektro, vzdrževalec JR, Telekom, Telemach, Istrabenz plini | kos | 4 |  |  |  | 0
4. | Nepredvidena dela z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik - ocena | kpl | 1 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 5 od 7
| 3 REKAPITULACIJA - cesta B - zaščita |  | investicija Mestne občine Novo mesto
| ELEKTROMONTAŽNA DELA | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 6 od 7
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | investicija Mestne občine Novo mesto
| PRESTAVITEV NN-SN VODOV | [5 empty] | 0
| ZAŠČITA NN VODOV | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Stran 6 od 7