## VODOVOD
REKAPITULACIJA VODOVOD
VODOVOD V1 in V2
| OPIS |  |  | SKUPAJ BREZ DDV
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4. | OSTALE STORITVE |  |  |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Nepredvidena in dodatna dela v višini 10 % od vseh del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi. |  |  |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
Op. 1: | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Op. 2: | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Op. 3: | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
Op. 4: | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
zap.št | opis | enota | količina | cena za enoto | skupaj
1. | PREDDELA
1.1 | Zakoličba trase cevovoda po projektu, s 5% režijskega pribitka. | m1 | 182 |  | 0
1.2 | Zavarovanje zakoličenih lomnih točk cevovoda ter postavitev prečnih profilov iz desk, vključno z označbo potrebnih višin. Predvideno je zavarovanje vsake točke, podane v elementih zakoličbe. | kos | 11 |  | 0
1.3 | Identifikacija obstaječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev.
| ~ vodovodno omrežje Komunala Novo mesto, d.o.o. | kpl | 1 |  | 0
| ~ plinovodno omrežje Istrabenz plini | kpl | 1 |  | 0
| ~ elektroenergetsko omrežje Elektro Ljubljana, d.d. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ PREDDELA: | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
Opomba: izračun izkopa in zasipa jarka je upoštevan od planuma temeljnih tal voziščne konstrukcije.
2.1 | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z začasnim deponiranjem izkopanega materiala ob robu izkopa ali z odvozom na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu znaša 0.60 m. Upoštevati ustrezen način izkopa glede na kategorijo zemljin in kamnin.
| ~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m3 | 66.75 |  | 0
| ~ IV. kategorija (mehka kamnina) | m3 | 40 |  | 0
| ~ V. kategorija (trda kamnina) | m3 | 27 |  | 0
2.2 | Nakladanje viška izkopanega materiala z odvozom na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. V količini je upoštevan koeficient razrahljivosti 1,25. | m3 | 141 |  | 0
2.3 | Strojno zasipavanje jarka na neasfaltiranem delu ceste "B" z materialom iz izkopa deponiranim ob robu izkopa oz. na gradbiščni deponiji. Delce večje od 20 cm se odstrani. Zasip po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevi, z nabijanjem v plasteh po 30 cm. | m3 | 21 |  | 0
2.4 | Dobava kamnitega nasipnega materiala frakcije 32-60 mm in zasip jarka, z nabijanjem v plasteh po 30 cm. Zasip po osnovnem zasipu vodovodnih cevi. | m3 | 28.5 |  | 0
2.5 | Izvedba ukrepov za varovanje infrastrukturnih vodov ob izkopu jarkov.
| ~ elektroenergetski vod | kos | 1 |  | 0
| ~ plin | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | 0
3 | MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 8-16 mm ter izdelava peščene posteljice z utrditvijo do predpisane nosilnosti. Debelina posteljice pod cevjo po utrjevanju mora znašati minimalno 10 cm. | m3 | 15 |  | 0
3.2 | Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 8-16 mm ter izvedba osnovnega zasipa vodovodne cevi v debelini 30cm nad temenom cevi z utrjevanjem. | m3 | 58 |  | 0
3.3 | Dobava cevi iz NL (nodularna litina), tlačnega razreda K9 oz. C64, po standardu EN545:2010, s spajanjem na “TYTON” spoj, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Cevi morajo biti na notranji strani zaščitene s cementno malto, na zunanji strani morajo biti zaščitene z zlitino Zn+Al debeline 400 g/m2.
| • DN 100 | m1 | 182 |  | 0
3.4 | Montaža cevi iz NL (nodularna litina), vključno z vsemi spremljajočimi deli, spuščanji v jarek, transporti, ter dobavo opozorilnega PVC traku, katerega na osnovni zasip cevovoda, nad osjo cevovoda, položi izvajalec gradbenih del.
| • DN 100 | m1 | 182 |  | 0
3.5 | Dobava in montaža litoželeznih fazonskih kosov iz NL (nodularna litina), tlačnega razreda PN 16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom (Baio sistem).
| • EN kos a.549, DN80 | kos | 2 |  | 0
| • EN kos a.549, DN100/80 | kos | 1 |  | 0
| • FF kos, C64, L=0,5 m, DN80 | kos | 1 |  | 0
| • MMK 11°, DN100 | kos | 3 |  | 0
| • MMK 22°, DN100 | kos | 2 |  | 0
| • MMK 45°, DN100 | kos | 1 |  | 0
| • MMQ 90°, DN100 | kos | 1 |  | 0
| • EMS kos za PE cev a.530, DN100 | kos | 2 |  | 0
| • objemka za PE cev a.590, Ø110 | kos | 2 |  | 0
| • S kos DN100, L=0,255m | kos | 1 |  | 0
| • S kos DN100, L=0,500m | kos | 2 |  | 0
| • čep bajonetni končni DN100 | kos | 1 |  | 0
| • HAWLE - STOP z vložkom za NL cevi, DN80 | kos | 4 |  | 0
| • HAWLE - STOP z vložkom za NL cevi, DN100 | kos | 18 |  | 0
3.6 | Dobava in montaža nadzemnega hidranta, komplet s spojnim in tesnilnim materialom, vključno z meritvijo tlaka in pretoka na hidrantu, ki ga izvede za to pristojna služba, za kar izda tudi ustrezno poročilo.
| • NH, DN 80 - 1250 | kos | 3 |  | 0
3.7 | Dobava in montaža zasuna, komplet s spojnim in tesnilnim materialom, vgradbeno garnituro prilagojeno višini terena, LŽ cestno kapo ø 125 mm ter podložno ploščo.
| • HSM zasun ˝E2˝, art. 451, DN100 | kos | 1 |  | 0
| • MMB zasun ˝E2˝, art. 437, DN100/80 | kos | 2 |  | 0
| • MMB zasun ˝E2˝, art. 437, DN100/100 | kos | 2 |  | 0
3.8 | Označba zasunov, vključno z dobavo in namestitvijo tablice SIST 1005, na kovinski stebriček.
| • Označba "Z" | kos | 2 |  | 0
3.9 | Dobava in postavitev vroče cinkanega Fe stebrička premera ø 50 mm, dolžine 2500 mm, v betonskem temelju.
| • stebriček, FeZn, fi50 - 2500 | kos | 2 |  | 0
3.10 | Dobava in montaža priključnih (navrtnih) zasunov za hišne priključke vključno z teleskopsko vgradbeno garnituro ter LTŽ cestno kapo fi 120 mm s kompatibilno podložno ploščo. | kos | 7 |  | 0
3.11 | Prevezava novega cevovoda na obstoječe omrežje, vključno z zapiranjem in odpiranjem cevovoda. Material zajet v predhodnih postavkah. | kpl | 1 |  | 0
3.12 | Pranje in dezinfekcija cevovoda (po posameznih odsekih) po standardu SIST pr EN 805, ki ga izvede pristojna zdravstvena služba, s 5% režijskega pribitka za pomoč pri izvedbi. | m1 | 182 |  | 0
3.13 | Tlačna preizkušnja cevovoda izvedena po navodilih proizvajalca cevi in standardu pr EN 805. Tlačno preizkušnjo prevzameta odgovorni nadzornik in pooblaščeni predstavnik upravljavca javnega vodovoda, o čemer se naredi zapisnik. | m1 | 182 |  | 0
3.14 | Dobava in montaža deviacijske cevi PE80, DN63, za zagotovitev oskrbe z vodo v času gradnje, s spojnim in tesnilnim materialom, za prevezavo na obstoječi vod PE DN110 in prevezavo priključkov. Dela izvede izključno upravljavec javnega vodovdnega sistema na stroške izvajalca montažnih del. | m1 | 130 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ MONTAŽNA DELA: | 0
4 | OSTALE STORITVE
4.1 | Javno obveščanje potrošnikov o prekinitvah dobave vode na običajen krajevni način in pravilih stroke. Dela izvede upravljavec javnega vodovdnega sistema na stroške izvajalca montažnih del. | kpl | 1 |  | 0
4.2 | Geodetski posnetek zgrajenega vodovoda, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca vodovoda, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v štirih izvodih. Geodetki posnetek izvede geodetska služba upravljavca javnega vodovoda na stroške izvajalca montažnih del. | m1 | 182 |  | 0
4.3 | Vpis komunalnih vodov in naprav v uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster GJI na GURS). Vpis izvede geodetska služba upravljavca javnega vodovoda na stroške izvajalca montažnih del. | m1 | 182 |  | 0
4.4 | Izdelava PID načrta vodovoda v štirih (4) tiskanih in digitalnih (*.dwg, *.doc, *.pdf) izvodih, v skladu z ZGO, pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in navodilih upravljavca javnega vodovoda. | kpl | 1 |  | 0
4.5 | Projektantski nadzor. | ur | 18 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ OSTALE STORITVE: | 0