## 01
1 | PROJEKTANTSKI POPIS RAZSVETLJAVA KOLESARSKEGA POLIGONA PORTOVAL NM
1. ELEKTROINSTALACIJE CR
|  | EM | KOL | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov; demontaža in obstoječega 6m kandelabra s svetilko in njuna ponovna montaža, preboj v obstoječi temelj droga) | kpl | 1
2. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm² v cev | m | 138
3. | Dobava in montaža kabla NYM-J 5x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 27
4. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 109
5. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 125
6. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 6
7. | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka | kos | 3
8. | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega (več segmentnega) kandelabra višine 8m s sidrno ploščo in vijaki Ø24x1000mm z nivojem cinka 86 mikronov in za 1. cono vetra (SIST EN 40) | kos | 3
9. | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko in prenapetostno zaščito vsaj 10kV v kandelabru oz. stebru | kos | 3
10. | Dobava in Reflektorja z ustreznim nastavkom ter v IP66 in zaščitnim razredom II (RII - zaščitno izoliranje) z ravnim steklom in LED modulom moči 130W brez redukcije, svetlobni tok 15000lm; barvna temperatura 4500°K) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo | kos | 4
11. | Dobava in montaža T kozole za montažo reflektorjev | kos | 3
12. | Dobava in montaža prosto stoječe inox omariceOJR dim. 100x750x350mm, v zaščiti IP 55, z vratci in tipskim podstavkom, kpl 1 in naslednjo vsebino:
Stran 1 od 4
- | varovalčni odklopnik EFEN PK100/3p | kos | 1
- | ničelna sponka PK100/0 | kos | 1
- | var. Vložek NV100 16A | kos | 1
- | instalacijski odklopnik B 1P 6A | kos | 3
- | prenapetostni odvodnik razred 1, 320V (10/350) 25kA | kos | 3
- | stikalna ura DIGI 20 | kos | 1
- | kontaktor KN 16 | kos | 4
- | stikalo 4G 10-51-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | stikalo 4G 40-90-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1
13. | Priklop kabla v obstoječi steber CR | kpl | 1
14. | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1
15. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč kandelabrov in trase kabla dolžine 138m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence | kpl | 1
16. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1
17. | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1
18. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, elektro distributer, koncesionar JR, TK upravljalec | kos | 4
19. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (izdelava zemeljske kabelske spojke za potrebe navezave obstoječe ulične razsvetljave na predvideno cestno razsvetljavo,zaščite komunalnih vodov,...) 5% | kpl | 1
SKUPAJ
Stran 2 od 4
2. GRADBENA DELA CR
1. | Pripravljalna dela na gradbišču, ki vsebujejo tudi ročne izkope okoli obstoječih cevi na predvidenih mestih stojišč kandelabrov | kpl | 1
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 30
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 60
4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 20
5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 10
6. | Dobava in polaganje alkaten cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | m | 122
7. | Rezanje asfalta v širini 40cm povprečne debeline predvidoma 6cm, njegovo rušenje in odvoz | m | 4
8. | Asfaltiranje poškodovanih in izrezanih asfaltnih površin | m² | 2
9. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 9
10. | Zasip jarka z izkopanim materialom in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 122
11. | Izdelava betonskega temelja kandelabra dim. 0,80x0,80x1,1m z vgrajenimi sidrnimi vijaki vsaj M24 dolžine 1m | kos | 3
12. | Izdelava obetoniranja tipskega podstavka predvidene OJR | kpl | 1
13. | Strojni in ročni izkop za temelje OJR in kandelabrov v zemlji IV. kat. | m3 | 4
14. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m | 122
15. | Odvoz odvečnega materila na uradno deponijo | m3 | 9
16. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (5%) | kpl | 1
SKUPAJ
Stran 3 od 4
3 REKAPITULACIJA
ELEKTROINSTALACIJE
GRADBENA DELA
SKUPAJ
| DDV |  | 22%
SKUPAJ
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe razsvetljave kolesarskega poligona in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. Zaporo ceste zagotovi izvajalec v sodelovanju z lokalnim vzdrževalcem prometne površine.
Stran 4 od 4