## REKA
REKAPITULACIJA
PRENOS ODJEMNEGA MESTA IZ TP ADAMIČEVA V NOVEM MESTU |  | 0
SKUPAJ |  | 0
DDV | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  | 0

## 01
2.3 PROJEKTANTSKI POPIS PRENOS ODJEMNEGA MESTA IZ TP ADAMIČEVA V NOVEM MESTU
1. ELEKTROINSTALACIJE CR
|  | EM | KOL | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč omaric) ter demontažnih del (demontaža opreme iz polja JR iz obstoječe TP, in sicer varovalnih podnožij in varovalk 9 kpl, luksomata, kontaktorjev, odklopi obstoječih vodnikov cestne razsvetlljave 9kpl in njihovo izvlačenje iz TP) | kpl | 1
2. | Izdelava stikalnih manipulacij za zavarovanje delovišča | kpl | 2
3. | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4x70+1,5mm² v cev Ø110 in v TP ter skozi jašek v OJR | m | 26
4. | Dobava in montaža kabelskega končnika za kable NA2XY-J 0,6/1,0kV, tip EPKT 0031 Raychem, kpl s kabelskimi čevlji GN Al 70 (4kos/končnik) | kpl | 2
5. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x25mm² v cev | m | 26
6. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16mm² v cev | m | 52
7. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x6mm² v cev | m | 26
8. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10mm² v cev | m | 52
8. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x16mm² v cev | m | 26
9. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 26
10. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 28
11. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 2
12. | Dobava križnih sponk in izdelava CuZn križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 1
13. | Dobava in montaža zemeljske kabelske spojke Raychem 6-16mm2 z vsem potrebnim veznim in spojnim materialom na predvidenem ter obstoječem kabelskem vodniku cestne razsvetljave | kpl | 9
14. | Dobava in montaža prostostoječe omarica P/U-PM2,2/B,1 s strehco, z dvemi okenci v zaščiti IP43 in IK10 iz armiranega poliestra s steklenimi vlakni odpornem proti staranju in UV sevanju, z enokrilnimi vratci s tritočkovnim zapiranjem in z žepom za dokumentacijo na notranji strani ter z oznakami dvojne izolacije in znakom za nevarnost pred napetostjo na zunanji strani, z zračniki, ki omogočajo kroženje zraka z nespremenjeno IP zaščito ter ločilno pregrado med priključnim in merilnim delom ter ključavnico elektro distributerja; dimenzij (440-600)mm x (900-1100)mm x (280-320)mm na tipskem montažnem originalnem podstavku (s pritrdilnim elementom za vpetje kablov in pritrditev podstavka ter nameščenim L profilom za pritrditev dovodnih in odvodnih kablov) iz enakega materiala kot omarica, ki naj po vgradnji sega vsaj 440mm izven nivoja zemlje; v montažni podstavek se po montaži vsuje hidroskopičen, negorljiv, biološko nevtralen, ekološko neoporečen ter lahko odstranljiv material do nivoja zemlje; kpl 1 in z naslednjo vsebino: | kpl | 1
- | montažna plošča | kos | 2
- | števčna plošča | kos | 2
- | direktni trifazni univerzalni števec del. energije kl. 2 (IEC) ali A (MID) s krmilnim tarifnim vhodom tip ZMXI320CPU1L1D3 3x230/400V, 5-85A s PLC komunikacijskim vmesnikom | kpl | 1
- | prenapetostni odvodnik tip I (Uc=320V, Up=2kV, In=25kA, Iimp=12,5kA 10/350s) | kos | 3
- | horizontalni varovalčni odklopnik 250/3p | kos | 1
- | ničelna sponka PK250/0 | kos | 1
- | var. Vložek NV250 25A | kos | 3
- | nosilec zbiralk | kpl | 4
- | Cu zbiralke 30x5mm | kos | 3
- | ničelna Cu zbiralka 30x5mm z izolatorji z dvema nosilcema | kpl | 1
- | priključni modul za dovodni kabel preseka 70mm² | kpl | 1
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1
Stran 1 od 4
15. | Dobava in montaža prostostoječe omarice OJR izdelane iz poliestra kot npr. Schrack POL 1010, samougasna, sive barve, v zaščiti IP 55, z vratci, strehco in ključavnico vzdrževalca cestne razsvetljave kpl 1 in naslednjo vsebino:
- | varovalčni odklopnik EFEN PK250/3p | kos | 1
- | ničelna sponka PK250/0 | kos | 1
- | var. Vložek NV250 20A | kos | 3
- | instalacijski odklopnik B 1P 6A | kos | 1
- | stikalna ura DIGI 20 | kos | 1
- | svetlobno stikalo HTR | kos | 1
- | svet. senzor za HTR | kos | 1
- | varovalčni odklopnik EFEN PK160/3p | kos | 9
- | var. Vložek NV100 16A | kos | 27
- | kontaktor KN 16 | kos | 3
- | stikalo 4G 10-51-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | stikalo 4G 40-90-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1
16. | Izdelava priklopa napajalnega kabla v OJR in na priključno mesto v TP | kpl | 2
17. | Izdelava priklopa vodnikov razsvetljave na varovalčne ločilnike v OJR | kpl | 9
18. | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1
19. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka trase kabla dolžine 26 m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence | kpl | 1
20. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kpl | 1
21. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 6
22. | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1
23. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, elektro distributer, koncesionar JR, TK upravljalec, KKS upravljalec | ure | 12
24. | Izvedba in priprava soglasij in pogodb za izvedbo prestavitev OJR ( ELEKTRO LJUBLJANA D.D.) | kpl | 1
25. | Nepredvidena dela v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 1
SKUPAJ
Stran 2 od 4
2. GRADBENA DELA CR
1. | Pripravljalna dela na gradbišču, ki zajemajo ročni odkop na mestu izdelave zemeljskih spojk 9kpl in omaric PMO in OJR ter izvrtanje odprtine v zid betonskega jaška pri TP (z zasipom in odvozom odvečnega materiala ter pospravilom) | kpl | 1
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 8
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 12
4. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 6
5. | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø160mm v izkopan kabelski jarek | m | 26
6. | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | m | 85
7. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 2.5
8. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 26
9. | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo do 20km | m3 | 2
10. | Izdelava podboja za stigmafleks cev Ø110mm pod obstoječimi betonskimi in kamnitimi opornimi zidovi oz. TP | kpl | 3
11. | Izdelava betonskega jaška iz BC-100cm globine 100cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ 125kN 60cmx60cm pokrovom | kpl | 2
12. | Izdelava nadbetoniranja obsipane cevi cevne kabelske kanalizacije pod povozno površino v višini 30cm z betonom C10/15 | m | 26
13. | Izdelava obbetoniranja tipskega podstavka PMO in OJR | kos | 2
14. | Strojni in ročni izkop za temelje omaric in jaškov v zemlji IV. kat. | m3 | 1
15. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 26
16. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (10%) | kpl | 1
SKUPAJ
Stran 3 od 4
3 REKAPITULACIJA
ELEKTROINSTALACIJE
GRADBENA DELA
SKUPAJ
| DDV |  | 22%
SKUPAJ
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe rekonstrukcije cestne razsvetljave z NN priključnim vodom in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
Stran 4 od 4