## Sheet1
9.9 | Dobava in montaža zapornice na AB steno 500x500 skupaj z motornim (kot npr. AUMA) pogonom
RW06 kot npr. VAG ERI®plus ali ekvivalent
Zapornica iz nerjavečega jekla (ASIS 304) dimenzij 500 x 500 z motornim (kot npr. AUMA) pogonom P=1,5 kW, 400 V, 50 Hz ter podaljšanim vretenom dolžine 6,9 m. S štiristranskim tesnenjem. Možnost uporabe zapornice v mesnih položajih, brez povzročanja vibracij. S pripadajočim drsnim klinom. Neprepustnost v skladu z DIN 19569 del 4 in EN 12266-2. Okvir zapornice za montažo na steno se pritrdi s sidrnimi vijaki, ki so kemično obstojni AISI 316 L. Na okvirju nameščeno tesnilo narejeno iz mikrocelične gume, odporne proti odpadni vodi, ki omogoča tesnenje med zapornico in steno. Pogon ima vgrajeno varovanje proti preobremenitvi in končna stikala ter je priključen na PLC.
9.10 | Dobava in montaža zapornice na AB steno 500x500 skupaj z motornim (kot npr. AUMA) pogonom
RW07 kot npr. VAG ERI®plus ali ekvivalent
| Zapornica iz nerjavečega jekla (ASIS 304) dimenzij 500 x 500 s hipnim odpiranjem - opcijsko tudi motorni (kot npr. AUMA) pogon P=1,5 kW, 400 V, 50 Hz ter podaljšanim vretenom dolžine 7,7 m. S štiristranskim tesnenjem. Možnost uporabe zapornice v mesnih položajih, brez povzročanja vibracij. S pripadajočim drsnim klinom Neprepustnost v skladu z DIN 19569 del 4 in EN 12266-2. Okvir zapornice za montažo na steno se pritrdi s sidrnimi vijaki, ki so kemično obstojni AISI 316 L. Na okvirju nameščeno tesnilo narejeno iz mikrocelične gume, odporne proti odpadni vodi, ki omogoča tesnenje med zapornico in steno. Pogon ima vgrajeno varovanje proti preobremenitvi in končna stikala ter je priključen na PLC. | .